公共建筑换气次数 
计算书 
	工程名称 
	 

	工程地点 
	九江 

	设计编号 
	 

	建设单位 
	 

	设计单位 
	 

	设 计 人 
	 

	校 对 人 
	 

	审 核 人 
	 

	设计日期 
	 


[image: image1.png]



	采用软件 
	建筑通风 Vent2023 

	软件版本 
	20220808（SP1） 

	研发单位 
	北京绿建软件股份有限公司 

	正版授权码 
	T13818043618 


	[image: image2.png]cB2MYEE

N EEHEN




 
	 
	公共建筑换气次数计算书 


1 建筑概况 
	工程名称 
	 

	工程地点 
	九江 


2 计算依据 
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 
2. 《绿色建筑评价技术细则》 
3.  相关建筑图纸 
3 参考标准 
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中 5.2.10 条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则
评分： 
根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下
表的规则评分，最高得 8 分。 
表 1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则 
	面积比例 RR 
	得分 

	70%≤RR＜80% 
	5 

	80%≤RR＜90% 
	6 

	90%≤RR＜100% 
	7 

	RR=100% 
	8 


4 计算方法 
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同
的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，
最终获得各个房间的换气次数。 
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如
下式： 
푄 = 퐶
	[image: image3.png]cB2MYEE

N EEHEN




 
	 
	公共建筑换气次数计算书 


6 结论 
该建筑主要功能房间换气次数大于 2 次/h 的面积比例为 100.00%，按照绿标 5.2.10 条款要求得 8.0 分
。 
	http://www.gbsware.cn/ 
	第4页 共4页 
	VENT2022 


