## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年03月14日
场地信息
地点 | 西宁 | 经纬度 | 北纬36°38′ 东经101°48′
水平面总辐照量 | 1516kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 325Wp
组件数量 | 33 | 总装机量 | 10.725
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 85.84%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 99.8 | 0.9798 | 6.8
2月 | 122.7 | 1.1949 | 8.2
3月 | 140.1 | 1.3241 | 9.1
4月 | 157.6 | 1.4483 | 10
5月 | 154.9 | 1.3885 | 9.6
6月 | 150.6 | 1.3329 | 9.2
7月 | 176.7 | 1.5418 | 10.6
8月 | 146.3 | 1.2812 | 8.8
9月 | 111.4 | 1.0024 | 6.9
10月 | 113.8 | 1.0569 | 7.3
11月 | 102.3 | 0.98116 | 6.8
12月 | 97.3 | 0.95452 | 6.6
全年 | 1573.5 | 14.4865 | 100
年总发电量 | 14.5
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 10.725 | 首年发电量（MWh） | 14.4865 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 14.4865 | 1350.72
2 | 0.7 | 13.7621 | 1283.18
3 | 0.7 | 13.6658 | 1274.2
4 | 0.7 | 13.5701 | 1265.28
5 | 0.7 | 13.4751 | 1256.42
6 | 0.7 | 13.3808 | 1247.63
7 | 0.7 | 13.2872 | 1238.9
8 | 0.7 | 13.1941 | 1230.22
9 | 0.7 | 13.1018 | 1221.61
10 | 0.7 | 13.0101 | 1213.06
11 | 0.7 | 12.919 | 1204.57
12 | 0.7 | 12.8286 | 1196.14
13 | 0.7 | 12.7388 | 1187.76
14 | 0.7 | 12.6496 | 1179.45
15 | 0.7 | 12.5611 | 1171.19
16 | 0.7 | 12.4731 | 1163
17 | 0.7 | 12.3858 | 1154.85
18 | 0.7 | 12.2991 | 1146.77
19 | 0.7 | 12.213 | 1138.74
20 | 0.7 | 12.1275 | 1130.77
21 | 0.7 | 12.0426 | 1122.86
22 | 0.7 | 11.9583 | 1115
23 | 0.7 | 11.8746 | 1107.19
24 | 0.7 | 11.7915 | 1099.44
25 | 0.7 | 11.709 | 1091.74
总计 |  | 319.5053 | 29790.7

## 投资收益
总装机量（kW） | 10.725 | 首年发电量（MWh） | 14.4865 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 134062.5
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -13.41 | -
1 | 5 | 14.4865 | 14486.457 | -11.96 | 1350.72
2 | 0.7 | 13.7621 | 13762.1341 | -10.58 | 1283.18
3 | 0.7 | 13.6658 | 13665.7992 | -9.21 | 1274.2
4 | 0.7 | 13.5701 | 13570.1386 | -7.85 | 1265.28
5 | 0.7 | 13.4751 | 13475.1476 | -6.5 | 1256.42
6 | 0.7 | 13.3808 | 13380.8216 | -5.16 | 1247.63
7 | 0.7 | 13.2872 | 13287.1558 | -3.83 | 1238.9
8 | 0.7 | 13.1941 | 13194.1457 | -2.51 | 1230.22
9 | 0.7 | 13.1018 | 13101.7867 | -1.2 | 1221.61
10 | 0.7 | 13.0101 | 13010.0742 | 0.1 | 1213.06
11 | 0.7 | 12.919 | 12919.0037 | 1.39 | 1204.57
12 | 0.7 | 12.8286 | 12828.5707 | 2.67 | 1196.14
13 | 0.7 | 12.7388 | 12738.7707 | 3.94 | 1187.76
14 | 0.7 | 12.6496 | 12649.5993 | 5.2 | 1179.45
15 | 0.7 | 12.5611 | 12561.0521 | 6.46 | 1171.19
16 | 0.7 | 12.4731 | 12473.1247 | 7.71 | 1163
17 | 0.7 | 12.3858 | 12385.8128 | 8.95 | 1154.85
18 | 0.7 | 12.2991 | 12299.1122 | 10.18 | 1146.77
19 | 0.7 | 12.213 | 12213.0184 | 11.4 | 1138.74
20 | 0.7 | 12.1275 | 12127.5272 | 12.61 | 1130.77
21 | 0.7 | 12.0426 | 12042.6345 | 13.81 | 1122.86
22 | 0.7 | 11.9583 | 11958.3361 | 15.01 | 1115
23 | 0.7 | 11.8746 | 11874.6278 | 16.2 | 1107.19
24 | 0.7 | 11.7915 | 11791.5054 | 17.38 | 1099.44
25 | 0.7 | 11.709 | 11708.9648 | 18.55 | 1091.74
25年总计 |  | 319.5053 | 31.9505

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 12.78 | 319.5053 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 3.853 | 96.325 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.028 | 0.7 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 10.582 | 264.55 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.129 | 3.225 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.194 | 4.85 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 33 | 325 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%