绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 低碳·未来校园师生交流中心低碳导向设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	76.0
	88.0
	70.0
	163.0
	75.0
	32.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=90.4
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	14

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	76.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 蒸压加气混凝土墙门窗固定、配筋带、过梁等构造及其他构件、设备安装节点等见12J3-3相应部分,蒸压加气混凝土砌块干密度级别为B06,砌体及砂浆强度等级详见结构图纸:基压轻质砂加气混凝士(AAC)保温砌块密度级别为A3.5,平均千密度<525ka/m”,其强度应满足《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010规范3.2.2条要求。蒸压轻质砂加气混凝士(AAC)保温砌块参见06CG01<<蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造>>。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 1.  建筑外窗满足《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2019规定，隔声性能分级4级(≥35dB)，气密性不低于7级(0.5m³/m.h＜q1≤1.0m³/m.h)，抗风压性能由门窗厂家根据基本抗风压值(0.35KN/m²)计算，P3≥1.0kPa，水密性不低于3级(250≤△q＜350)，幕墙气密性不低于3级(2.5m³/m.h＜q1≤30m³/m.h)，外门气密性不低于4级(2.0m³/m.h＜q1≤2.5m³/m.h)。
​2.  无节能要求的门窗玻璃选用无色透明玻璃，玻璃选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行 （2003）2116号文及地方主管部门的有关规定。
3.  外门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗（外表面为氟碳喷涂、内表面为粉末喷涂）。其门窗框、扇、拼樘框等主要受力杆件所用主型材壁厚应经设计计算或试验确定。框料颜色参效果图，样式颜色由甲方选定（制作前由正规资质门窗厂家做抗风压计算），外门窗玻璃为中空玻璃，内门窗玻璃为单玻。外门窗传热系数要求详见节能专篇。门窗由专业厂家按照规范及相关规定确定主型材基材壁厚。
4.  采用安全玻璃的范围为：玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；6厚真空单块玻璃面积大于0.9平方米；门；单块面积大于1．5m2的窗玻璃；易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位；室内隔断，楼梯、平台走廊的栏板和中庭内栏板； 室内隔断，楼梯、平台走廊的栏板和中庭内栏板，由专业厂家按照规范及相关规定要求确定安全玻璃种类及厚度。​
​5.  所有外窗：内平开开启扇外侧均设隐形纱扇，上悬窗在内侧均设隐形纱扇。隐形纱扇应上下推拉开启。
6.  门窗表及门窗详图仅表示门窗洞口、分樘、开启扇位置及形式，应按照相应规范进行设计，制作与安装。加工前施工现场核实，加工尺寸按照保温装修面厚度由承包商调整，门窗详图均为外视图。
7.  门窗立樘：管道井门立樘靠开启方向一侧，外窗内侧有防护栏杆或防火隔墙时立樘靠外侧；除图中另有注明外其他内外门窗均立樘居中。
8.  外门窗框料与洞口的间隙用高效保温材料填充，并用密封膏嵌缝。
9.  除图中另有注明外，哑口除特殊标注外均梁底留洞；门窗洞口高度内作1：2.5水泥砂浆暗护角，各边宽度≥50。
10. 防火门窗、卷帘详见防火专篇。
11. 落地玻璃门、窗及对于易发生人体碰撞的玻璃部位，除图中加设护栏外的玻璃部位均在距地1.1m高度处设置警示条醒目标志。
12. 室外悬空处阳台栏板不足1200、窗台不足800时均设护窗栏杆，有效防护高度自可踏面起算分别满足1100，900；上人屋面，学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，有可踏部位时，应从可踏部位顶面起算，公共场所栏杆离地面0.1m高度范围内不宜留空。做法详本说明“十一 楼梯、栏杆”。
13. 门窗五金件选用应符合有关国家规范及行业标准的规定。
14. 防火门公共区域均为钢质防火门。样式颜色由甲方选定。机房门为隔声防火门，隔声量不小于35DB。
15. 底层外窗和阳台门、下沿低于2.00m且紧邻走廊或共用上人屋面上的窗和门，外加防盗网且防盗网应从内部易于开启。门若采用防盗保温门时可不另加设防盗网。防盗网应施工时由专业厂家一次安装到位，不得用户自理。
18. 卫生间的门、窗玻璃均做喷砂玻璃，且砂面向内安装。
19. 设备房有噪音房间的门均采用隔声门。​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	1.  楼地面防水： 
1.1 凡设地漏和排水沟房间均应做防水层，防水层材料及设置范围详见工程做法。图中未注明整个房间找坡者，均在地漏1米范围内找1%-2%坡度坡向地漏。卫生间的楼地面应低于相邻房间≥20（无障碍卫生间除外为15），有水房间室内楼地面均做聚合物水泥防水涂料（详工程做法）总厚度不小于2.0mm，防水层应沿四周墙面上翻楼地面面层以上300高；
1.2 有防水要求的房间立管穿越楼板应预埋防水套管，套管高出完成面20mm(卫生间需高出完成面50mm)，门洞口处防水层外伸500mm，向两侧延伸宽度不应小于200mm，防水层做完后，须做大于24小时闭水试验。无防水要求的房间设立管时，套管高出楼地面20mm；立管四周用防水油膏嵌实。
1.3 有水房间踢脚抹灰采用防水砂浆。电井、配电室与有水房间相邻时，在相邻墙体的有水房间一侧做一道总厚度不小于2.0mm聚合物水泥防水涂料，做法参见12J1-81-内墙6-CF-F1。
2. 勒脚防水：外墙室外地坪以上500mm高范围内做聚合物水泥防水砂浆，具体做法参见12J2-C11-5相关说明及节点；
3. 卫生间防潮：卫生间墙体采用聚合物水泥防水涂料防水，做法详工程做法。
4. 本工程防水卷材不得选用使用汽油喷灯热熔施工卷材。
5.  屋面防水工程执行 《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）屋面防水等级为Ⅱ级，防水材料采用Ⅱ型聚酯胎热熔型SBS卷材防水层（3+3厚）。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。 

	1. 本工程楼梯间均为封闭楼梯间，楼梯间的门均为乙级防火门，并向疏散方向开启。
2. 本工程楼梯梯段净宽度不小于1.4米。走道净宽不小于1.1米。楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门净宽不小于1.4米。
3. 安全出口：本工程共设置疏散楼梯3部，地上首层每个防火分区设置不少于2个安全出口，二层每个防火分区设置不少于2部疏散楼梯。
4. 防火分区：每个防火分区允许最大建筑面积（设自动灭火系统）：地上5000平方米。地上防火分区均满足以上防火分区面积要求。
5. 疏散距离：每个防火分区内两个疏散安全出口及楼梯之间距离均大于5米。位于两个安全出口之间的疏散门，安全疏散距离为35*1.25=43.75米，位于袋形走道两侧的疏散门其安全疏散距离为22*1.25=27.5米。满足规范要求。
6. 除位于两个安全出口之间建筑面积小于75平方米个别房间设置一个净宽均大于0.9m的门外,其它各个房间疏散门不少于两个，位于走道尽端的房间建筑面积大于50平方米的，均设有2个疏散门，满足规范要求。
7. 各层疏散人数、宽度计算：均按照0.65m/百人计算宽度。
8. 每个防火分区内，直通室外的安全出口或疏散楼梯间的净宽之和不小于所需安全出口总宽度。
9. 公共疏散门均向疏散方向开启。
10. 厨房加工间区域与周边区域用不小于2小时的防火墙和乙级防火门分隔。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、弱电专业相关竣工图纸； 

2 ）紧急疏散、应急救护的相关管理制度； 

3 ）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	  

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	  

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	

	防护措施与其他措施结合做法
	

	缓冲区和隔离带的形式
	


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：

	


4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	


3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	


4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 全部采用防滑地砖，在出入口位置设置防滑条，防滑安全程度高，防滑等级Ad

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 防滑安全程度高，防滑等级Ad​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 防滑安全程度高，防滑等级Aw​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 教学楼四周设置专门行车道与步行道，人流与车流完全分隔，互不打扰。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	 7

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	7  

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	4  

	合计 
	18 
	18  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	60%  

	是否管线分离 
	 是


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	 楼面采用大开间和大进深结构布置；建筑内隔墙灵活布置。​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明； 

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	25年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑按100年进行耐久性设计
	10
	20 

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 100年

	建筑结构材料
	☐混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 10mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 80%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 65%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 85%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 内装修执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，楼地面执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。本工程所选内装修材料符合绿色环保要求。墙地砖、木地板、吊顶、门窗、栏杆、涂料等有产品合格证书及性能检测报告。装修选用材料应严格控制有害物质含量，工程竣工时，按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001的要求对室内环境质量进行检查验收。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
