建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 坡口村艺术家工作室建筑方案设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-白山-临江 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18946603080 |

建筑概况

| 工程名称 | 坡口村艺术家工作室建筑方案设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-白山-临江 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上1224㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.0m |
| 北向角度 | 116 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 采暖期天数（d） | 168 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -6.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019

3. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| A级 保温浆料 | 0.070 | 1.020 | 180.0 | 1135.4 | 0.0000 | DB22/T496-2012 |
| 加气混凝土B07 | 0.220 | 3.490 | 700.0 | 1087.6 | 0.0998 | 吉J2010-152 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | GB50176-93 |
| 承重混凝土空心砌块 | 1.167 | 9.335 | 800.0 | 1283.5 | 0.0000 | 吉J2009-116 |
| B1级 EPS保温板 | 0.039 | 0.360 | 18.0 | 2538.6 | 0.0000 | DB22/T496-2012 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 水泥珍珠岩混凝土空心砌块 | 0.210 | 4.300 | 600.0 | 2018.0 | 0.0000 | 吉J2006-117 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1170.0 | 0.0420 | GB50176-93 |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 0.034 | 0.452 | 60.0 | 1378.6 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |

围护结构构造简要说明

1. 屋顶：屋顶构造二：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 200mm＋水泥砂浆 30mm＋水泥珍珠岩混凝土空心砌块 250mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

酚醛泡沫板（用于墙体） 20mm＋钢筋混凝土 120mm

4. 阳台门下部门芯板：双层阳台木制外门：

传热系数1.095W/m^2.K

5. 楼梯间隔墙：楼梯间隔墙构造一：

A级 保温浆料 20mm＋B1级 EPS保温板 90mm＋水泥砂浆 20mm＋承重混凝土空心砌块 190mm

6. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

7. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造二：

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

8. 分隔供暖与非供暖空间的户门：防火户门：

传热系数1.499W/m^2.K

9. 外窗构造：双银Low-E中空玻璃 氩气层12mm 塑钢 K玻=1.40：

传热系数1.000W/m^2.K，太阳得热系数0.409

体形系数

| 外表面积 | 2275.65 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 4179.69 |
| 体形系数 | 0.54 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.18 | 0.45 | 满足 |
|  | 1006 | 西 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 1007 | 西 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 1008 | 西 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
|  | 1010 | 西 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 2004 | 西 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2005 | 东 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2007 | 东 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 2008 | 东 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2009 | 西 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2010 | 西 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 2012 | 南 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 3003 | 北 | 0.25 | 0.25 | 满足 |
|  | 3004 | 东 | 0.22 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.20 | 0.45 | 满足 |
|  | 3005 | 东 | 0.25 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.10 | 0.25 | 满足 |
|  | 3006 | 北 | 0.24 | 0.25 | 满足 |
|  | 3007 | 西 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 3008 | 西 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
|  | 3009 | 西 | 0.10 | 0.30 | 满足 |
|  | 3012 | 南 | 0.11 | 0.45 | 满足 |
|  | 3013 | 东 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 3014 | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 3015 | 西 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
|  | 3016 | 东 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 1005 | 西 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 2011 | 西 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
|  | 3010 | 西 | 0.12 | 0.30 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 20.04 | C0623 | 0.60×2.40 | 1 | 3 | 1.44 | 4.32 |
|  | C1423 | 1.40×2.40 | 1 | 2 | 3.36 | 6.72 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 3 | 2.25 | 6.75 |
| 北向 14.85 | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 7 | 1.80 | 12.60 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
| 东向 29.03 | C0918 | 0.92×1.83 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 6 | 1.80 | 10.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~3 | 4 | 2.25 | 9.00 |
| 西向 38.70 | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 15 | 1.80 | 27.00 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 4 | 1.80 | 7.20 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 |

可权衡判断窗墙面积比检查

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.18 | 0.55 | 满足 |
|  | 1006 | 西 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
|  | 1007 | 西 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
|  | 1008 | 西 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
|  | 1010 | 西 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 2004 | 西 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 2005 | 东 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 2007 | 东 | 0.16 | 0.40 | 满足 |
|  | 2008 | 东 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 2009 | 西 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 2010 | 西 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 2012 | 南 | 0.15 | 0.55 | 满足 |
|  | 3003 | 北 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
|  | 3004 | 东 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.20 | 0.55 | 满足 |
|  | 3005 | 东 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
|  | 3006 | 北 | 0.24 | 0.35 | 满足 |
|  | 3007 | 西 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 3008 | 西 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 3009 | 西 | 0.10 | 0.40 | 满足 |
|  | 3012 | 南 | 0.11 | 0.55 | 满足 |
|  | 3013 | 东 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
|  | 3014 | 西 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
|  | 3015 | 西 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
|  | 3016 | 东 | 0.15 | 0.40 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 1005 | 西 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 2011 | 西 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 3010 | 西 | 0.12 | 0.40 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第C.0.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比的基本要求应符合表C.0.1-4的规定 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 20.04 | C0623 | 0.60×2.40 | 1 | 3 | 1.44 | 4.32 |
|  | C1423 | 1.40×2.40 | 1 | 2 | 3.36 | 6.72 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 3 | 2.25 | 6.75 |
| 北向 14.85 | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 7 | 1.80 | 12.60 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
| 东向 29.03 | C0918 | 0.92×1.83 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 6 | 1.80 | 10.80 |
|  | C1215 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~3 | 4 | 2.25 | 9.00 |
| 西向 38.70 | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 15 | 1.80 | 27.00 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 4 | 1.80 | 7.20 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 40 | 0.260 | 4.370 | 0.80 | 0.192 | 0.672 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 120 | 0.033 | 0.280 | 0.80 | 4.545 | 1.018 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 4.873 | 3.613 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 200 | 0.033 | 0.280 | 0.70 | 8.658 | 1.697 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 水泥珍珠岩混凝土空心砌块 | 250 | 0.210 | 4.300 | 1.25 | 0.952 | 5.119 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 9.643 | 7.183 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 206.26 | 1.000 | 0.10 | 7.18 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 292.87 | 1.000 | 0.10 | 7.18 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 400.73 | 1.000 | 0.10 | 7.18 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 305.27 | 1.000 | 0.10 | 7.18 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1205.13 | 1.000 | 0.10 | 7.18 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.10 × 1.30 = 0.13 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 0.452 | 0.10 | 5.882 | 0.266 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 0.10 | 0.690 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 6.572 | 1.452 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 1.89 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| A级 保温浆料 | 20 | 0.070 | 1.020 | 1.00 | 0.286 | 0.291 |
| B1级 EPS保温板 | 90 | 0.039 | 0.360 | 1.20 | 1.923 | 0.831 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 承重混凝土空心砌块 | 190 | 1.167 | 9.335 | 1.00 | 0.163 | 1.520 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.393 | 2.887 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 162.43 | 0.985 | 0.38 | 2.89 |
| 热桥柱构造一 | 2.55 | 0.015 | 1.13 | 2.94 |
| 合计 | 164.98 | 1.000 | 0.39 | 2.89 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火户门 | 20.16 | 1.000 | 1.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双银Low-E中空玻璃 氩气层12mm 塑钢 K玻=1.40 | 78 | 1.00 | 0.41 | 0.870 | 选自《DB22/T450-2207》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | K值 | K限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 78 | 0.18 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 1003 | 78 | 0.32 | 1.00 | 1.40 | 满足 |
|  | 2012 | 78 | 0.15 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3004 | 78 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3012 | 78 | 0.11 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
| 北向 | 3003 | 78 | 0.25 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3005 | 78 | 0.10 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3006 | 78 | 0.24 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
| 东向 | 2003 | 78 | 0.05 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2005 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2007 | 78 | 0.16 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2008 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3002 | 78 | 0.07 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3004 | 78 | 0.22 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3005 | 78 | 0.25 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3013 | 78 | 0.14 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3016 | 78 | 0.15 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 78 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 1006 | 78 | 0.26 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 1007 | 78 | 0.26 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 1008 | 78 | 0.26 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 1010 | 78 | 0.29 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2003 | 78 | 0.10 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2004 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2009 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2010 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 2011 | 78 | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3007 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3008 | 78 | 0.17 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3009 | 78 | 0.10 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3010 | 78 | 0.12 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3011 | 78 | 0.18 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3014 | 78 | 0.14 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
|  | 3015 | 78 | 0.14 | 1.00 | 1.60 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《吉林省居住建筑节能设计标准（节能75%）》DB22/T 5034-2019第4.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.3.1-1~4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

周边地面

本工程无此项内容

非周边地面

本工程无此项内容

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级 C0623 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001(最不利房间) | 0.04 | C0623 | 0.87 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3003 | 47.24 |  | C1215 | 1.80 | 外窗 | 0.1524 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  | 3004 | 37.85 |  | C1215 | 1.80 | 外窗 | 0.2140 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 外窗 |  |  |
|  | 3005 | 35.76 |  | C1215 | 2.16 | 外窗 | 0.1737 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 外窗 |  |  |
|  | 3006 | 35.83 |  | C1215 | 1.80 | 外窗 | 0.1507 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  | 3007 | 25.00 |  | C1215 | 1.80 | 外窗 | 0.1440 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
|  | 3008 | 24.99 |  | C1215 | 1.80 | 外窗 | 0.1440 | 满足 |
|  |  |  |  | C1215 | 1.80 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 9 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 12 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 13 | 外窗 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 16 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |