绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 双碳目标下严寒地区教学楼绿色建筑设计

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  基本级

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

经自评估，本项目控制项全部达标

得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

#### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氢土壤的危害。 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 采取保障人员安全的防护措施。 采用具有安全防护功能的产品或配件。 室内外地面或路设置防滑措 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明。采取提升建筑适变性的措施。 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 提高建筑结构材料的耐久性。 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

学校内部配有操场，健身器材，实验台等

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

水密封 ：门窗的气密性能是指门窗单位开启缝长度或单位面积上的空气渗透量。它考核的是门窗在关闭状态下，阻止空气渗透的能力。门窗气密性能的高低，对热量的损失影响极大，气密性能越好，则热交换就越少，对室温的影响也越小。所以说，提高门窗的气密性能是门窗节能的关键。我们冬季采暖或夏季通过空调降温其中有四分之一的能量通过门窗的缝隙消耗掉。所以提高门窗气密性能当务之急是减小门窗框与扇和扇与扇之间的缝隙。 抗风压性 ：抗风压性能实际上考核的是门窗在外力作用下的受力杆件达到规定变形量即挠度值时的风压值。在一定的压力或强度下门窗的受力杆件挠度值越小则说明产品的抗风压性能就越好。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

卫生间、浴室的楼、地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

疏散走道的设置要求简明直接，尽量避免弯曲，不要往返转折，不得设置影响人员疏散的突出物和障碍物。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

#### 4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

5 健康舒适

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 空气污染物 | / | √ |
|  | 5.1.2 | 避免室内空气污染 | / | √ |
|  | 5.1.3 | 给排水系统合规 | / | √ |
|  | 5.1.4 | 室内声环境 | / | √ |
|  | 5.1.5 | 建筑照明 | / | √ |
|  | 5.1.6 | 暖通设计参数 | / | √ |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能 | / | √ |
|  | 5.1.8 | 室内热环境调节 | / | √ |
|  | 5.1.9 | 地下车库CO监测 | / | √ |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

#### 5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

在入口处设置吸烟广告，学校、培训机构以及主要为未成年人提供教育、教学、活动服务的室外教学区域；​

3 证明材料学校、培训机构以及主要为未成年人提供教育、教学、活动服务的室外教学区域；​

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

#### 5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

食堂屋顶上设置油烟净化器。 卫生间、餐厅设排风口，避免串味。 建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：☐是，☑否；

饮用水储水设施每半年清洗   2 次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

（1）排空水池（水箱），关闭进水和出水阀，打开池底排空阀，无排空阀时需用抽水泵。 （2）当水池（水箱）排空到一定程度时，利用剩下的0.3~0.5米水位带水清洗，加清洗剂对池壁及池底进行洗刷，使池壁达到用手触摸无腻感，然后将洗刷后的污水排走，再用清水冲洗干净。 （3）对池壁进行消毒，用含氯量300克/升的消毒药物喷于池壁周围，停留30分钟至1小时，然后用清水冲洗干净。 （4）放入自来水并投加维持消毒用的消毒药物。 一般水消毒维持浓度为含氯0.3毫克/升。 （5）检查池盖和溢流孔、排气孔等是否有防蚊尘纱网，池盖是否密封并加锁。 （6）清理水池（水箱）上方及其周围的杂物，使水池（水箱）周围环境整洁。 （7）对清洗后的池水采样，并送检。 （8）填写清洗记录，归档管理。 ​

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

#### 5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级低限标准（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）

3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光 （UGR/GR） |  | 照度均匀度 （U0） |  | 一般显色指数 （Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 办公室 | 11 | 9 | 3 | 2 | 300 | 260 | 6 | 5 |
| 普通教室 | 11 | 9 | 3 | 2 | 300 | 260 | 6 | 5 |
| 卫生间 | 11 | 9 | 3 | 2 | 300 | 260 | 6 | 5 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：☑是，☐否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：☑是，☐否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 教室 | 2 | 25 | 20 | 56 | 52 | 120 | 180 |
| 休息室 | 0.5 | 25 | 20 | 52 | 53 | 100 | 120 |
| 办公室 | 0.3 | 25 | 20 | 54 | 50 | 100 | 120 |
| 阅览室 | 1 | 24 | 19 | 56 | 50 | 75 | 80 |
| 会议室 | 1 | 24 | 22 | 53 | 50 | 200 | 180 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构 屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板 外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 20 | 19.8 | 是 |
| 屋面 | 24 | 20.4 | 是 |
| 外窗 | 20 | 19.8 | 是 |
| 其他 | 21 | 19.8 | 是 |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 | 23 | 24 | 是 |
|  | 空调房间 | 21 | 23 | 是 |
| 东外墙 | 自然通风房间 | 22 | 24 | 是 |
|  | 空调房间 | 20 | 23 | 是 |
| 西外墙 | 自然通风房间 | 23 | 24 | 是 |
|  | 空调房间 | 21 | 23 | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

#### 5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为  7874㎡   ，热环境可独立调节的面积为  3444㎡     ，比例为   43.7%

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。 本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

#### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

6 生活便利

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 无障碍步行系统 | / | √ |
|  | 6.1.2 | 公共交通站点 | / | √ |
|  | 6.1.3 | 电动汽车配套措施 | / | √ |
|  | 6.1.4 | 自行车停放合理 | / | √ |
|  | 6.1.5 | 设备管理系统 | / | √ |
|  | 6.1.6 | 信息网络系统 | / | √ |
| 合计 |  |  | 0.0 | 0.0 |

#### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否

无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。 1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道； 2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。 3.场地地势平坦满足无障碍要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

#### 6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有： ☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

方便老师学生到达学校

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

#### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☐是☑否

场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☑否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☑否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 | 100 | 50 | ☐是☐否 |
| 电动汽车停车位数量 | 80 | 50 | ☐是☐否 |
| 无障碍汽车停车位数量 | 0 | 0 | ☐是☐否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

#### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：

项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。 出入口设置自行车停车棚。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；

3）自行车停车场所的现场影像资料；

4）所在地不适宜使用自行车的说明。

实际提交材料：

#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

安装在污染源排放口现场，用于监控、监测污染源排污状况及完成与上位机的数据通讯传输的单台或多台设备及设施，包括污染物排放监控（监测）仪器、流量（速）计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪等，是污染防治设施的组成部分。 ​[1] 规范要求 根据招标﹣施工合同，由雇主颁发给投标人，规定了对工程的技术要求的文件及对其的补充修改。 [2］数据采集 按用户需求和系统要求收集数据的过程。 [3] 污染源 产生并排出污染物的源头。 [4］接口标准 规定涉及产品或系统在相互结合部位兼容性要求的标准。 [5］技术规范 规定产品、过程或服务应满足的技术要求的文件。 ​​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

#### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：

7 资源节约

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 建筑设计优化 | / | √ |
|  | 7.1.2 | 降低负荷能耗 | / | √ |
|  | 7.1.3 | 温度分区设置 | / | √ |
|  | 7.1.4 | 照明功率密度 | / | √ |
|  | 7.1.5 | 能耗分项计量 | / | √ |
|  | 7.1.6 | 电梯扶梯节能 | / | √ |
|  | 7.1.7 | 水资源利用方案 | / | √ |
|  | 7.1.8 | 建筑形体规则 | / | √ |
|  | 7.1.9 | 建筑造型简约 | / | √ |
|  | 7.1.10 | 建材本地化 | / | √ |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

#### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区： 温带季风性气候                
建筑体形系数：  0.45

执行的建筑节能标准： ​        《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》​        
建筑朝向：    坐北朝南

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1027教室 | ☑ |
| 窗墙比 |  | 东向 | — | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 南向 | — | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 西向 | — | 0.5 | 0.45 | 0.48 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 北向 | — | 0.3 | 0.33 | 0.29 | 1027教室​ | ☑ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 1027教室​ | ☑ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1027教室​ | ☑ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数k |  |  | W/(m2·K) | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 1027教室​ | ☑ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1027教室​ | ☑ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1027教室​ | — |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1027教室​ | ☑ |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 南向 | — | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 1027教室​ | — |
|  |  | 西向 | — | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 1027教室​ | ☑ |
|  |  | 北向 | — | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 1027教室​ | ☑ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1027教室​ | ☑ |
|  | 遮阳系数SC |  | — | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1027教室​ | ☑ |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1027教室​ | — |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W | 0 | 0 | 0 | 0 | ☑ |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

#### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。 制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% | 2.33 |
| 75% | 2.6 |
| 50% | 2.68 |
| 25% | 3.07 |
| IPLV | 2.8583 |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% | 3.03 |
| 75% | 3.73 |
| 50% | 4.53 |
| 25% | 5.77 |
| SCOP | 4。2603 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

#### 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 一 | 23 | 50 | 0.18 |
| 夏季 | 一 | 24 | 45 | 0.15 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：     步行              代谢率：    15             冬季温度设定：     18

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 一 | 20 | 50 | 0.18 |
| 夏季 | 一 | 26 | 50 | 0.17 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

控制项应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 环境宜居．控制项建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

#### 7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 办公室 | 11 | 9 | 400 | 300 |
| 普通教室 | 11 | 9 | 450 | 320 |
| 卫生间 | 7 | 6 | 150 | 100 |
| 会议室 | 11 | 9 | 400 | 300 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他 无

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。 本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。 供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：

#### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：☑群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   ☑其他     无

自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☑其他 无

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

两台电梯采用并联控制方式。 电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。 电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：

#### 7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污 分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的 阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不 同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。

用水计量表按☑用途 ☐付费 ☐管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| DN50 | 计量用水量 | 卫生间 |
| DN32 | 检测漏水 | 水房 |
| DN45 | 节水管理 | 水房 |
| DN60 | 计量用水量 | 卫生间 |
| DN80 | 计量用水量 | 水房 |
| DN100 | 计量用水量 | 卫生间 |
| DN150 | 计量用水量 | 卫生间 |

用水点供水压力最大为        0.3    MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。 入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。 给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则

不规则建筑形体判断：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 | 是 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |  |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 | 是 |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% | 是 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | 是 |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。

实际提交材料：

#### 7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

#### 7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

（吨），占总重量的比例为：           %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

8 环境宜居

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 满足日照标准 | / | √ |
|  | 8.1.2 | 室外热环境 | / | √ |
|  | 8.1.3 | 绿地绿化 | / | √ |
|  | 8.1.4 | 场地竖向设计 | / | √ |
|  | 8.1.5 | 标识系统 | / | √ |
|  | 8.1.6 | 无超标污染源 | / | √ |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾处理 | / | √ |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

#### 8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

项目位于    温带      光气候区，所在城市为  沈阳       ，属于：☑大城市 ☐中小城市

项目日照时数：        4   h，相关标准的日照时数要求：     2      h，其他规定性日照要求： 日照标准日为大寒日，有效日照时间带为上午8时至下午4时。除原有住宅日照达不到2小时，且新建建筑对其日照不构成影响的情况外，新建建筑对周边原有住宅日照产生遮挡的，应保证被遮挡住宅日照达到不低于大寒日2小时；新建高层住宅或高层和多层混合的住宅成组布置时，新建住宅日照应不低于大寒日1小时。
​

依据标准：  教学楼                  ，是否达标：☑是  ☑否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；

2）竣工总平面图；

3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。

实际提交材料：

#### 8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

#### 8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

项目所在地为：☐华北 ☑东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南

是否主要选用乡土植物：☐是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否

地下室顶板上覆土深度  0   m，当地园林绿化部门要求  5   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。

屋顶可绿化面积     3000   m2，屋顶绿化面积   1500    m2，屋顶绿化面积比  50   %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：

#### 8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

项目位于 沈阳      ，当地年均降雨量  750-850   mm，项目用地面积 8875      m2，

是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：

#### 8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否

2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否

3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否

4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

指引学生在正确的地学习和生活，同时为学生节约了时间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

#### 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。

根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。 1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通 风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置 于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。 2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部 门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。 3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污 水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入 市政污水管网排入污水处理厂进行处理。 4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业 噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项 目内部环境和周边声环境产生明显影响。 各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；

2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；

3）检测报告。

实际提交材料：

#### 8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：是 否

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：是 否

项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：是 否

垃圾设施是否与景观协调：是 否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。

场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明

2）设备材料表；

3）垃圾设施布置图；

4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。

实际提交材料：