郑州五方科技馆

地源热泵空调系统

使

用

指

南

郑州沃德空调有限公司

二零一九年一月

目   录

一、项目基本概况

二、地源热泵中央空调系统操作规程

三、中央空调系统维护保养方案

四、中央空调机组常见故障分析

五、风机盘管常见故障

六、水泵常见故障及排除

附件：1.60、30水源热泵机组安装、使用、维护手册（清华同方）

2.组合式空气处理机组安装、使用、维护手册（清华同方）

一、项目基本概况

五方科技馆A区建筑面积为1561.86平方米，高度12.85米，地上二层，使用功能为办公、多功能厅，采用地源热泵系统为空调及新风系统提供冷热源。本建筑物的空调冷负荷为53.7KW，热负荷为56.2KW。主机选用两台模块地源热泵冷热水机组（清华同方）,夏季提供7℃～

12℃的空调冷水，冬季提供45～35℃的空调热水。空调水泵共四台，其中冷冻水泵流量20m3/h,扬程20m,地源循环水泵流量20m3/h,扬程20m。新风处理机组设置于阁楼设备间内，系统采用高位水箱（位于阁楼）膨胀、补水、定压，机房定压点设在空调、地埋管的回水总管上。大厅为保证供暖效果设置地板辐射供暖系统，分两个回路。

室外地埋管设置于楼前、楼后，实际施工换热孔23个，室外设计两个环路，两个检查井（井内设置四台集分水器），每一个阀门控制一个回路。

空调系统设计参数表

| 房间名称 | 室内温度（℃） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 |
| 办公室、会议室 | 26 | 20 |
| 多功能厅 | 26 | 20 |
| 包间 | 26 | 20 |
| 客房 | 26 | 20 |
| 娱乐室 | 26 | 20 |

二、地源热泵中央空调系统操作规程

- 运行操作人员

热泵机房需配备受过专业培训且经过上岗培训的专职人员进行操作运行。

如需检修设备需两人配合方可进行，严禁独自进行相关维修任务。

- 机房操作规程

1、参数设定

热泵机组、新风处理机组及室内风机盘管机组已事先进行程序设定，如非必要，不要随意调整已设定的参数。如需调整，请联系专业人员。

2、模块热泵机组操作

1）开机

a)机组运行前需提前48小时通电，保证压缩机电加热正常运行对润滑系统进行加温。

b)查看机房电源柜上电源电压三相是否正常；

c)查看液晶控制屏，机组设备故障显示报警灯是否亮起，空调及地源侧水泵、机组及地暖混水泵等处是否有水迹或油迹，空调水管道压力表、温度表是否有异常情况；

d)控制屏显示一切正常后，查看机组设定温度是否正常，检查机组水路阀门并保证其处于正常工作位置。

e)如果一切正常，进入开机程序，首先地源侧循环水泵会开启，水泵正常运行后，空调侧循环水泵会启动；

f）水泵系统后，机组监测水流正常后会开启机组运行；

g)机组启动后注意观察机组运行电流、水温，水系统压力表压力变化情况，如发现有异常噪音，应立刻停机检查。

3、运行操作

a)机组正常投入运行后，值班人员应每2小时巡查一次，检查机组、水泵、补水等设备运转状况是否正常；

b)根据室外气候及室内末端使用情况结合机组负载及出水温度变化情况，及时调整机组运行状态，使机组运行达到最佳状态；

4、停机

正常停机

根据运行时间安排进行停机准备，停机时控制系统先停止空调机组运行，机组逐步减载直至完全停机后，会停止运行地源侧循环水泵，最后会停止运行空调侧循环水泵；

紧急停机

- 停止主机，停止水泵；

（2）迅速启动通风风机，关闭相关阀门，必要时进行排水，主机及配电系统保障正常通电。

5、室内风机盘管温控器

室内空调器开启关闭由现场管理人员根据气候、温度和房间使用功能要求自行掌握。

- 安全管理

- 操作

- 机组开关机应严格按照操作规程执行；

- 机组运行过程中严禁随意调整相关阀门；

- 冬季室外气温低于0℃后，机组停机后循环水泵继续运行，防止出现管道冻裂现象；

- 排污阀、放气阀每周操作一次，水系统过滤器每月清理一次。

- 控制

- 严格执行机组联动控制；

- 严禁短接安全装置；

- 电源必须正确，电压必须稳定（电源电压不得高于410V）；

- 其它

- 严禁管路系统震动或空调机组承受外力；

- 注意保持机组、设备、管道保温层完好；

- 机房内温度控制在5-30℃，湿度控制在60%以内；

- 电源、压力应保持在正常值范围内。

三、中央空调系统维护保养方案

一、空调热泵机组维护保养及检修工作内容

（一）维护保养工作内容

1.正常运转中的维护（每次）

1）检查查机组电流、电压；

2）系统定期探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

4）检查各种阀门是否正常

5）检查机组出入水的温度及压力；

6）检查主电路上接线端子并压实；

7）检查电气控制部分；

8）检查机组润滑系统；

9）检查各仪表、控制器的工作状态；

10）保持设备处于清洁状态；

二、空气处理设备维护保养及检修工作内容

（一）年度维护保养工作内容

空气处理机、风机盘管的检查（每次）

空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年至少一次）

清理管路、除污（每年至少一次）

空气处理机、风机盘管回风过滤网的清扫、除尘（每年至少两次）

三、水系统维护保养及检修工作内容

（一）年度维护保养工作内容（每次）

冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油

电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件

水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

水泵维修保养：

a) 转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；

b) 检查轴封处是否漏水，如是则应更换机械密封。

清洗水泵过滤网。

拧紧水泵所有紧固螺栓。

清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。

调节阀的维修保养：

a)检查是否泄漏，如是则应加压填料；

b)检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；

c)如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门；

d)检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。

检测器件(温度计、压力表、传感器)维修保养：

a)对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

b)送检温度计、压力表合格后方可再使用；

c)检测传感器参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；

d)检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。

控制元器件维修保养：

a)清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

b)检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

c)交流接触器维修保养：

——清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

——清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；

——清洁铁芯上的灰尘及脏物；

——拧紧所有紧固螺栓。

d)热继电器维修保养：

——检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；

——检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

e)自动空气开关维修保养：

——用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；

——清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；

——清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

f)信号灯、指示仪表维修保养：

——检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；

——检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

g)中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

h) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外委维修。

四、中央空调机组常见故障分析
一：压缩机不启动或启动后立即停止
1：电源没点，没接上，断线或熔丝烧断
2：电磁阀开关跳脱后没复位
3：温度开关没调好
4：压力继电器没调好
5：油压差继电器的加热装置没冷却或复位按钮没按
6：冷凝器阀门没开
7：压缩机排气阀没开
8：压缩机断路
9：电机缺相
10：电机功率不够
11：降压启动器降压太多
12：压缩机机械故障比如卡死
二：压缩机正常运转突然停机
1：吸气压力太低导致压力继电器动作
2：排气压力太高导致压力继电器动作
3：油压太低导致油压继电器动作
4：压缩机功率消耗超过电机负载，热继电器跳脱
5：温度控制器误动作造成突然停机
三：排气压力高
1：系统中有空气
2：水冷凝器水阀没打开或水流量不够
3：冷却塔风扇没开，引起冷却水温度太高
4：风冷凝器的风扇没打开或风量太小
5：水量调节阀没打开
6：水冷凝器的污垢太多
7：制冷剂太多
8：压缩机排气阀没开
9：排气管不畅通
10：制冷剂不纯
11：储液器进口阀门开得太小
四：排气压力低
1：制冷剂不足
2：排气管或阀片泄露
3：冷却水温度太低或水量太大
4：吸气压力低引起排气压力低
五：吸气压力高
1：膨胀阀开得太大
2：吸气阀片断裂或有泄露
3：系统有空气
4：制冷剂太多
5：阀板的上下纸箔高低压间被打穿
6：膨胀阀损坏或感温包没扎紧
7：热负荷过大
六：吸气压力低
1: 冷冻水泵没开或流量不够
2：膨胀阀关的太小，或冰堵脏堵
3：膨胀阀感温包中的填充剂漏掉
4：吸气阀没打开
5：吸气管道不畅通或蒸发管道中几路不畅通
6：电磁阀没打开
7：过滤器堵塞
8：蒸发器结霜过厚
9：系统中制冷剂不足
10：空调箱的滤网太脏
11：系统中循环的润滑油太多

五、风机盘管常见故障

- 风机盘管无风

a、风机盘管接线柱和温控控制器接线柱是否接触不良；

ｂ、风机盘管电源线和控制器电源电线接线是否正常；

ｃ、风机盘管电机、启动电容和控制器是否通电；

d、电压是否正常；

- 风机盘管运转但出风小

ａ、房间回风口过滤网是否堵塞；

ｂ、风机盘管出风口是否畅通；

ｃ、风机盘管换热器表面是否积灰；

ｄ、风机盘管电机运转是否正常；

e、电压是否正常

六、水泵常见故障及排除

1、空调离心泵启动故障

1)空调离心泵电机不能正常启动

首先用手拨动电机散热风扇，看转动是否灵活：如果灵活，可能为电气故障；如果转不动，说明转子被卡死，应当清洗或清除卡转子的异物。

2) 空调离心泵卡死。处理方法是用手盘动联轴器检查，必要时解体检查，消除动静部分故障。

3)空调离心泵排出阀未关。处理方法是关闭排出阀，重新启动。

2、空调离心泵运转故障

1）叶轮或进、出水管堵塞，应清洗叶轮或管路；

2）密封环、叶轮磨损严重，应更换损坏的密封环或叶轮；

3）泵轴转速低于规定值，应把泵速调到规定值；

4）止回阀堵塞，应清理止回阀；

5）密封环磨损，应更换新密封环或将叶轮车圆，并配以加厚的密封环；

6）叶轮磨损严重；

3、空调离心泵噪音过大或振动异常

其原因可能有，

1）叶轮平衡未校准，当即刻校正；

2）泵轴与电动机轴不同心，当校正；

3）基础不坚固，臂路支架不牢，或地脚螺栓松动；

4）泵或电机的转子转动不平衡。

5）泵在非设计点运行，流量过大或过小，会引起泵的压力变化或压力脉动；

6）泵吸入异物，堵塞或损坏叶轮，应停机清理。

4、 空调离心泵轴承泵壳过热

1）润滑不足；

2）轴承磨损严重；

3）泵与电机不同心；

4）机械密封配合太松或太紧；