新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月29日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15839679709 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	楼板	9

5.2.1	楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	13

13	房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-驻马店 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 33.00 |  |
| 东经 | 114.02 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3774.06 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 85° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 83 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 91 | 85 | 78 | 73 | 69 | 65 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 83 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 91 | 85 | 78 | 73 | 69 | 65 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 | 71 | 83 | 71 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | SE | 直射 | 96 | 205 | 273 | 291 | 245 | 152 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | E | 直射 | 230 | 388 | 436 | 402 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | NE | 直射 | 213 | 319 | 310 | 221 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | N | 直射 | 50 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 50 |
|  |  | 散射 | 37 | 69 | 97 | 121 | 136 | 143 | 146 | 143 | 136 | 121 | 97 | 69 | 37 |
|  | H | 直射 | 25 | 139 | 300 | 461 | 579 | 646 | 670 | 646 | 579 | 461 | 300 | 139 | 25 |
|  |  | 散射 | 53 | 89 | 109 | 126 | 132 | 134 | 135 | 134 | 132 | 126 | 109 | 89 | 53 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99540 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 495532 | 3774.06 | 131.30 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2927.09 | 169.29 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 182.23 | 16 | 30352 | 18452 | 12286 | 17.38 | 13663 | 166.55 |
|  | 1003[活动房] | 104.93 | 14 | 16679 | 9942 | 6944 | 9.83 | 7876 | 158.95 |
|  | 1004[活动房] | 111.41 | 14 | 17288 | 10033 | 7479 | 10.58 | 8482 | 155.17 |
|  | 1005[卧室] | 13.49 | 13 | 2152 | 1366 | 801 | 1.13 | 908 | 159.59 |
|  | 1006[0卧室];1007[卧室] | 13.46 | 13 | 2151 | 1365 | 801 | 1.13 | 908 | 159.89 |
|  | 1008[0卧室] | 13.42 | 14 | 2476 | 1698 | 801 | 1.13 | 909 | 184.42 |
|  | 1009[0客厅] | 16.71 | 16 | 2250 | 1222 | 1068 | 1.51 | 1188 | 134.59 |
|  | 1010[0客厅] | 16.64 | 10 | 2728 | 1696 | 1068 | 1.51 | 1089 | 163.95 |
|  | 1011[0卫生间] | 6.14 | 10 | 1315 | 799 | 534 | 0.76 | 545 | 214.11 |
|  | 1012[0卫生间] | 6.12 | 14 | 1093 | 578 | 534 | 0.76 | 606 | 178.57 |
|  | 1014[0客厅] | 12.46 | 16 | 1855 | 1085 | 801 | 1.13 | 891 | 148.83 |
|  | 1015[卧室] | 11.68 | 10 | 2059 | 1285 | 801 | 1.13 | 817 | 176.21 |
|  | 1016[卫生间] | 15.02 | 16 | 2899 | 1857 | 1068 | 1.51 | 1188 | 192.95 |
|  | 1017[0卫生间] | 6.17 | 14 | 1161 | 647 | 534 | 0.76 | 606 | 188.34 |
|  | 1018[0卧室] | 11.68 | 10 | 2053 | 1279 | 801 | 1.13 | 817 | 175.73 |
|  | 1019[卫生间] | 14.02 | 16 | 2843 | 1801 | 1068 | 1.51 | 1188 | 202.85 |
|  | 1020[开水间] | 8.46 | 16 | 1355 | 841 | 534 | 0.76 | 594 | 160.25 |
|  | 1021[电梯] | 7.75 | 14 | 1331 | 817 | 534 | 0.76 | 606 | 171.79 |
|  | 1022[0客厅] | 12.46 | 16 | 1855 | 1084 | 801 | 1.13 | 891 | 148.90 |
|  | 1023[0卫生间] | 6.14 | 14 | 1161 | 646 | 534 | 0.76 | 606 | 188.86 |
|  | 1024[卧室] | 11.70 | 10 | 2059 | 1286 | 801 | 1.13 | 817 | 176.03 |
|  | 1025[0卧室] | 11.70 | 10 | 2056 | 1282 | 801 | 1.13 | 817 | 175.75 |
|  | 1026[接待室] | 34.26 | 16 | 7722 | 5377 | 2404 | 3.40 | 2673 | 225.42 |
|  | 1028[0客厅] | 12.47 | 16 | 1855 | 1085 | 801 | 1.13 | 891 | 148.79 |
|  | 1029[卧室] | 11.70 | 10 | 2061 | 1287 | 801 | 1.13 | 817 | 176.11 |
|  | 1030[0卫生间] | 6.13 | 14 | 1160 | 645 | 534 | 0.76 | 606 | 189.19 |
|  | 1031[0卧室] | 11.70 | 10 | 1980 | 1206 | 801 | 1.13 | 817 | 169.22 |
|  | 1032[多功能厅] | 152.86 | 16 | 26641 | 16738 | 10150 | 14.36 | 11287 | 174.29 |
|  | 1033[诊疗室] | 11.33 | 14 | 1896 | 1125 | 801 | 1.13 | 909 | 167.41 |
|  | 1034[诊疗室] | 11.30 | 14 | 1785 | 1014 | 801 | 1.13 | 909 | 157.92 |
|  | 1035[就诊室] | 19.87 | 14 | 3166 | 1882 | 1335 | 1.89 | 1515 | 159.36 |
|  | 1036[电梯] | 7.75 | 16 | 1404 | 888 | 534 | 0.76 | 594 | 181.12 |
|  | 1037[洗手间] | 5.19 | 16 | 716 | 459 | 267 | 0.38 | 297 | 138.04 |
|  | 1038[洗手间] | 5.19 | 16 | 716 | 459 | 267 | 0.38 | 297 | 138.01 |
|  | 1039[卫生间] | 19.04 | 14 | 2921 | 1630 | 1335 | 1.89 | 1515 | 153.45 |
|  | 1040[卫生间] | 19.03 | 14 | 3065 | 1773 | 1335 | 1.89 | 1515 | 161.04 |
|  | 1041[诊疗室] | 11.32 | 14 | 2267 | 1490 | 801 | 1.13 | 909 | 200.34 |
|  | 1042[诊疗室] | 11.29 | 14 | 2104 | 1327 | 801 | 1.13 | 909 | 186.33 |
|  | 1043[输液室] | 26.53 | 14 | 4808 | 2994 | 1870 | 2.65 | 2120 | 181.23 |
|  | 1044[处置室] | 12.36 | 14 | 2136 | 1359 | 801 | 1.13 | 909 | 172.79 |
|  | 整层 | 1016.56 | 16 | 170461 | 104393 | 68643 | 97.12 | 77848 | 167.68 |
| 2层 | 2001[阳光房] | 182.23 | 16 | 46588 | 34600 | 12286 | 17.38 | 13663 | 255.65 |
|  | 2002[卧室];2004[卧室0] | 13.46 | 13 | 2134 | 1348 | 801 | 1.13 | 908 | 158.64 |
|  | 2003[卧室] | 13.49 | 13 | 2289 | 1503 | 801 | 1.13 | 908 | 169.73 |
|  | 2005[走廊] | 578.98 | 17 | 91833 | 54183 | 38729 | 54.79 | 42456 | 158.61 |
|  | 2006[0卧室] | 13.42 | 14 | 2449 | 1672 | 801 | 1.13 | 909 | 182.47 |
|  | 2007[客厅0] | 16.71 | 16 | 2837 | 1795 | 1068 | 1.51 | 1188 | 169.76 |
|  | 2008[0客厅] | 16.64 | 10 | 2531 | 1499 | 1068 | 1.51 | 1089 | 152.11 |
|  | 2009[0卫生间] | 6.14 | 10 | 1277 | 761 | 534 | 0.76 | 545 | 207.95 |
|  | 2010[卫生间0] | 6.12 | 16 | 1347 | 826 | 534 | 0.76 | 594 | 220.03 |
|  | 2013[0客厅] | 12.46 | 16 | 1542 | 771 | 801 | 1.13 | 891 | 123.69 |
|  | 2014[卧室] | 11.68 | 10 | 1983 | 1209 | 801 | 1.13 | 817 | 169.69 |
|  | 2015[卫生间] | 15.02 | 16 | 2823 | 1783 | 1068 | 1.51 | 1188 | 187.93 |
|  | 2016[0卫生间] | 6.17 | 14 | 972 | 457 | 534 | 0.76 | 606 | 157.59 |
|  | 2017[0卧室] | 11.68 | 10 | 1977 | 1203 | 801 | 1.13 | 817 | 169.22 |
|  | 2018[卫生间] | 14.02 | 16 | 2807 | 1764 | 1068 | 1.51 | 1188 | 200.23 |
|  | 2019[开水间] | 8.46 | 17 | 1120 | 602 | 534 | 0.76 | 586 | 132.50 |
|  | 2020[电梯] | 7.75 | 17 | 1093 | 576 | 534 | 0.76 | 586 | 141.08 |
|  | 2021[0客厅] | 12.46 | 16 | 1541 | 771 | 801 | 1.13 | 891 | 123.76 |
|  | 2022[0卫生间] | 6.14 | 14 | 971 | 456 | 534 | 0.76 | 606 | 158.04 |
|  | 2023[卧室] | 11.70 | 10 | 1983 | 1209 | 801 | 1.13 | 817 | 169.51 |
|  | 2024[卧室] | 11.70 | 10 | 1962 | 1188 | 801 | 1.13 | 817 | 167.70 |
|  | 2025[办公室] | 34.26 | 16 | 6615 | 4269 | 2404 | 3.40 | 2673 | 193.09 |
|  | 2026[办公室] | 34.14 | 17 | 5283 | 2946 | 2404 | 3.40 | 2635 | 154.73 |
|  | 2027[0客厅] | 12.47 | 16 | 1542 | 771 | 801 | 1.13 | 891 | 123.65 |
|  | 2028[卧室] | 11.70 | 10 | 1966 | 1192 | 801 | 1.13 | 817 | 168.06 |
|  | 2029[0卫生间] | 6.13 | 14 | 971 | 456 | 534 | 0.76 | 606 | 158.34 |
|  | 2030[卧室] | 11.70 | 14 | 1857 | 1084 | 801 | 1.13 | 909 | 158.73 |
|  | 2031[储备室] | 152.86 | 17 | 22613 | 12746 | 10150 | 14.36 | 11127 | 147.94 |
|  | 2032[康复室] | 56.19 | 17 | 8966 | 5331 | 3739 | 5.29 | 4099 | 159.55 |
|  | 2033[电梯] | 7.75 | 16 | 1189 | 673 | 534 | 0.76 | 594 | 153.36 |
|  | 2034[物理理疗室] | 64.02 | 17 | 10496 | 6341 | 4273 | 6.05 | 4685 | 163.94 |
|  | 2035[洗手间] | 5.19 | 19 | 601 | 341 | 267 | 0.38 | 280 | 115.94 |
|  | 2036[洗手间] | 5.19 | 19 | 601 | 341 | 267 | 0.38 | 280 | 115.88 |
|  | 2037[卫生间] | 19.04 | 17 | 3064 | 1766 | 1335 | 1.89 | 1464 | 160.93 |
|  | 2038[卫生间] | 19.03 | 17 | 3064 | 1765 | 1335 | 1.89 | 1464 | 160.96 |
|  | 整层 | 1429.56 | 16 | 243596 | 149781 | 96154 | 136.04 | 109048 | 170.40 |
| 3层 | 3001[卧室] | 13.49 | 14 | 2355 | 1577 | 801 | 1.13 | 909 | 174.60 |
|  | 3002[0卧室] | 13.46 | 13 | 2311 | 1525 | 801 | 1.13 | 908 | 171.78 |
|  | 3003[卧室] | 13.46 | 13 | 2342 | 1556 | 801 | 1.13 | 908 | 174.07 |
|  | 3004[0卧室] | 13.42 | 14 | 2522 | 1745 | 801 | 1.13 | 909 | 187.90 |
|  | 3005[0客厅] | 16.71 | 17 | 2838 | 1799 | 1068 | 1.51 | 1171 | 169.78 |
|  | 3006[0客厅] | 16.64 | 14 | 2561 | 1524 | 1068 | 1.51 | 1212 | 153.88 |
|  | 3007[0卫生间] | 6.14 | 14 | 1299 | 785 | 534 | 0.76 | 606 | 211.63 |
|  | 3008[0卫生间] | 6.12 | 17 | 1277 | 758 | 534 | 0.76 | 586 | 208.66 |
|  | 3009[走廊] | 247.78 | 15 | 42773 | 26859 | 16560 | 23.43 | 18580 | 172.63 |
|  | 3010[0客厅] | 12.46 | 17 | 1693 | 914 | 801 | 1.13 | 878 | 135.81 |
|  | 3011[卧室] | 11.68 | 14 | 2050 | 1276 | 801 | 1.13 | 909 | 175.41 |
|  | 3012[0卫生间] | 6.17 | 17 | 1042 | 523 | 534 | 0.76 | 586 | 168.99 |
|  | 3013[0卧室] | 11.68 | 14 | 2047 | 1270 | 801 | 1.13 | 909 | 175.19 |
|  | 3014[0客厅] | 12.46 | 17 | 1692 | 913 | 801 | 1.13 | 878 | 135.88 |
|  | 3015[0卫生间] | 6.14 | 17 | 1041 | 522 | 534 | 0.76 | 586 | 169.43 |
|  | 3016[卧室] | 11.70 | 14 | 2016 | 1244 | 801 | 1.13 | 909 | 172.34 |
|  | 3017[0卧室] | 11.70 | 14 | 2029 | 1252 | 801 | 1.13 | 909 | 173.40 |
|  | 3018[0客厅] | 12.47 | 17 | 1693 | 914 | 801 | 1.13 | 878 | 135.77 |
|  | 3019[卧室] | 11.70 | 14 | 2031 | 1256 | 801 | 1.13 | 909 | 173.57 |
|  | 3020[0卫生间] | 6.13 | 17 | 1041 | 521 | 534 | 0.76 | 586 | 169.72 |
|  | 3021[0卧室] | 11.70 | 14 | 1979 | 1201 | 801 | 1.13 | 909 | 169.12 |
|  | 3022[电梯] | 7.75 | 17 | 1238 | 719 | 534 | 0.76 | 586 | 159.77 |
|  | 整层 | 480.97 | 15 | 81528 | 50469 | 32318 | 45.72 | 36652 | 169.51 |
| 建筑 |  | 2927.09 | 16 | 495532 | 304388 | 197115 | 278.88 | 219203 | 169.29 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[餐厅] | 182.23 | 1380.00 | 13663 | 3764 | 9899 | 13.77 | 74.98 |
|  | 1003[活动房] | 104.93 | 780.00 | 7876 | 2319 | 5556 | 7.72 | 75.05 |
|  | 1004[活动房] | 111.41 | 840.00 | 8482 | 2498 | 5984 | 8.31 | 76.13 |
|  | 1005[卧室] | 13.49 | 90.00 | 908 | 258 | 650 | 0.90 | 67.34 |
|  | 1006[0卧室];1007[卧室] | 13.46 | 90.00 | 908 | 258 | 650 | 0.90 | 67.49 |
|  | 1008[0卧室] | 13.42 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 67.70 |
|  | 1009[0客厅] | 16.71 | 120.00 | 1188 | 327 | 861 | 1.20 | 71.09 |
|  | 1010[0客厅] | 16.64 | 120.00 | 1089 | 239 | 850 | 1.19 | 65.45 |
|  | 1011[0卫生间] | 6.14 | 60.00 | 545 | 119 | 425 | 0.59 | 88.69 |
|  | 1012[0卫生间] | 6.12 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.98 |
|  | 1014,1022,1028[0客厅] | 12.46 | 90.00 | 891 | 245 | 646 | 0.90 | 71.49 |
|  | 1015[卧室];1018[0卧室] | 11.68 | 90.00 | 817 | 179 | 638 | 0.89 | 69.91 |
|  | 1016[卫生间] | 15.02 | 120.00 | 1188 | 327 | 861 | 1.20 | 79.08 |
|  | 1017[0卫生间] | 6.17 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.25 |
|  | 1019[卫生间] | 14.02 | 120.00 | 1188 | 327 | 861 | 1.20 | 84.76 |
|  | 1020[开水间] | 8.46 | 60.00 | 594 | 164 | 430 | 0.60 | 70.26 |
|  | 1021[电梯] | 7.75 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 78.20 |
|  | 1023[0卫生间] | 6.14 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.59 |
|  | 1024,1029[卧室];1025,1031[0卧室] | 11.70 | 90.00 | 817 | 179 | 638 | 0.89 | 69.82 |
|  | 1026[接待室] | 34.26 | 270.00 | 2673 | 736 | 1937 | 2.70 | 78.03 |
|  | 1030[0卫生间] | 6.13 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.81 |
|  | 1032[多功能厅] | 152.86 | 1140.00 | 11287 | 3109 | 8177 | 11.38 | 73.84 |
|  | 1033[诊疗室] | 11.33 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 80.23 |
|  | 1034[诊疗室] | 11.30 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 80.41 |
|  | 1035[就诊室] | 19.87 | 150.00 | 1515 | 446 | 1069 | 1.48 | 76.24 |
|  | 1036[电梯] | 7.75 | 60.00 | 594 | 164 | 430 | 0.60 | 76.65 |
|  | 1037,1038[洗手间] | 5.19 | 30.00 | 297 | 82 | 215 | 0.30 | 57.25 |
|  | 1039,1040[卫生间] | 19.04 | 150.00 | 1515 | 446 | 1069 | 1.48 | 79.56 |
|  | 1041[诊疗室] | 11.32 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 80.31 |
|  | 1042[诊疗室] | 11.29 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 80.48 |
|  | 1043[输液室] | 26.53 | 210.00 | 2120 | 624 | 1496 | 2.08 | 79.93 |
|  | 1044[处置室] | 12.36 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 73.50 |
|  | 合计 | 1017 | 7710.00 | 77848 | 22925 | 54923 | 76.32 | 76.58 |
| 2层 | 2001[阳光房] | 182.23 | 1380.00 | 13663 | 3764 | 9899 | 13.77 | 74.98 |
|  | 2002[卧室];2004[卧室0] | 13.46 | 90.00 | 908 | 258 | 650 | 0.90 | 67.49 |
|  | 2003[卧室] | 13.49 | 90.00 | 908 | 258 | 650 | 0.90 | 67.34 |
|  | 2005[走廊] | 578.98 | 4350.00 | 42456 | 11389 | 31067 | 43.25 | 73.33 |
|  | 2006[0卧室] | 13.42 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 67.70 |
|  | 2007[客厅0] | 16.71 | 120.00 | 1188 | 327 | 861 | 1.20 | 71.09 |
|  | 2008[0客厅] | 16.64 | 120.00 | 1089 | 239 | 850 | 1.19 | 65.45 |
|  | 2009[0卫生间] | 6.14 | 60.00 | 545 | 119 | 425 | 0.59 | 88.69 |
|  | 2010[卫生间0] | 6.12 | 60.00 | 594 | 164 | 430 | 0.60 | 97.06 |
|  | 2013,2021,2027[0客厅] | 12.46 | 90.00 | 891 | 245 | 646 | 0.90 | 71.49 |
|  | 2014[卧室];2017[0卧室] | 11.68 | 90.00 | 817 | 179 | 638 | 0.89 | 69.91 |
|  | 2015[卫生间] | 15.02 | 120.00 | 1188 | 327 | 861 | 1.20 | 79.08 |
|  | 2016[0卫生间] | 6.17 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.25 |
|  | 2018[卫生间] | 14.02 | 120.00 | 1188 | 327 | 861 | 1.20 | 84.76 |
|  | 2019[开水间] | 8.46 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 69.26 |
|  | 2020[电梯] | 7.75 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 75.59 |
|  | 2022[0卫生间] | 6.14 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.59 |
|  | 2023,2024,2028[卧室] | 11.70 | 90.00 | 817 | 179 | 638 | 0.89 | 69.82 |
|  | 2025[办公室] | 34.26 | 270.00 | 2673 | 736 | 1937 | 2.70 | 78.03 |
|  | 2026[办公室] | 34.14 | 270.00 | 2635 | 707 | 1928 | 2.68 | 77.18 |
|  | 2029[0卫生间] | 6.13 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.81 |
|  | 2030[卧室] | 11.70 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 77.67 |
|  | 2031[储备室] | 152.86 | 1140.00 | 11127 | 2985 | 8142 | 11.34 | 72.79 |
|  | 2032[康复室] | 56.19 | 420.00 | 4099 | 1100 | 3000 | 4.18 | 72.95 |
|  | 2033[电梯] | 7.75 | 60.00 | 594 | 164 | 430 | 0.60 | 76.65 |
|  | 2034[物理理疗室] | 64.02 | 480.00 | 4685 | 1257 | 3428 | 4.77 | 73.18 |
|  | 2035,2036[洗手间] | 5.19 | 30.00 | 280 | 58 | 222 | 0.31 | 53.92 |
|  | 2037,2038[卫生间] | 19.04 | 150.00 | 1464 | 393 | 1071 | 1.49 | 76.90 |
|  | 合计 | 1430 | 10800.00 | 109048 | 32113 | 76935 | 106.91 | 76.28 |
| 3层 | 3001[卧室] | 13.49 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 67.38 |
|  | 3002[0卧室];3003[卧室] | 13.46 | 90.00 | 908 | 258 | 650 | 0.90 | 67.49 |
|  | 3004[0卧室] | 13.42 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 67.70 |
|  | 3005[0客厅] | 16.71 | 120.00 | 1171 | 314 | 857 | 1.19 | 70.08 |
|  | 3006[0客厅] | 16.64 | 120.00 | 1212 | 357 | 855 | 1.19 | 72.81 |
|  | 3007[0卫生间] | 6.14 | 60.00 | 606 | 178 | 427 | 0.59 | 98.67 |
|  | 3008[0卫生间] | 6.12 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 95.70 |
|  | 3009[走廊] | 247.78 | 1860.00 | 18580 | 5480 | 13100 | 18.20 | 74.98 |
|  | 3010,3014,3018[0客厅] | 12.46 | 90.00 | 878 | 236 | 643 | 0.89 | 70.48 |
|  | 3011[卧室];3013[0卧室] | 11.68 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 77.77 |
|  | 3012[0卫生间] | 6.17 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 94.97 |
|  | 3015[0卫生间] | 6.14 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 95.30 |
|  | 3016,3019[卧室];3017,3021[0卧室] | 11.70 | 90.00 | 909 | 268 | 641 | 0.89 | 77.67 |
|  | 3020[0卫生间] | 6.13 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 95.51 |
|  | 3022[电梯] | 7.75 | 60.00 | 586 | 157 | 429 | 0.60 | 75.56 |
|  | 合计 | 481 | 3630.00 | 36652 | 10794 | 25859 | 35.93 | 76.21 |
| 总计 |  | 2927 | 22140.00 | 223548 | 65832 | 157716 | 219.16 | 76.37 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[餐厅] |  | 3.60 | 182.23 | 26 | 60 | 18452.3 | 15 | 30351.5 | 16 | 17.38 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.63 K=1.11 D=2.94 | 67.0 51.3 | 65.1 56.0 | 58.6 57.2 | 57.3 57.5 | 56.2 59.7 | 55.4 61.6 | 54.6 63.1 | 54.1 64.4 | 53.2 65.2 | 52.7 65.5 | 52.1 65.1 | 51.6 66.0 |
| 南外墙 | F=35.28 K=1.11 D=2.94 | 361.1 296.6 | 349.6 305.1 | 336.3 316.3 | 329.1 330.7 | 323.3 357.5 | 318.8 379.9 | 314.7 395.8 | 311.8 404.4 | 306.8 404.6 | 304.1 396.3 | 301.1 379.5 | 298.6 368.6 |
| 西外墙 | F=34.74 K=1.11 D=2.94 | 540.2 379.4 | 499.7 387.3 | 431.0 397.8 | 421.8 409.2 | 414.2 420.7 | 408.1 430.1 | 402.6 438.2 | 398.5 444.7 | 392.5 485.2 | 388.9 522.4 | 385.2 547.6 | 382.0 551.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 448.9 1958.9 | 376.6 1961.2 | 335.1 1836.4 | 291.8 1646.5 | 255.6 1454.2 | 226.2 1309.3 | 396.8 1095.8 | 605.6 847.0 | 816.9 730.2 | 1142.7 637.1 | 1506.0 562.6 | 1797.3 497.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 143.2 449.7 | 101.4 486.9 | 87.5 505.4 | 68.9 500.8 | 55.0 463.6 | 45.7 445.1 | 73.5 394.0 | 133.9 329.0 | 208.2 264.0 | 277.9 217.5 | 338.3 185.0 | 398.6 157.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 305.7 1509.2 | 275.2 1474.3 | 247.6 1331.0 | 222.9 1145.7 | 200.6 990.5 | 180.5 864.3 | 323.3 701.8 | 471.6 518.0 | 608.7 466.2 | 864.8 419.6 | 1167.8 377.6 | 1398.7 339.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.80 | 543.0 1370.5 | 464.3 1883.2 | 414.5 2687.5 | 364.3 3344.0 | 321.6 3587.4 | 286.1 2701.3 | 429.3 2008.7 | 607.1 1617.2 | 795.3 868.6 | 985.7 763.9 | 1142.2 678.0 | 1271.0 601.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 127.3 399.7 | 90.1 432.8 | 77.8 449.3 | 61.2 445.2 | 48.9 412.1 | 40.6 395.6 | 65.4 350.2 | 119.0 292.4 | 185.1 234.6 | 247.0 193.3 | 300.7 164.4 | 354.3 139.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 415.7 970.7 | 374.2 1450.4 | 336.8 2238.2 | 303.1 2898.9 | 272.8 3175.3 | 245.5 2305.7 | 363.9 1658.5 | 488.1 1324.8 | 610.2 634.0 | 738.7 570.6 | 841.5 513.5 | 916.6 462.2 |
| 内墙1 | F=84.49 K=1.93 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 | 764.4 764.4 |
| 内门1 | F=6.10 K=3.00 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 | 86.1 86.1 |
| 周边地面 | F=92.02 K=0.52 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 | 224.9 224.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1166.3 2770.0 | 1020.5 2879.3 | 874.7 2988.6 | 765.4 3061.5 | 692.5 3134.4 | 583.1 3207.3 | 546.7 3243.8 | 1457.9 3316.7 | 1895.2 2441.9 | 2223.3 1968.1 | 2441.9 1640.1 | 2624.2 1385.0 |
| 照明 | 显热(W) | 441.0 1663.8 | 360.8 1723.9 | 300.7 1764.0 | 260.6 1804.1 | 220.5 1824.2 | 180.4 1844.2 | 160.4 1864.3 | 841.9 1884.3 | 1242.8 1202.7 | 1403.2 781.8 | 1503.4 641.5 | 1583.6 521.2 |
| 人体 | 显热(W) | 491.1 2513.3 | 404.4 2571.0 | 346.7 2628.8 | 288.9 2657.7 | 260.0 2686.6 | 202.2 2715.5 | 173.3 2744.4 | 1502.2 2773.2 | 2051.0 1415.5 | 2224.4 866.6 | 2339.9 693.3 | 2426.6 577.8 |
|  | 全热(W) | 491.1 4601.7 | 404.4 4659.4 | 346.7 4717.2 | 288.9 4746.1 | 260.0 4775.0 | 202.2 4803.9 | 173.3 4832.8 | 3590.6 4861.6 | 4139.4 1415.5 | 4312.8 866.6 | 4428.3 693.3 | 4515.0 577.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3650.9 | 0.0 3952.5 | 0.0 4103.3 | 0.0 4065.6 | 0.0 3764.0 | 0.0 3613.2 | 0.0 3198.5 | 1087.2 2670.7 | 1690.4 0.0 | 2256.0 0.0 | 2746.1 0.0 | 3236.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13595.3 | 0.0 13924.9 | 0.0 13933.9 | 0.0 13784.9 | 0.0 13663.0 | 0.0 13468.9 | 0.0 13189.1 | 10900.4 12868.6 | 11279.6 0.0 | 11956.7 0.0 | 12525.5 0.0 | 13130.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.84 | 0.00 13.87 | 0.00 13.66 | 0.00 13.51 | 0.00 13.77 | 0.00 13.72 | 0.00 13.93 | 13.80 14.25 | 13.45 0.00 | 13.58 0.00 | 13.66 0.00 | 13.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5134 27763 | 4617 28856 | 4173 29774 | 3854 30260 | 3619 30352 | 3336 29282 | 3554 28207 | 19843 27384 | 21997 8689 | 23845 7077 | 25361 6283 | 26729 5644 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5134 15730 | 4617 16795 | 4173 17855 | 3854 18452 | 3619 18364 | 3336 17338 | 3554 16128 | 7942 15098 | 10320 8689 | 12056 7077 | 13493 6283 | 14746 5644 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5134 14167 | 4617 14931 | 4173 15840 | 3854 16475 | 3619 16688 | 3336 15813 | 3554 15018 | 8943 14516 | 10718 8689 | 11889 7077 | 12836 6283 | 13599 5644 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5134 12079 | 4617 12842 | 4173 13752 | 3854 14387 | 3619 14600 | 3336 13725 | 3554 12929 | 6854 12427 | 8629 8689 | 9800 7077 | 10747 6283 | 11510 5644 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[活动房] |  | 3.60 | 104.93 | 26 | 60 | 9942.4 | 14 | 16679.2 | 14 | 9.83 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=104.93 K=0.77 D=3.69 | 1401.6 1057.1 | 1367.7 1050.2 | 1309.7 1044.4 | 1249.9 1039.6 | 1185.4 1074.0 | 1135.7 1135.2 | 1118.6 1204.8 | 1104.5 1277.6 | 1092.8 1335.8 | 1082.5 1377.4 | 1074.6 1404.0 | 1063.9 1411.9 |
| 南外墙 | F=29.72 K=1.11 D=2.94 | 304.2 249.9 | 294.6 257.0 | 283.3 266.4 | 277.2 278.6 | 272.4 301.2 | 268.5 320.0 | 265.1 333.4 | 262.7 340.7 | 258.4 340.8 | 256.1 333.9 | 253.6 319.7 | 251.5 310.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 235.7 1028.4 | 197.7 1029.6 | 175.9 964.1 | 153.2 837.1 | 134.2 763.4 | 118.8 687.4 | 208.3 575.3 | 317.9 444.7 | 433.6 383.3 | 599.9 334.5 | 790.7 295.4 | 943.6 260.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 75.2 236.1 | 53.2 255.6 | 45.9 265.4 | 36.2 262.9 | 28.9 243.4 | 24.0 233.7 | 38.6 206.8 | 70.3 172.7 | 109.3 138.6 | 145.9 114.2 | 177.6 97.1 | 209.3 82.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 160.5 792.3 | 144.5 774.0 | 130.0 698.8 | 117.0 574.1 | 105.3 520.0 | 94.8 453.7 | 169.7 368.4 | 247.6 272.0 | 324.2 244.8 | 454.0 220.3 | 613.1 198.3 | 734.3 178.4 |
| 内墙1 | F=37.36 K=1.93 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 | 338.0 338.0 |
| 内窗1 | F=33.88 K=3.90 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 | 620.9 620.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 |
| 周边地面 | F=53.69 K=0.52 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 | 131.2 131.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 671.6 1595.0 | 587.6 1657.9 | 503.7 1720.9 | 440.7 1762.9 | 398.7 1804.8 | 335.8 1846.8 | 314.8 1867.8 | 839.5 1909.8 | 1091.3 1406.1 | 1280.2 1133.3 | 1406.1 944.4 | 1511.0 797.5 |
| 照明 | 显热(W) | 253.9 958.0 | 207.8 992.7 | 173.1 1015.7 | 150.1 1038.8 | 127.0 1050.4 | 103.9 1061.9 | 92.3 1073.5 | 484.8 1085.0 | 715.6 692.6 | 808.0 450.2 | 865.7 369.4 | 911.9 300.1 |
| 人体 | 显热(W) | 277.6 1420.5 | 228.6 1453.2 | 195.9 1485.8 | 163.3 1502.2 | 147.0 1518.5 | 114.3 1534.8 | 98.0 1551.2 | 849.1 1567.5 | 1159.3 800.1 | 1257.3 489.8 | 1322.6 391.9 | 1371.6 326.6 |
|  | 全热(W) | 277.6 2600.9 | 228.6 2633.6 | 195.9 2666.2 | 163.3 2682.6 | 147.0 2698.9 | 114.3 2715.2 | 98.0 2731.6 | 2029.5 2747.9 | 2339.7 800.1 | 2437.7 489.8 | 2503.0 391.9 | 2552.0 326.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 0.00 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 | 1.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2063.6 | 0.0 2234.0 | 0.0 2319.3 | 0.0 2298.0 | 0.0 2127.5 | 0.0 2042.3 | 0.0 1807.8 | 614.5 1509.5 | 955.5 0.0 | 1275.1 0.0 | 1552.1 0.0 | 1829.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7684.3 | 0.0 7870.6 | 0.0 7875.7 | 0.0 7791.5 | 0.0 7722.6 | 0.0 7612.9 | 0.0 7454.7 | 6161.1 7273.5 | 6375.4 0.0 | 6758.1 0.0 | 7079.6 0.0 | 7421.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.83 | 0.00 7.84 | 0.00 7.72 | 0.00 7.63 | 0.00 7.79 | 0.00 7.76 | 0.00 7.88 | 7.80 8.06 | 7.60 0.00 | 7.67 0.00 | 7.72 0.00 | 7.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4270 16299 | 4010 16617 | 3767 16679 | 3560 16557 | 3390 16541 | 3203 16505 | 3223 16367 | 12326 16205 | 13433 6084 | 14348 5245 | 15099 4850 | 15781 4533 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4270 9498 | 4010 9800 | 3767 9942 | 3560 9883 | 3390 9766 | 3203 9754 | 3223 9539 | 5599 9260 | 6832 6084 | 7685 5245 | 8391 4850 | 9008 4533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 | 9.83 9.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4270 8615 | 4010 8747 | 3767 8804 | 3560 8765 | 3390 8819 | 3203 8892 | 3223 8912 | 6165 8931 | 7057 6084 | 7590 5245 | 8019 4850 | 8360 4533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4270 7435 | 4010 7566 | 3767 7623 | 3560 7585 | 3390 7638 | 3203 7712 | 3223 7732 | 4984 7751 | 5877 6084 | 6410 5245 | 6839 4850 | 7179 4533 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 | 1.77 1.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[活动房] |  | 3.60 | 111.41 | 26 | 60 | 10032.6 | 14 | 17287.6 | 14 | 10.58 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=111.41 K=0.77 D=3.69 | 1488.2 1122.4 | 1452.2 1115.1 | 1390.6 1108.9 | 1327.1 1103.8 | 1258.6 1140.4 | 1205.9 1205.3 | 1187.7 1279.2 | 1172.7 1356.5 | 1160.3 1418.3 | 1149.4 1462.5 | 1141.0 1490.7 | 1129.6 1499.2 |
| 南外墙 | F=32.04 K=1.11 D=2.94 | 328.0 269.4 | 317.5 277.1 | 305.4 287.2 | 298.9 300.3 | 293.6 324.7 | 289.5 345.0 | 285.8 359.4 | 283.1 367.3 | 278.6 367.4 | 276.1 359.9 | 273.4 344.6 | 271.2 334.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 235.7 1028.4 | 197.7 1029.6 | 175.9 964.1 | 153.2 837.1 | 134.2 763.4 | 118.8 687.4 | 208.3 575.3 | 317.9 444.7 | 433.6 383.3 | 599.9 334.5 | 790.7 295.4 | 943.6 260.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 75.2 236.1 | 53.2 255.6 | 45.9 265.4 | 36.2 262.9 | 28.9 243.4 | 24.0 233.7 | 38.6 206.8 | 70.3 172.7 | 109.3 138.6 | 145.9 114.2 | 177.6 97.1 | 209.3 82.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 160.5 792.3 | 144.5 774.0 | 130.0 698.8 | 117.0 574.1 | 105.3 520.0 | 94.8 453.7 | 169.7 368.4 | 247.6 272.0 | 324.2 244.8 | 454.0 220.3 | 613.1 198.3 | 734.3 178.4 |
| 内墙1 | F=36.82 K=1.93 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 | 333.1 333.1 |
| 内窗1 | F=8.64 K=3.90 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 | 158.4 158.4 |
| 内门1 | F=4.65 K=3.00 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 | 65.5 65.5 |
| 周边地面 | F=45.84 K=0.52 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 713.0 1693.4 | 623.9 1760.2 | 534.8 1827.1 | 467.9 1871.6 | 423.3 1916.2 | 356.5 1960.8 | 334.2 1983.1 | 891.3 2027.6 | 1158.6 1492.9 | 1359.2 1203.2 | 1492.9 1002.7 | 1604.3 846.7 |
| 照明 | 显热(W) | 269.6 1017.2 | 220.6 1053.9 | 183.8 1078.4 | 159.3 1102.9 | 134.8 1115.2 | 110.3 1127.4 | 98.0 1139.7 | 514.7 1152.0 | 759.8 735.3 | 857.8 477.9 | 919.1 392.2 | 968.1 318.6 |
| 人体 | 显热(W) | 298.9 1529.8 | 246.2 1565.0 | 211.0 1600.1 | 175.8 1617.7 | 158.3 1635.3 | 123.1 1652.9 | 105.5 1670.5 | 914.4 1688.1 | 1248.5 861.6 | 1354.0 527.5 | 1424.3 422.0 | 1477.1 351.7 |
|  | 全热(W) | 298.9 2801.0 | 246.2 2836.2 | 211.0 2871.3 | 175.8 2888.9 | 158.3 2906.5 | 123.1 2924.1 | 105.5 2941.7 | 2185.6 2959.3 | 2519.7 861.6 | 2625.2 527.5 | 2695.5 422.0 | 2748.3 351.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2222.3 | 0.0 2405.9 | 0.0 2497.7 | 0.0 2474.7 | 0.0 2291.1 | 0.0 2199.4 | 0.0 1946.9 | 661.8 1625.6 | 1029.0 0.0 | 1373.2 0.0 | 1671.5 0.0 | 1969.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8275.4 | 0.0 8476.0 | 0.0 8481.5 | 0.0 8390.8 | 0.0 8316.6 | 0.0 8198.5 | 0.0 8028.1 | 6635.0 7833.0 | 6865.8 0.0 | 7278.0 0.0 | 7624.2 0.0 | 7992.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.43 | 0.00 8.44 | 0.00 8.31 | 0.00 8.22 | 0.00 8.38 | 0.00 8.35 | 0.00 8.48 | 8.40 8.68 | 8.19 0.00 | 8.27 0.00 | 8.32 0.00 | 8.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4002 16876 | 3727 17217 | 3471 17288 | 3251 17165 | 3072 17152 | 2873 17117 | 2889 16976 | 12669 16809 | 13845 5928 | 14815 5035 | 15606 4617 | 16326 4281 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4002 9552 | 3727 9876 | 3471 10033 | 3251 9977 | 3072 9855 | 2873 9847 | 2889 9623 | 5425 9331 | 6737 5928 | 7639 5035 | 8382 4617 | 9033 4281 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4002 8601 | 3727 8741 | 3471 8806 | 3251 8774 | 3072 8835 | 2873 8919 | 2889 8947 | 6034 8976 | 6980 5928 | 7537 5035 | 7982 4617 | 8334 4281 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4002 7330 | 3727 7470 | 3471 7535 | 3251 7502 | 3072 7564 | 2873 7648 | 2889 7676 | 4763 7705 | 5708 5928 | 6265 5035 | 6710 4617 | 7063 4281 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[卧室] |  | 3.60 | 13.49 | 26 | 60 | 1365.8 | 13 | 2152.4 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.96 K=1.11 D=2.94 | 71.2 58.5 | 69.0 60.2 | 66.3 62.4 | 64.9 65.2 | 63.8 70.5 | 62.9 74.9 | 62.1 78.1 | 61.5 79.8 | 60.5 79.8 | 60.0 78.2 | 59.4 74.9 | 58.9 72.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 489.7 | 94.1 490.3 | 83.8 459.1 | 72.9 403.9 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.4 182.5 | 285.7 159.3 | 376.5 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 377.3 | 68.8 368.6 | 61.9 332.7 | 55.7 278.7 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 216.2 104.9 | 291.9 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 周边地面 | F=6.92 K=0.52 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.3 205.0 | 75.5 213.1 | 64.7 221.2 | 56.6 226.6 | 51.2 232.0 | 43.2 237.4 | 40.5 240.1 | 107.9 245.5 | 140.3 180.7 | 164.5 145.7 | 180.7 121.4 | 194.2 102.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 123.1 | 26.7 127.6 | 22.3 130.6 | 19.3 133.5 | 16.3 135.0 | 13.4 136.5 | 11.9 138.0 | 62.3 139.5 | 92.0 89.0 | 103.8 57.9 | 111.3 47.5 | 117.2 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 361 2110 | 315 2152 | 282 2140 | 254 2088 | 233 2051 | 209 2014 | 247 1948 | 1354 1871 | 1535 659 | 1710 529 | 1873 459 | 2014 403 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 1325 | 315 1366 | 282 1363 | 254 1318 | 233 1269 | 209 1235 | 247 1161 | 578 1070 | 774 659 | 942 529 | 1099 459 | 1232 403 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 1223 | 315 1244 | 282 1231 | 254 1189 | 233 1160 | 209 1136 | 247 1088 | 643 1032 | 800 659 | 931 529 | 1056 459 | 1157 403 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 361 1087 | 315 1108 | 282 1095 | 254 1053 | 233 1024 | 209 1000 | 247 952 | 507 896 | 664 659 | 794 529 | 920 459 | 1021 403 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[0卧室] |  | 3.60 | 13.46 | 26 | 60 | 1364.7 | 13 | 2151.3 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.94 | 70.9 58.3 | 68.7 59.9 | 66.1 62.1 | 64.6 65.0 | 63.5 70.2 | 62.6 74.6 | 61.8 77.7 | 61.2 79.4 | 60.3 79.5 | 59.7 77.9 | 59.1 74.5 | 58.7 72.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 489.7 | 94.1 490.3 | 83.8 459.1 | 72.9 410.1 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 203.6 182.5 | 285.7 159.3 | 376.5 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 377.3 | 68.8 368.6 | 61.9 332.7 | 55.7 284.9 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 151.6 116.6 | 216.2 104.9 | 291.9 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 周边地面 | F=6.90 K=0.52 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 204.5 | 75.3 212.6 | 64.6 220.7 | 56.5 226.0 | 51.1 231.4 | 43.1 236.8 | 40.4 239.5 | 107.6 244.9 | 139.9 180.3 | 164.2 145.3 | 180.3 121.1 | 193.8 102.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 122.8 | 26.6 127.3 | 22.2 130.2 | 19.2 133.2 | 16.3 134.7 | 13.3 136.2 | 11.8 137.6 | 62.2 139.1 | 91.8 88.8 | 103.6 57.7 | 111.0 47.4 | 116.9 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 360 2109 | 315 2151 | 282 2139 | 254 2093 | 232 2050 | 209 2013 | 246 1947 | 1353 1870 | 1532 658 | 1710 528 | 1872 458 | 2013 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 360 1324 | 315 1365 | 282 1362 | 254 1323 | 232 1268 | 209 1234 | 246 1159 | 577 1069 | 770 658 | 941 528 | 1098 458 | 1231 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 360 1222 | 315 1243 | 282 1230 | 254 1194 | 232 1159 | 209 1135 | 246 1087 | 642 1031 | 796 658 | 930 528 | 1055 458 | 1156 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 360 1086 | 315 1107 | 282 1094 | 254 1058 | 232 1023 | 209 998 | 246 951 | 506 895 | 660 658 | 794 528 | 919 458 | 1020 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[卧室] |  | 3.60 | 13.46 | 26 | 60 | 1364.7 | 13 | 2151.3 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.94 | 70.9 58.3 | 68.7 59.9 | 66.1 62.1 | 64.6 65.0 | 63.5 70.2 | 62.6 74.6 | 61.8 77.7 | 61.2 79.4 | 60.3 79.5 | 59.7 77.9 | 59.1 74.5 | 58.7 72.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 489.7 | 94.1 490.3 | 83.8 459.1 | 72.9 398.6 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 203.6 182.5 | 285.7 159.3 | 376.5 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 377.3 | 68.8 368.6 | 61.9 332.7 | 55.7 273.4 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 151.6 116.6 | 216.2 104.9 | 291.9 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 周边地面 | F=6.90 K=0.52 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 204.5 | 75.3 212.6 | 64.6 220.7 | 56.5 226.0 | 51.1 231.4 | 43.1 236.8 | 40.4 239.5 | 107.6 244.9 | 139.9 180.3 | 164.2 145.3 | 180.3 121.1 | 193.8 102.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 122.8 | 26.6 127.3 | 22.2 130.2 | 19.2 133.2 | 16.3 134.7 | 13.3 136.2 | 11.8 137.6 | 62.2 139.1 | 91.8 88.8 | 103.6 57.7 | 111.0 47.4 | 116.9 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 360 2109 | 315 2151 | 282 2139 | 254 2081 | 232 2050 | 209 2013 | 246 1947 | 1353 1870 | 1532 658 | 1710 528 | 1872 458 | 2013 402 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 360 1324 | 315 1365 | 282 1362 | 254 1311 | 232 1268 | 209 1234 | 246 1159 | 577 1069 | 770 658 | 941 528 | 1098 458 | 1231 402 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 360 1222 | 315 1243 | 282 1230 | 254 1182 | 232 1159 | 209 1135 | 246 1087 | 642 1031 | 796 658 | 930 528 | 1055 458 | 1156 402 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 360 1086 | 315 1107 | 282 1094 | 254 1046 | 232 1023 | 209 998 | 246 951 | 506 895 | 660 658 | 794 528 | 919 458 | 1020 402 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[0卧室] |  | 3.60 | 13.42 | 26 | 60 | 1698.2 | 14 | 2475.6 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | 156.5 133.4 | 152.4 159.6 | 147.7 176.2 | 145.1 184.6 | 143.1 187.4 | 141.4 183.2 | 139.9 174.7 | 138.8 163.9 | 137.0 164.1 | 136.1 163.8 | 135.0 162.4 | 134.1 159.3 |
| 南外墙 | F=7.95 K=1.11 D=2.94 | 81.4 66.8 | 78.8 68.8 | 75.8 71.3 | 74.2 74.5 | 72.9 80.6 | 71.8 85.6 | 70.9 89.2 | 70.3 91.1 | 69.1 91.2 | 68.5 89.3 | 67.9 85.5 | 67.3 83.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 77.7 271.8 | 65.8 277.7 | 58.7 276.8 | 51.3 265.8 | 45.2 242.3 | 40.1 218.1 | 299.8 183.9 | 463.2 144.7 | 553.4 125.4 | 587.7 109.8 | 540.6 97.2 | 442.4 86.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.3 204.3 | 50.6 204.7 | 45.6 201.0 | 41.0 190.7 | 36.9 172.7 | 33.2 151.4 | 288.7 124.8 | 443.1 95.3 | 522.2 85.8 | 546.1 77.2 | 489.9 69.5 | 382.6 62.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 79.5 346.9 | 66.7 347.3 | 59.3 325.2 | 51.7 282.3 | 45.3 257.5 | 40.1 231.9 | 70.3 194.0 | 107.2 150.0 | 144.2 129.3 | 202.4 112.8 | 266.7 99.6 | 318.3 88.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 25.4 79.6 | 18.0 86.2 | 15.5 89.5 | 12.2 88.7 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.8 | 23.7 58.3 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.8 | 70.6 27.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.1 267.2 | 48.7 261.1 | 43.9 235.7 | 39.5 193.7 | 35.5 175.4 | 32.0 153.0 | 57.3 124.3 | 83.5 91.7 | 107.4 82.6 | 153.1 74.3 | 206.8 66.9 | 247.7 60.2 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 周边地面 | F=10.68 K=0.52 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.9 204.0 | 75.2 212.1 | 64.4 220.1 | 56.4 225.5 | 51.0 230.9 | 43.0 236.3 | 40.3 238.9 | 107.4 244.3 | 139.6 179.9 | 163.8 145.0 | 179.9 120.8 | 193.3 102.0 |
| 照明 | 显热(W) | 32.5 122.6 | 26.6 127.0 | 22.1 129.9 | 19.2 132.9 | 16.2 134.4 | 13.3 135.8 | 11.8 137.3 | 62.0 138.8 | 91.5 88.6 | 103.4 57.6 | 110.7 47.3 | 116.7 38.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 581 2388 | 525 2463 | 483 2476 | 447 2434 | 420 2392 | 392 2338 | 675 2246 | 1929 2137 | 2180 914 | 2367 775 | 2455 696 | 2475 631 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 581 1603 | 525 1676 | 483 1698 | 447 1664 | 420 1611 | 392 1559 | 675 1458 | 1153 1336 | 1419 914 | 1599 775 | 1681 696 | 1694 631 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 581 1502 | 525 1555 | 483 1567 | 447 1535 | 420 1501 | 392 1460 | 675 1386 | 1218 1298 | 1445 914 | 1588 775 | 1638 696 | 1619 631 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 581 1365 | 525 1419 | 483 1431 | 447 1398 | 420 1365 | 392 1324 | 675 1249 | 1082 1162 | 1309 914 | 1451 775 | 1502 696 | 1483 631 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[0客厅] |  | 3.60 | 16.71 | 26 | 60 | 1222.4 | 15 | 2249.6 | 16 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=8.16 K=1.93 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 |
| 内窗1 | F=3.60 K=3.90 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 周边地面 | F=7.82 K=0.52 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 | 19.1 19.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.0 254.0 | 93.6 264.1 | 80.2 274.1 | 70.2 280.8 | 63.5 287.5 | 53.5 294.2 | 50.1 297.5 | 133.7 304.2 | 173.8 224.0 | 203.9 180.5 | 224.0 150.4 | 240.7 127.0 |
| 照明 | 显热(W) | 40.4 152.6 | 33.1 158.1 | 27.6 161.8 | 23.9 165.5 | 20.2 167.3 | 16.5 169.1 | 14.7 171.0 | 77.2 172.8 | 114.0 110.3 | 128.7 71.7 | 137.9 58.8 | 145.2 47.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 382 2180 | 353 2230 | 329 2249 | 311 2249 | 298 2250 | 279 2244 | 271 2227 | 1662 2210 | 1820 649 | 1939 519 | 2028 461 | 2112 417 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 382 1134 | 353 1181 | 329 1213 | 311 1222 | 298 1207 | 279 1205 | 271 1177 | 628 1142 | 805 649 | 914 519 | 996 461 | 1070 417 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 382 998 | 353 1019 | 329 1038 | 311 1050 | 298 1061 | 279 1073 | 271 1080 | 715 1091 | 839 649 | 899 519 | 938 461 | 970 417 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 382 817 | 353 837 | 329 856 | 311 869 | 298 880 | 279 891 | 271 899 | 533 910 | 658 649 | 718 519 | 757 461 | 788 417 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[0客厅] |  | 3.60 | 16.64 | 26 | 60 | 1696.1 | 10 | 2728.1 | 10 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.83 K=1.11 D=2.94 | 24.1 20.5 | 23.5 24.6 | 22.7 27.1 | 22.3 28.4 | 22.0 28.8 | 21.8 28.2 | 21.5 26.9 | 21.4 25.2 | 21.1 25.2 | 20.9 25.2 | 20.8 25.0 | 20.6 24.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 97.2 339.7 | 82.3 347.2 | 73.4 346.0 | 64.2 332.3 | 56.4 302.9 | 50.1 272.7 | 374.7 229.9 | 579.0 180.8 | 691.8 156.7 | 734.7 137.3 | 675.8 121.5 | 553.0 107.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.9 84.3 | 19.0 91.3 | 16.4 94.8 | 12.9 93.9 | 10.3 86.9 | 8.6 83.5 | 13.8 73.9 | 25.1 61.7 | 39.0 49.5 | 52.1 40.8 | 63.4 34.7 | 74.7 29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 70.3 255.4 | 63.3 255.9 | 57.0 251.2 | 51.3 238.4 | 46.1 215.9 | 41.5 189.2 | 360.9 156.0 | 553.9 119.1 | 652.7 107.2 | 682.6 96.5 | 612.4 86.9 | 478.2 78.2 |
| 内墙1 | F=8.10 K=1.93 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 | 73.3 73.3 |
| 内窗1 | F=3.60 K=3.90 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 66.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 周边地面 | F=10.30 K=0.52 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.5 252.9 | 93.2 262.9 | 79.9 272.9 | 69.9 279.6 | 63.2 286.2 | 53.2 292.9 | 49.9 296.2 | 133.1 302.9 | 173.1 223.0 | 203.0 179.7 | 223.0 149.8 | 239.6 126.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.3 151.9 | 32.9 157.4 | 27.5 161.1 | 23.8 164.7 | 20.1 166.6 | 16.5 168.4 | 14.6 170.2 | 76.9 172.1 | 113.5 109.8 | 128.1 71.4 | 137.3 58.6 | 144.6 47.6 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 508 2544 | 464 2605 | 431 2626 | 402 2613 | 381 2585 | 356 2548 | 673 2487 | 2268 2420 | 2537 835 | 2699 686 | 2728 612 | 2689 553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 508 1498 | 464 1556 | 431 1590 | 402 1587 | 381 1542 | 356 1509 | 673 1437 | 1233 1351 | 1522 835 | 1673 686 | 1696 612 | 1647 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 508 1362 | 464 1394 | 431 1414 | 402 1415 | 381 1397 | 356 1377 | 673 1340 | 1320 1301 | 1556 835 | 1659 686 | 1639 612 | 1547 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 508 1181 | 464 1213 | 431 1233 | 402 1233 | 381 1215 | 356 1195 | 673 1159 | 1138 1119 | 1375 835 | 1477 686 | 1457 612 | 1366 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[0卫生间] |  | 3.60 | 6.14 | 26 | 60 | 798.7 | 10 | 1314.7 | 10 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.27 K=1.11 D=2.94 | 83.6 63.9 | 81.2 69.8 | 73.1 71.4 | 71.5 71.8 | 70.1 74.5 | 69.1 76.8 | 68.1 78.8 | 67.5 80.3 | 66.3 81.3 | 65.7 81.7 | 65.0 81.2 | 64.4 82.3 |
| 东外墙 | F=6.29 K=1.11 D=2.94 | 82.9 70.6 | 80.7 84.5 | 78.2 93.3 | 76.9 97.7 | 75.8 99.2 | 74.9 97.0 | 74.1 92.5 | 73.5 86.8 | 72.6 86.9 | 72.0 86.8 | 71.5 86.0 | 71.0 84.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | 38.9 135.9 | 32.9 138.9 | 29.3 138.4 | 25.7 132.9 | 22.6 121.1 | 20.0 109.1 | 149.9 92.0 | 231.6 72.3 | 276.7 62.7 | 293.9 54.9 | 270.3 48.6 | 221.2 43.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.7 33.7 | 7.6 36.5 | 6.6 37.9 | 5.2 37.6 | 4.1 34.8 | 3.4 33.4 | 5.5 29.5 | 10.0 24.7 | 15.6 19.8 | 20.8 16.3 | 25.4 13.9 | 29.9 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 28.1 102.2 | 25.3 102.4 | 22.8 100.5 | 20.5 95.4 | 18.5 86.4 | 16.6 75.7 | 144.4 62.4 | 221.6 47.7 | 261.1 42.9 | 273.0 38.6 | 245.0 34.7 | 191.3 31.3 |
| 内墙1 | F=2.53 K=1.93 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 周边地面 | F=6.09 K=0.52 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 93.3 | 34.4 97.0 | 29.5 100.7 | 25.8 103.2 | 23.3 105.6 | 19.6 108.1 | 18.4 109.3 | 49.1 111.7 | 63.9 82.3 | 74.9 66.3 | 82.3 55.3 | 88.4 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.1 | 12.2 58.1 | 10.1 59.4 | 8.8 60.8 | 7.4 61.5 | 6.1 62.1 | 5.4 62.8 | 28.4 63.5 | 41.9 40.5 | 47.3 26.3 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 319 1249 | 297 1294 | 273 1312 | 259 1310 | 248 1301 | 236 1285 | 361 1257 | 1118 1223 | 1230 453 | 1299 392 | 1315 361 | 1303 337 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 319 726 | 297 770 | 273 794 | 259 797 | 248 780 | 236 766 | 361 732 | 600 689 | 722 453 | 786 392 | 799 361 | 782 337 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 319 658 | 297 689 | 273 706 | 259 711 | 248 707 | 236 700 | 361 683 | 644 664 | 739 453 | 779 392 | 770 361 | 733 337 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 319 567 | 297 598 | 273 615 | 259 620 | 248 617 | 236 609 | 361 593 | 553 573 | 648 453 | 688 392 | 679 361 | 642 337 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[0卫生间] |  | 3.60 | 6.12 | 26 | 60 | 578.1 | 15 | 1092.9 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.72 K=1.93 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 | 87.9 87.9 |
| 内窗1 | F=1.08 K=3.90 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.52 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 93.0 | 34.3 96.7 | 29.4 100.4 | 25.7 102.8 | 23.3 105.3 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 49.0 111.4 | 63.7 82.0 | 74.7 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 55.9 | 12.1 57.9 | 10.1 59.2 | 8.8 60.6 | 7.4 61.3 | 6.1 61.9 | 5.4 62.6 | 28.3 63.3 | 41.7 40.4 | 47.1 26.3 | 50.5 21.5 | 53.2 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 198 1062 | 186 1085 | 177 1093 | 169 1092 | 164 1091 | 157 1087 | 154 1078 | 830 1068 | 898 306 | 952 252 | 992 229 | 1031 212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 198 539 | 186 561 | 177 575 | 169 578 | 164 569 | 157 567 | 154 552 | 312 534 | 390 306 | 439 252 | 476 229 | 510 212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 198 471 | 186 480 | 177 487 | 169 492 | 164 497 | 157 501 | 154 504 | 356 508 | 408 306 | 432 252 | 447 229 | 460 212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 381 | 186 389 | 177 396 | 169 401 | 164 406 | 157 410 | 154 413 | 265 418 | 317 306 | 341 252 | 357 229 | 369 212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[0客厅] |  | 3.60 | 12.46 | 26 | 60 | 1084.6 | 15 | 1855.0 | 16 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.77 K=1.93 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 | 169.8 169.8 |
| 内窗1 | F=4.68 K=3.90 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 周边地面 | F=10.31 K=0.52 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 189.5 | 69.8 196.9 | 59.8 204.4 | 52.3 209.4 | 47.4 214.4 | 39.9 219.4 | 37.4 221.9 | 99.7 226.8 | 129.6 167.0 | 152.1 134.6 | 167.0 112.2 | 179.5 94.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 113.8 | 24.7 117.9 | 20.6 120.7 | 17.8 123.4 | 15.1 124.8 | 12.3 126.1 | 11.0 127.5 | 57.6 128.9 | 85.0 82.3 | 96.0 53.5 | 102.8 43.9 | 108.3 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 455 1803 | 434 1840 | 416 1855 | 402 1855 | 393 1855 | 379 1851 | 373 1838 | 1416 1825 | 1534 655 | 1622 558 | 1689 515 | 1752 481 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 455 1019 | 434 1054 | 416 1077 | 402 1085 | 393 1073 | 379 1072 | 373 1050 | 640 1024 | 772 655 | 854 558 | 915 515 | 970 481 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 455 917 | 434 932 | 416 946 | 402 956 | 393 964 | 379 972 | 373 978 | 705 986 | 798 655 | 843 558 | 872 515 | 896 481 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 455 781 | 434 796 | 416 810 | 402 819 | 393 828 | 379 836 | 373 842 | 569 850 | 662 655 | 706 558 | 736 515 | 759 481 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[卧室] |  | 3.60 | 11.68 | 26 | 60 | 1285.0 | 10 | 2059.0 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 南外墙 | F=8.25 K=1.11 D=2.94 | 84.4 69.3 | 81.7 71.3 | 78.6 73.9 | 76.9 77.3 | 75.6 83.6 | 74.5 88.8 | 73.6 92.5 | 72.9 94.5 | 71.7 94.6 | 71.1 92.7 | 70.4 88.7 | 69.8 86.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 内墙1 | F=5.77 K=1.93 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 |
| 周边地面 | F=9.79 K=0.52 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.8 177.6 | 65.4 184.6 | 56.1 191.6 | 49.1 196.3 | 44.4 201.0 | 37.4 205.7 | 35.1 208.0 | 93.5 212.7 | 121.5 156.6 | 142.6 126.2 | 156.6 105.2 | 168.3 88.8 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.7 | 23.1 110.5 | 19.3 113.1 | 16.7 115.7 | 14.1 117.0 | 11.6 118.3 | 10.3 119.5 | 54.0 120.8 | 79.7 77.1 | 90.0 50.1 | 96.4 41.1 | 101.5 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 464 1953 | 426 2014 | 396 2041 | 372 2039 | 354 2025 | 334 2002 | 545 1956 | 1720 1901 | 1912 717 | 2030 606 | 2059 547 | 2042 500 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 464 1168 | 426 1227 | 396 1264 | 372 1269 | 354 1243 | 334 1223 | 545 1168 | 943 1100 | 1150 717 | 1262 606 | 1285 547 | 1260 500 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 464 1066 | 426 1106 | 396 1132 | 372 1140 | 354 1134 | 334 1123 | 545 1095 | 1009 1062 | 1176 717 | 1251 606 | 1242 547 | 1186 500 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 464 930 | 426 970 | 396 996 | 372 1004 | 354 998 | 334 987 | 545 959 | 872 926 | 1040 717 | 1114 606 | 1106 547 | 1049 500 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[卫生间] |  | 3.60 | 15.02 | 26 | 60 | 1856.5 | 16 | 2898.9 | 16 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.63 K=1.11 D=2.94 | 67.8 55.7 | 65.7 57.3 | 63.2 59.4 | 61.8 62.1 | 60.7 67.2 | 59.9 71.4 | 59.1 74.3 | 58.6 76.0 | 57.6 76.0 | 57.1 74.5 | 56.6 71.3 | 56.1 69.2 |
| 西外墙 | F=11.26 K=1.11 D=2.94 | 175.1 123.0 | 162.0 125.5 | 139.7 128.9 | 136.7 132.6 | 134.2 136.3 | 132.2 139.4 | 130.5 142.0 | 129.2 144.1 | 127.2 157.3 | 126.0 169.3 | 124.8 177.5 | 123.8 178.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 68.7 173.4 | 58.8 238.3 | 52.5 340.1 | 46.1 423.2 | 40.7 454.0 | 36.2 443.1 | 54.3 192.7 | 76.8 204.7 | 100.7 109.9 | 124.7 96.7 | 144.6 85.8 | 160.9 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 16.1 50.6 | 11.4 54.8 | 9.8 56.9 | 7.8 56.3 | 6.2 52.2 | 5.1 50.1 | 8.3 44.3 | 15.1 37.0 | 23.4 29.7 | 31.3 24.5 | 38.1 20.8 | 44.8 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.6 122.9 | 47.4 183.6 | 42.6 283.3 | 38.4 366.9 | 34.5 401.9 | 31.1 393.1 | 46.1 148.4 | 61.8 167.7 | 77.2 80.2 | 93.5 72.2 | 106.5 65.0 | 116.0 58.5 |
| 内墙1 | F=21.37 K=1.93 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 | 193.3 193.3 |
| 周边地面 | F=14.71 K=0.52 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 | 35.9 35.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.2 228.4 | 84.1 237.4 | 72.1 246.4 | 63.1 252.4 | 57.1 258.4 | 48.1 264.4 | 45.1 267.4 | 120.2 273.4 | 156.3 201.3 | 183.3 162.3 | 201.3 135.2 | 216.3 114.2 |
| 照明 | 显热(W) | 36.4 137.2 | 29.7 142.1 | 24.8 145.4 | 21.5 148.7 | 18.2 150.4 | 14.9 152.0 | 13.2 153.7 | 69.4 155.3 | 102.5 99.2 | 115.7 64.5 | 123.9 52.9 | 130.6 43.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 716 2529 | 665 2646 | 612 2771 | 584 2860 | 563 2899 | 538 2889 | 547 2627 | 1944 2625 | 2114 996 | 2251 872 | 2355 812 | 2451 761 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 716 1483 | 665 1597 | 612 1735 | 584 1833 | 563 1857 | 538 1850 | 547 1576 | 909 1556 | 1099 996 | 1226 872 | 1323 812 | 1409 761 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 1347 | 665 1435 | 612 1560 | 584 1661 | 563 1711 | 538 1717 | 547 1480 | 996 1506 | 1133 996 | 1211 872 | 1266 812 | 1310 761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 716 1165 | 665 1254 | 612 1378 | 584 1480 | 563 1529 | 538 1536 | 547 1298 | 814 1324 | 952 996 | 1030 872 | 1084 812 | 1128 761 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[0卫生间] |  | 3.60 | 6.17 | 26 | 60 | 646.6 | 15 | 1161.3 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.12 K=1.93 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 |
| 内窗1 | F=1.08 K=3.90 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 周边地面 | F=6.11 K=0.52 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.5 93.7 | 34.5 97.4 | 29.6 101.1 | 25.9 103.6 | 23.4 106.1 | 19.7 108.5 | 18.5 109.8 | 49.3 112.2 | 64.1 82.6 | 75.2 66.6 | 82.6 55.5 | 88.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.3 | 12.2 58.3 | 10.2 59.7 | 8.8 61.0 | 7.5 61.7 | 6.1 62.4 | 5.4 63.1 | 28.5 63.8 | 42.1 40.7 | 47.5 26.5 | 50.9 21.7 | 53.6 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 1131 | 254 1153 | 244 1161 | 237 1160 | 232 1159 | 224 1155 | 221 1146 | 897 1136 | 966 374 | 1020 320 | 1060 297 | 1099 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 608 | 254 629 | 244 643 | 237 647 | 232 638 | 224 636 | 221 621 | 380 602 | 458 374 | 507 320 | 544 297 | 578 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 540 | 254 548 | 244 556 | 237 561 | 232 565 | 224 569 | 221 573 | 424 577 | 476 374 | 500 320 | 516 297 | 528 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 449 | 254 457 | 244 465 | 237 470 | 232 474 | 224 479 | 221 482 | 333 486 | 385 374 | 409 320 | 425 297 | 437 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[0卧室] |  | 3.60 | 11.68 | 26 | 60 | 1279.5 | 10 | 2053.4 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 北外墙 | F=8.25 K=1.11 D=2.94 | 83.4 63.8 | 81.1 69.7 | 73.0 71.2 | 71.3 71.6 | 70.0 74.4 | 68.9 76.6 | 68.0 78.6 | 67.3 80.1 | 66.2 81.2 | 65.5 81.5 | 64.8 81.0 | 64.3 82.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 内墙1 | F=5.77 K=1.93 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 |
| 周边地面 | F=9.79 K=0.52 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.8 177.6 | 65.4 184.6 | 56.1 191.6 | 49.1 196.3 | 44.4 201.0 | 37.4 205.7 | 35.1 208.0 | 93.5 212.7 | 121.5 156.6 | 142.6 126.2 | 156.6 105.2 | 168.3 88.8 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.7 | 23.1 110.5 | 19.3 113.1 | 16.7 115.7 | 14.1 117.0 | 11.6 118.3 | 10.3 119.5 | 54.0 120.8 | 79.7 77.1 | 90.0 50.1 | 96.4 41.1 | 101.5 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 463 1947 | 425 2012 | 390 2038 | 366 2034 | 349 2016 | 328 1989 | 539 1942 | 1714 1887 | 1906 704 | 2025 595 | 2053 539 | 2036 496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 463 1162 | 425 1226 | 390 1261 | 366 1263 | 349 1234 | 328 1210 | 539 1154 | 938 1085 | 1145 704 | 1256 595 | 1279 539 | 1255 496 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 463 1061 | 425 1104 | 390 1129 | 366 1135 | 349 1125 | 328 1111 | 539 1081 | 1003 1047 | 1171 704 | 1245 595 | 1237 539 | 1180 496 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 463 924 | 425 968 | 390 993 | 366 998 | 349 989 | 328 975 | 539 945 | 867 911 | 1034 704 | 1109 595 | 1100 539 | 1044 496 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[卫生间] |  | 3.60 | 14.02 | 26 | 60 | 1801.0 | 16 | 2843.4 | 16 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.40 K=1.11 D=2.94 | 161.6 113.5 | 149.5 115.9 | 129.0 119.0 | 126.2 122.4 | 124.0 125.9 | 122.1 128.7 | 120.5 131.1 | 119.3 133.1 | 117.5 145.2 | 116.4 156.3 | 115.3 163.9 | 114.3 165.1 |
| 北外墙 | F=10.94 K=1.11 D=2.94 | 110.6 84.6 | 107.5 92.4 | 96.8 94.5 | 94.6 94.9 | 92.8 98.6 | 91.4 101.6 | 90.1 104.2 | 89.3 106.3 | 87.7 107.6 | 86.9 108.1 | 86.0 107.4 | 85.2 109.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 68.7 173.4 | 58.8 238.3 | 52.5 340.1 | 46.1 423.2 | 40.7 454.0 | 36.2 443.1 | 54.3 192.7 | 76.8 204.7 | 100.7 109.9 | 124.7 96.7 | 144.6 85.8 | 160.9 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 16.1 50.6 | 11.4 54.8 | 9.8 56.9 | 7.8 56.3 | 6.2 52.2 | 5.1 50.1 | 8.3 44.3 | 15.1 37.0 | 23.4 29.7 | 31.3 24.5 | 38.1 20.8 | 44.8 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.6 122.9 | 47.4 183.6 | 42.6 283.3 | 38.4 366.9 | 34.5 401.9 | 31.1 393.1 | 46.1 148.4 | 61.8 167.7 | 77.2 80.2 | 93.5 72.2 | 106.5 65.0 | 116.0 58.5 |
| 内墙1 | F=16.20 K=1.93 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 | 146.5 146.5 |
| 周边地面 | F=13.75 K=0.52 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 33.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.7 213.1 | 78.5 221.5 | 67.3 229.9 | 58.9 235.5 | 53.3 241.1 | 44.9 246.7 | 42.1 249.5 | 112.1 255.1 | 145.8 187.8 | 171.0 151.4 | 187.8 126.2 | 201.9 106.5 |
| 照明 | 显热(W) | 33.9 128.0 | 27.8 132.6 | 23.1 135.7 | 20.0 138.8 | 17.0 140.3 | 13.9 141.9 | 12.3 143.4 | 64.8 144.9 | 95.6 92.5 | 107.9 60.1 | 115.6 49.3 | 121.8 40.1 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 687 2475 | 637 2597 | 579 2721 | 551 2806 | 530 2843 | 506 2831 | 515 2568 | 1903 2566 | 2068 946 | 2202 828 | 2304 773 | 2399 727 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 687 1429 | 637 1548 | 579 1685 | 551 1780 | 530 1801 | 506 1792 | 515 1518 | 868 1498 | 1053 946 | 1177 828 | 1272 773 | 1357 727 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 687 1293 | 637 1386 | 579 1510 | 551 1608 | 530 1655 | 506 1660 | 515 1421 | 955 1447 | 1087 946 | 1162 828 | 1215 773 | 1257 727 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 687 1111 | 637 1204 | 579 1328 | 551 1426 | 530 1474 | 506 1478 | 515 1240 | 773 1265 | 906 946 | 981 828 | 1033 773 | 1075 727 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[开水间] |  | 3.60 | 8.46 | 26 | 60 | 841.3 | 15 | 1355.0 | 16 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=31.19 K=1.93 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 | 282.2 282.2 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 周边地面 | F=7.10 K=0.52 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.1 128.5 | 47.4 133.6 | 40.6 138.7 | 35.5 142.1 | 32.1 145.4 | 27.1 148.8 | 25.4 150.5 | 67.6 153.9 | 87.9 113.3 | 103.2 91.3 | 113.3 76.1 | 121.8 64.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.5 77.2 | 16.7 80.0 | 14.0 81.8 | 12.1 83.7 | 10.2 84.6 | 8.4 85.6 | 7.4 86.5 | 39.1 87.4 | 57.7 55.8 | 65.1 36.3 | 69.8 29.8 | 73.5 24.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 419 1320 | 405 1345 | 393 1355 | 383 1355 | 377 1355 | 367 1352 | 364 1344 | 1060 1335 | 1139 554 | 1199 489 | 1243 459 | 1286 437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 797 | 405 820 | 393 836 | 383 841 | 377 834 | 367 833 | 364 819 | 543 801 | 632 554 | 686 489 | 727 459 | 765 437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 419 729 | 405 739 | 393 749 | 383 755 | 377 761 | 367 767 | 364 770 | 586 776 | 649 554 | 679 489 | 699 459 | 715 437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 638 | 405 649 | 393 658 | 383 665 | 377 670 | 367 676 | 364 680 | 495 685 | 558 554 | 588 489 | 608 459 | 624 437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[电梯] |  | 3.60 | 7.75 | 26 | 60 | 817.1 | 15 | 1330.9 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=28.79 K=1.93 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 | 260.5 260.5 |
| 内窗1 | F=2.52 K=3.90 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 | 46.2 46.2 |
| 周边地面 | F=4.60 K=0.52 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.6 117.8 | 43.4 122.4 | 37.2 127.1 | 32.5 130.2 | 29.4 133.3 | 24.8 136.4 | 23.2 137.9 | 62.0 141.0 | 80.6 103.8 | 94.5 83.7 | 103.8 69.7 | 111.6 58.9 |
| 照明 | 显热(W) | 18.7 70.7 | 15.3 73.3 | 12.8 75.0 | 11.1 76.7 | 9.4 77.6 | 7.7 78.4 | 6.8 79.3 | 35.8 80.1 | 52.8 51.1 | 59.7 33.2 | 63.9 27.3 | 67.3 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 408 1298 | 394 1322 | 383 1331 | 374 1330 | 368 1330 | 359 1327 | 356 1319 | 1046 1310 | 1122 534 | 1179 473 | 1223 445 | 1264 424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 408 774 | 394 797 | 383 813 | 374 817 | 368 809 | 359 808 | 356 793 | 528 776 | 614 534 | 667 473 | 707 445 | 743 424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 408 707 | 394 716 | 383 725 | 374 731 | 368 736 | 359 742 | 356 745 | 572 750 | 631 534 | 660 473 | 678 445 | 693 424 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 408 616 | 394 625 | 383 634 | 374 640 | 368 646 | 359 651 | 356 654 | 481 660 | 541 534 | 569 473 | 587 445 | 602 424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[0客厅] |  | 3.60 | 12.46 | 26 | 60 | 1084.2 | 15 | 1854.6 | 16 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.75 K=1.93 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 | 169.7 169.7 |
| 内窗1 | F=4.68 K=3.90 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 周边地面 | F=10.30 K=0.52 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.7 189.3 | 69.7 196.8 | 59.8 204.3 | 52.3 209.2 | 47.3 214.2 | 39.9 219.2 | 37.4 221.7 | 99.6 226.7 | 129.5 166.9 | 152.0 134.5 | 166.9 112.1 | 179.4 94.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.1 113.7 | 24.7 117.8 | 20.6 120.6 | 17.8 123.3 | 15.1 124.7 | 12.3 126.0 | 11.0 127.4 | 57.5 128.8 | 84.9 82.2 | 95.9 53.4 | 102.8 43.8 | 108.2 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 455 1803 | 434 1840 | 416 1854 | 402 1854 | 393 1855 | 379 1850 | 373 1838 | 1415 1825 | 1533 655 | 1622 558 | 1689 514 | 1752 481 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 455 1018 | 434 1053 | 416 1077 | 402 1084 | 393 1073 | 379 1071 | 373 1050 | 639 1024 | 772 655 | 853 558 | 915 514 | 970 481 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 455 916 | 434 932 | 416 946 | 402 955 | 393 964 | 379 972 | 373 978 | 705 986 | 798 655 | 842 558 | 872 514 | 895 481 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 455 780 | 434 796 | 416 809 | 402 819 | 393 827 | 379 836 | 373 841 | 568 850 | 661 655 | 706 558 | 735 514 | 759 481 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[0卫生间] |  | 3.60 | 6.14 | 26 | 60 | 645.8 | 15 | 1160.5 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.10 K=1.93 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 | 154.7 154.7 |
| 内窗1 | F=1.08 K=3.90 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 周边地面 | F=6.10 K=0.52 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 93.4 | 34.4 97.1 | 29.5 100.8 | 25.8 103.2 | 23.4 105.7 | 19.7 108.2 | 18.4 109.4 | 49.2 111.8 | 63.9 82.3 | 75.0 66.4 | 82.3 55.3 | 88.5 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.1 | 12.2 58.1 | 10.1 59.5 | 8.8 60.8 | 7.4 61.5 | 6.1 62.2 | 5.4 62.9 | 28.4 63.5 | 41.9 40.6 | 47.3 26.4 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 1130 | 254 1153 | 244 1161 | 237 1159 | 231 1158 | 224 1154 | 221 1145 | 897 1136 | 966 374 | 1019 320 | 1060 296 | 1098 279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 607 | 254 628 | 244 642 | 237 646 | 231 637 | 224 635 | 221 620 | 379 601 | 458 374 | 506 320 | 544 296 | 577 279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 539 | 254 547 | 244 555 | 237 560 | 231 564 | 224 569 | 221 572 | 423 576 | 475 374 | 499 320 | 515 296 | 528 279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 448 | 254 456 | 244 464 | 237 469 | 231 473 | 224 478 | 221 481 | 332 485 | 384 374 | 408 320 | 424 296 | 437 279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1285.5 | 10 | 2059.5 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.27 K=1.11 D=2.94 | 84.6 69.5 | 81.9 71.5 | 78.8 74.1 | 77.1 77.5 | 75.8 83.8 | 74.7 89.0 | 73.7 92.7 | 73.0 94.8 | 71.9 94.8 | 71.2 92.9 | 70.5 88.9 | 70.0 86.4 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 内墙1 | F=5.77 K=1.93 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 | 52.2 52.2 |
| 周边地面 | F=9.80 K=0.52 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 464 1953 | 426 2015 | 396 2041 | 372 2040 | 354 2026 | 334 2002 | 545 1956 | 1720 1902 | 1912 717 | 2031 606 | 2059 547 | 2042 500 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 464 1169 | 426 1228 | 396 1264 | 372 1270 | 354 1244 | 334 1223 | 545 1168 | 944 1100 | 1151 717 | 1262 606 | 1286 547 | 1261 500 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 464 1067 | 426 1106 | 396 1133 | 372 1141 | 354 1135 | 334 1124 | 545 1096 | 1009 1062 | 1177 717 | 1251 606 | 1243 547 | 1186 500 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 464 930 | 426 970 | 396 997 | 372 1005 | 354 998 | 334 988 | 545 960 | 873 926 | 1040 717 | 1115 606 | 1106 547 | 1050 500 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[0卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1282.3 | 10 | 2056.3 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 北外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 63.5 48.6 | 61.7 53.1 | 55.6 54.2 | 54.3 54.5 | 53.3 56.6 | 52.5 58.3 | 51.8 59.8 | 51.3 61.0 | 50.4 61.8 | 49.9 62.1 | 49.4 61.7 | 48.9 62.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 内墙1 | F=7.76 K=1.93 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 |
| 周边地面 | F=9.80 K=0.52 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 461 1950 | 424 2014 | 391 2040 | 367 2035 | 350 2016 | 330 1990 | 541 1941 | 1716 1886 | 1909 702 | 2028 593 | 2056 538 | 2039 494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 461 1166 | 424 1227 | 391 1262 | 367 1265 | 350 1235 | 330 1211 | 541 1154 | 940 1085 | 1147 702 | 1259 593 | 1282 538 | 1258 494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 461 1064 | 424 1106 | 391 1131 | 367 1136 | 350 1125 | 330 1111 | 541 1081 | 1005 1047 | 1173 702 | 1248 593 | 1239 538 | 1183 494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 461 927 | 424 970 | 391 995 | 367 1000 | 350 989 | 330 975 | 541 945 | 869 910 | 1037 702 | 1112 593 | 1103 538 | 1047 494 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[接待室] |  | 3.60 | 34.26 | 26 | 60 | 5377.0 | 16 | 7722.4 | 16 | 3.40 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.34 K=1.11 D=2.94 | 75.1 61.7 | 72.7 63.5 | 69.9 65.8 | 68.4 68.8 | 67.2 74.4 | 66.3 79.0 | 65.4 82.3 | 64.8 84.1 | 63.8 84.1 | 63.2 82.4 | 62.6 78.9 | 62.1 76.7 |
| 西外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.94 | 223.9 157.3 | 207.2 160.5 | 178.7 164.9 | 174.8 169.6 | 171.7 174.4 | 169.2 178.3 | 166.9 181.6 | 165.2 184.3 | 162.7 201.1 | 161.2 216.5 | 159.7 227.0 | 158.4 228.7 |
| 北外墙 | F=6.63 K=1.11 D=2.94 | 67.0 51.3 | 65.1 56.0 | 58.6 57.2 | 57.3 57.5 | 56.2 59.7 | 55.4 61.6 | 54.6 63.1 | 54.1 64.4 | 53.2 65.2 | 52.7 65.5 | 52.1 65.1 | 51.6 66.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 412.2 | 94.1 440.3 | 83.8 456.5 | 72.9 416.8 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 270.6 159.3 | 330.4 140.7 | 379.2 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 299.7 | 68.8 318.6 | 61.9 330.1 | 55.7 291.6 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 201.1 104.9 | 245.9 94.4 | 279.5 85.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 305.5 770.9 | 261.2 1059.3 | 233.2 1511.7 | 204.9 1881.0 | 180.9 2017.9 | 160.9 1040.4 | 241.5 1163.9 | 341.5 909.7 | 447.3 488.6 | 554.4 429.7 | 642.5 381.4 | 714.9 338.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 71.6 224.9 | 50.7 243.4 | 43.7 252.7 | 34.5 250.4 | 27.5 231.8 | 22.8 222.5 | 36.8 197.0 | 67.0 164.5 | 104.1 132.0 | 138.9 108.8 | 169.1 92.5 | 199.3 78.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 233.9 546.0 | 210.5 815.9 | 189.4 1259.0 | 170.5 1630.6 | 153.4 1786.1 | 138.1 817.9 | 204.7 966.9 | 274.6 745.2 | 343.2 356.6 | 415.5 320.9 | 473.4 288.8 | 515.6 260.0 |
| 内墙1 | F=43.36 K=1.93 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 | 392.3 392.3 |
| 内门1 | F=1.79 K=3.00 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 周边地面 | F=30.84 K=0.52 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 | 75.4 75.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.2 520.7 | 191.8 541.3 | 164.4 561.8 | 143.9 575.5 | 130.2 589.2 | 109.6 602.9 | 102.8 609.8 | 274.1 623.5 | 356.3 459.1 | 417.9 370.0 | 459.1 308.3 | 493.3 260.4 |
| 照明 | 显热(W) | 82.9 312.8 | 67.8 324.1 | 56.5 331.6 | 49.0 339.2 | 41.5 342.9 | 33.9 346.7 | 30.1 350.5 | 158.3 354.2 | 233.6 226.1 | 263.8 147.0 | 282.6 120.6 | 297.7 98.0 |
| 人体 | 显热(W) | 96.1 491.7 | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 96.1 900.3 | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 714.3 | 0.0 773.3 | 0.0 802.8 | 0.0 795.5 | 0.0 736.4 | 0.0 706.9 | 0.0 625.8 | 212.7 522.5 | 330.7 0.0 | 441.4 0.0 | 537.3 0.0 | 633.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2660.0 | 0.0 2724.4 | 0.0 2726.2 | 0.0 2697.1 | 0.0 2673.2 | 0.0 2635.2 | 0.0 2580.5 | 2132.7 2517.8 | 2206.9 0.0 | 2339.4 0.0 | 2450.6 0.0 | 2569.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.67 | 0.00 2.64 | 0.00 2.70 | 0.00 2.68 | 0.00 2.73 | 2.70 2.79 | 2.63 0.00 | 2.66 0.00 | 2.67 0.00 | 2.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1675 6340 | 1532 6774 | 1406 7292 | 1321 7627 | 1255 7722 | 1184 6704 | 1287 6744 | 4537 6394 | 5033 2477 | 5460 2133 | 5799 1950 | 6102 1798 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1675 3986 | 1532 4414 | 1406 4960 | 1321 5317 | 1255 5377 | 1184 4367 | 1287 4381 | 2209 3990 | 2748 2477 | 3153 2133 | 3477 1950 | 3758 1798 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1675 3680 | 1532 4049 | 1406 4565 | 1321 4930 | 1255 5049 | 1184 4069 | 1287 4164 | 2405 3876 | 2826 2477 | 3121 2133 | 3348 1950 | 3533 1798 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1675 3271 | 1532 3641 | 1406 4157 | 1321 4521 | 1255 4641 | 1184 3660 | 1287 3755 | 1996 3467 | 2418 2477 | 2712 2133 | 2940 1950 | 3125 1798 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[0客厅] |  | 3.60 | 12.47 | 26 | 60 | 1084.8 | 15 | 1855.2 | 16 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=18.77 K=1.93 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 | 169.9 169.9 |
| 内窗1 | F=4.68 K=3.90 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 | 32.6 32.6 |
| 周边地面 | F=10.31 K=0.52 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 189.5 | 69.8 197.0 | 59.8 204.5 | 52.4 209.5 | 47.4 214.5 | 39.9 219.4 | 37.4 221.9 | 99.7 226.9 | 129.7 167.1 | 152.1 134.7 | 167.1 112.2 | 179.5 94.8 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 113.8 | 24.7 118.0 | 20.6 120.7 | 17.8 123.4 | 15.1 124.8 | 12.3 126.2 | 11.0 127.6 | 57.6 128.9 | 85.0 82.3 | 96.0 53.5 | 102.9 43.9 | 108.4 35.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 455 1804 | 434 1840 | 416 1855 | 402 1855 | 393 1855 | 379 1851 | 373 1838 | 1416 1826 | 1534 655 | 1623 558 | 1689 515 | 1752 482 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 455 1019 | 434 1054 | 416 1078 | 402 1085 | 393 1073 | 379 1072 | 373 1050 | 640 1024 | 772 655 | 854 558 | 915 515 | 971 482 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 455 917 | 434 932 | 416 946 | 402 956 | 393 964 | 379 972 | 373 978 | 705 986 | 798 655 | 843 558 | 872 515 | 896 482 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 455 781 | 434 796 | 416 810 | 402 820 | 393 828 | 379 836 | 373 842 | 569 850 | 662 655 | 707 558 | 736 515 | 760 482 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1286.5 | 10 | 2060.5 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 南外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 64.3 52.8 | 62.2 54.3 | 59.9 56.3 | 58.6 58.9 | 57.6 63.6 | 56.7 67.6 | 56.0 70.4 | 55.5 72.0 | 54.6 72.0 | 54.1 70.5 | 53.6 67.6 | 53.2 65.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 内墙1 | F=7.76 K=1.93 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 | 70.2 70.2 |
| 周边地面 | F=9.80 K=0.52 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 462 1955 | 424 2015 | 395 2042 | 372 2039 | 354 2023 | 334 1999 | 545 1952 | 1720 1897 | 1913 713 | 2032 602 | 2061 544 | 2044 497 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 462 1170 | 424 1229 | 395 1264 | 372 1269 | 354 1242 | 334 1220 | 545 1164 | 944 1096 | 1151 713 | 1263 602 | 1287 544 | 1262 497 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 462 1068 | 424 1107 | 395 1133 | 372 1140 | 354 1132 | 334 1120 | 545 1092 | 1009 1058 | 1177 713 | 1252 602 | 1244 544 | 1187 497 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 462 932 | 424 971 | 395 997 | 372 1004 | 354 996 | 334 984 | 545 956 | 873 921 | 1041 713 | 1116 602 | 1107 544 | 1051 497 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[0卫生间] |  | 3.60 | 6.13 | 26 | 60 | 645.2 | 15 | 1160.0 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.08 K=1.93 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 |
| 内窗1 | F=1.08 K=3.90 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 | 19.8 19.8 |
| 周边地面 | F=6.09 K=0.52 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 93.2 | 34.3 96.9 | 29.4 100.6 | 25.8 103.0 | 23.3 105.5 | 19.6 107.9 | 18.4 109.1 | 49.1 111.6 | 63.8 82.2 | 74.8 66.2 | 82.2 55.2 | 88.3 46.6 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 56.0 | 12.1 58.0 | 10.1 59.4 | 8.8 60.7 | 7.4 61.4 | 6.1 62.0 | 5.4 62.7 | 28.3 63.4 | 41.8 40.5 | 47.2 26.3 | 50.6 21.6 | 53.3 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 265 1130 | 253 1152 | 244 1160 | 236 1159 | 231 1158 | 224 1154 | 220 1145 | 897 1135 | 965 373 | 1019 319 | 1059 296 | 1098 278 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 265 606 | 253 628 | 244 642 | 236 645 | 231 636 | 224 634 | 220 619 | 379 601 | 457 373 | 506 319 | 543 296 | 577 278 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 265 538 | 253 547 | 244 554 | 236 559 | 231 564 | 224 568 | 220 571 | 423 576 | 475 373 | 499 319 | 514 296 | 527 278 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 265 448 | 253 456 | 244 463 | 236 468 | 231 473 | 224 477 | 220 480 | 332 485 | 384 373 | 408 319 | 424 296 | 436 278 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[0卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1205.9 | 10 | 1979.9 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 内墙1 | F=5.04 K=1.93 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 | 45.6 45.6 |
| 周边地面 | F=8.80 K=0.52 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 370 1875 | 335 1934 | 308 1958 | 286 1953 | 270 1933 | 250 1904 | 462 1854 | 1638 1798 | 1831 614 | 1951 504 | 1980 449 | 1963 405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 370 1090 | 335 1147 | 308 1181 | 286 1183 | 270 1151 | 250 1125 | 462 1067 | 862 997 | 1070 614 | 1182 504 | 1206 449 | 1182 405 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 370 988 | 335 1026 | 308 1050 | 286 1054 | 270 1042 | 250 1026 | 462 994 | 927 959 | 1096 614 | 1171 504 | 1163 449 | 1107 405 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 370 852 | 335 890 | 308 913 | 286 918 | 270 906 | 250 889 | 462 858 | 791 822 | 959 614 | 1035 504 | 1027 449 | 971 405 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[多功能厅] |  | 3.60 | 152.86 | 26 | 60 | 16738.2 | 16 | 26640.9 | 16 | 14.36 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.63 K=1.11 D=2.94 | 67.8 55.7 | 65.7 57.3 | 63.2 59.4 | 61.8 62.1 | 60.7 67.2 | 59.9 71.4 | 59.1 74.3 | 58.6 76.0 | 57.6 76.0 | 57.1 74.5 | 56.6 71.3 | 56.1 69.2 |
| 东外墙 | F=11.72 K=1.11 D=2.94 | 154.4 131.6 | 150.4 157.4 | 145.7 173.8 | 143.2 182.1 | 141.1 184.9 | 139.5 180.7 | 138.0 172.4 | 136.9 161.7 | 135.2 161.9 | 134.2 161.6 | 133.2 160.2 | 132.3 157.2 |
| 北外墙 | F=48.66 K=1.11 D=2.94 | 491.9 376.5 | 478.2 411.1 | 430.4 420.3 | 420.7 422.4 | 412.9 438.7 | 406.6 452.1 | 401.1 463.6 | 397.2 472.8 | 390.3 478.8 | 386.6 481.0 | 382.6 477.8 | 379.2 484.7 |
| 西外墙 | F=18.37 K=1.11 D=2.94 | 285.7 200.7 | 264.3 204.8 | 228.0 210.4 | 223.1 216.4 | 219.1 222.5 | 215.8 227.5 | 212.9 231.8 | 210.8 235.2 | 207.6 256.6 | 205.7 276.3 | 203.7 289.6 | 202.0 291.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | 268.2 901.2 | 224.9 943.7 | 200.2 956.6 | 174.2 927.9 | 152.6 870.8 | 135.1 921.8 | 363.4 712.9 | 417.9 536.3 | 500.5 436.4 | 632.7 380.7 | 741.6 336.2 | 831.4 296.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 85.9 269.8 | 60.8 292.1 | 52.5 303.3 | 41.3 300.5 | 33.0 278.2 | 27.4 267.0 | 44.1 236.4 | 80.4 197.4 | 124.9 158.4 | 166.7 130.5 | 203.0 111.0 | 239.2 94.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 182.3 631.4 | 164.1 651.6 | 147.7 653.3 | 132.9 627.4 | 119.6 592.6 | 107.7 654.8 | 319.3 476.5 | 337.5 338.9 | 375.6 278.0 | 465.9 250.2 | 538.6 225.2 | 592.3 202.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 687.3 1734.5 | 587.7 2383.4 | 524.6 3401.4 | 461.1 4232.3 | 407.1 4540.3 | 362.1 4013.4 | 543.3 2061.5 | 768.4 2046.7 | 1006.5 1099.3 | 1247.5 966.8 | 1445.6 858.0 | 1608.6 761.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 161.1 505.9 | 114.1 547.7 | 98.4 568.6 | 77.5 563.4 | 61.8 521.6 | 51.4 500.7 | 82.7 443.2 | 150.7 370.1 | 234.3 296.9 | 312.6 244.7 | 380.5 208.1 | 448.5 176.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 526.2 1228.6 | 473.6 1835.7 | 426.2 2832.7 | 383.6 3668.9 | 345.2 4018.7 | 310.7 3512.7 | 460.6 1618.2 | 617.7 1676.7 | 772.3 802.4 | 934.9 722.1 | 1065.1 649.9 | 1160.1 584.9 |
| 内墙1 | F=63.57 K=1.93 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 | 575.1 575.1 |
| 内门1 | F=9.96 K=3.00 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 | 140.4 140.4 |
| 周边地面 | F=86.08 K=0.52 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 | 210.4 210.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 978.3 2323.4 | 856.0 2415.1 | 733.7 2506.9 | 642.0 2568.0 | 580.9 2629.1 | 489.1 2690.3 | 458.6 2720.9 | 1222.9 2782.0 | 1589.7 2048.3 | 1864.9 1650.9 | 2048.3 1375.7 | 2201.1 1161.7 |
| 照明 | 显热(W) | 369.9 1395.6 | 302.7 1446.0 | 252.2 1479.7 | 218.6 1513.3 | 185.0 1530.1 | 151.3 1546.9 | 134.5 1563.7 | 706.2 1580.5 | 1042.5 1008.9 | 1177.0 655.8 | 1261.1 538.1 | 1328.3 437.2 |
| 人体 | 显热(W) | 405.7 2076.2 | 334.1 2123.9 | 286.4 2171.6 | 238.6 2195.5 | 214.8 2219.4 | 167.0 2243.2 | 143.2 2267.1 | 1240.9 2290.9 | 1694.3 1169.3 | 1837.5 715.9 | 1933.0 572.7 | 2004.6 477.3 |
|  | 全热(W) | 405.7 3801.4 | 334.1 3849.1 | 286.4 3896.8 | 238.6 3920.7 | 214.8 3944.6 | 167.0 3968.4 | 143.2 3992.3 | 2966.1 4016.1 | 3419.5 1169.3 | 3562.7 715.9 | 3658.2 572.7 | 3729.8 477.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3016.0 | 0.0 3265.1 | 0.0 3389.7 | 0.0 3358.6 | 0.0 3109.4 | 0.0 2984.8 | 0.0 2642.2 | 898.1 2206.2 | 1396.4 0.0 | 1863.6 0.0 | 2268.5 0.0 | 2673.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11230.9 | 0.0 11503.2 | 0.0 11510.6 | 0.0 11387.6 | 0.0 11286.9 | 0.0 11126.5 | 0.0 10895.3 | 9004.7 10630.6 | 9317.9 0.0 | 9877.3 0.0 | 10347.1 0.0 | 10846.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.44 | 0.00 11.46 | 0.00 11.28 | 0.00 11.16 | 0.00 11.38 | 0.00 11.34 | 0.00 11.51 | 11.40 11.78 | 11.11 0.00 | 11.22 0.00 | 11.29 0.00 | 11.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4635 23077 | 4190 24297 | 3790 25542 | 3509 26359 | 3300 26641 | 3052 26125 | 3380 23815 | 16816 23464 | 18593 7661 | 20072 6289 | 21204 5606 | 22242 5064 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4635 13137 | 4190 14334 | 3790 15696 | 3509 16604 | 3300 16738 | 3052 16258 | 3380 13836 | 6984 13314 | 8947 7661 | 10333 6289 | 11400 5606 | 12343 5064 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4635 11846 | 4190 12794 | 3790 14031 | 3509 14971 | 3300 15354 | 3052 14998 | 3380 12919 | 7811 12833 | 9275 7661 | 10194 6289 | 10857 5606 | 11395 5064 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4635 10121 | 4190 11069 | 3790 12306 | 3509 13246 | 3300 13629 | 3052 13273 | 3380 11194 | 6086 11108 | 7550 7661 | 8469 6289 | 9131 5606 | 9670 5064 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[诊疗室] |  | 3.60 | 11.33 | 26 | 60 | 1125.2 | 15 | 1896.1 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=29.21 K=1.93 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 | 264.2 264.2 |
| 内窗1 | F=3.76 K=3.90 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 周边地面 | F=11.25 K=0.52 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.5 172.2 | 63.4 179.0 | 54.4 185.8 | 47.6 190.3 | 43.0 194.8 | 36.2 199.3 | 34.0 201.6 | 90.6 206.1 | 117.8 151.8 | 138.2 122.3 | 151.8 101.9 | 163.1 86.1 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 103.4 | 22.4 107.1 | 18.7 109.6 | 16.2 112.1 | 13.7 113.4 | 11.2 114.6 | 10.0 115.9 | 52.3 117.1 | 77.2 74.8 | 87.2 48.6 | 93.4 39.9 | 98.4 32.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 516 1847 | 497 1882 | 480 1896 | 467 1895 | 458 1895 | 445 1890 | 440 1877 | 1472 1864 | 1585 703 | 1671 612 | 1735 571 | 1797 540 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 516 1062 | 497 1096 | 480 1119 | 467 1125 | 458 1113 | 445 1111 | 440 1089 | 696 1063 | 823 703 | 902 612 | 961 571 | 1015 540 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 516 960 | 497 974 | 480 987 | 467 996 | 458 1004 | 445 1012 | 440 1017 | 761 1025 | 849 703 | 891 612 | 918 571 | 940 540 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 516 824 | 497 838 | 480 851 | 467 860 | 458 868 | 445 875 | 440 881 | 625 888 | 713 703 | 755 612 | 782 571 | 804 540 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[诊疗室] |  | 3.60 | 11.30 | 26 | 60 | 1013.9 | 15 | 1784.8 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.28 K=1.93 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 | 156.4 156.4 |
| 内窗1 | F=3.76 K=3.90 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 | 68.9 68.9 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 周边地面 | F=10.11 K=0.52 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.3 171.8 | 63.3 178.6 | 54.2 185.3 | 47.5 189.9 | 42.9 194.4 | 36.2 198.9 | 33.9 201.2 | 90.4 205.7 | 117.5 151.4 | 137.9 122.1 | 151.4 101.7 | 162.7 85.9 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 103.2 | 22.4 106.9 | 18.6 109.4 | 16.2 111.9 | 13.7 113.1 | 11.2 114.4 | 9.9 115.6 | 52.2 116.9 | 77.1 74.6 | 87.0 48.5 | 93.2 39.8 | 98.2 32.3 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 405 1735 | 386 1771 | 369 1785 | 356 1784 | 347 1784 | 334 1779 | 329 1766 | 1361 1753 | 1474 592 | 1560 501 | 1624 460 | 1685 430 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 405 951 | 386 985 | 369 1007 | 356 1014 | 347 1002 | 334 1000 | 329 978 | 585 951 | 712 592 | 791 501 | 850 460 | 904 430 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 405 849 | 386 863 | 369 876 | 356 885 | 347 893 | 334 900 | 329 906 | 650 913 | 738 592 | 780 501 | 807 460 | 829 430 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 405 713 | 386 727 | 369 740 | 356 749 | 347 756 | 334 764 | 329 769 | 514 777 | 602 592 | 644 501 | 671 460 | 693 430 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[就诊室] |  | 3.60 | 19.87 | 26 | 60 | 1881.8 | 15 | 3166.0 | 14 | 1.89 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=45.84 K=1.93 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 | 414.7 414.7 |
| 内窗1 | F=7.92 K=3.90 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 | 145.2 145.2 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 | 20.7 20.7 |
| 周边地面 | F=16.35 K=0.52 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 | 40.0 40.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 127.1 302.0 | 111.3 313.9 | 95.4 325.8 | 83.4 333.8 | 75.5 341.7 | 63.6 349.6 | 59.6 353.6 | 158.9 361.6 | 206.6 266.2 | 242.4 214.6 | 266.2 178.8 | 286.1 151.0 |
| 照明 | 显热(W) | 48.1 181.4 | 39.3 187.9 | 32.8 192.3 | 28.4 196.7 | 24.0 198.9 | 19.7 201.0 | 17.5 203.2 | 91.8 205.4 | 135.5 131.1 | 153.0 85.2 | 163.9 69.9 | 172.6 56.8 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.8 | 0.0 429.6 | 0.0 446.0 | 0.0 441.9 | 0.0 409.1 | 0.0 392.7 | 0.0 347.7 | 118.2 290.3 | 183.7 0.0 | 245.2 0.0 | 298.5 0.0 | 351.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1477.8 | 0.0 1513.6 | 0.0 1514.6 | 0.0 1498.4 | 0.0 1485.1 | 0.0 1464.0 | 0.0 1433.6 | 1184.8 1398.8 | 1226.0 0.0 | 1299.6 0.0 | 1361.5 0.0 | 1427.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.51 | 0.00 1.48 | 0.00 1.47 | 0.00 1.50 | 0.00 1.49 | 0.00 1.51 | 1.50 1.55 | 1.46 0.00 | 1.48 0.00 | 1.49 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 849 3082 | 815 3142 | 786 3166 | 764 3165 | 748 3165 | 726 3157 | 716 3136 | 2446 3115 | 2639 1172 | 2784 1015 | 2893 945 | 2997 891 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 849 1774 | 815 1831 | 786 1870 | 764 1882 | 748 1862 | 726 1859 | 716 1823 | 1153 1779 | 1369 1172 | 1503 1015 | 1603 945 | 1695 891 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 849 1604 | 815 1629 | 786 1651 | 764 1667 | 748 1680 | 726 1693 | 716 1703 | 1262 1716 | 1413 1172 | 1485 1015 | 1532 945 | 1570 891 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 849 1377 | 815 1402 | 786 1424 | 764 1440 | 748 1453 | 726 1466 | 716 1476 | 1035 1489 | 1186 1172 | 1258 1015 | 1305 945 | 1343 891 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[电梯] |  | 3.60 | 7.75 | 26 | 60 | 887.7 | 15 | 1403.7 | 16 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | 147.0 125.3 | 143.2 149.9 | 138.8 165.5 | 136.3 173.4 | 134.4 176.0 | 132.8 172.1 | 131.4 164.2 | 130.4 154.0 | 128.7 154.1 | 127.8 153.9 | 126.8 152.5 | 126.0 149.7 |
| 内墙1 | F=17.85 K=1.93 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 |
| 内窗1 | F=2.31 K=3.90 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 周边地面 | F=4.60 K=0.52 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 | 11.2 11.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.6 117.8 | 43.4 122.5 | 37.2 127.1 | 32.6 130.2 | 29.5 133.3 | 24.8 136.4 | 23.3 138.0 | 62.0 141.1 | 80.6 103.9 | 94.6 83.7 | 103.9 69.8 | 111.6 58.9 |
| 照明 | 显热(W) | 18.8 70.8 | 15.3 73.3 | 12.8 75.0 | 11.1 76.7 | 9.4 77.6 | 7.7 78.4 | 6.8 79.3 | 35.8 80.1 | 52.9 51.2 | 59.7 33.2 | 63.9 27.3 | 67.3 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 452 1320 | 435 1369 | 419 1394 | 408 1401 | 400 1404 | 389 1396 | 384 1380 | 1073 1361 | 1148 586 | 1204 524 | 1247 495 | 1287 471 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 452 797 | 435 844 | 419 875 | 408 888 | 400 882 | 389 877 | 384 855 | 556 827 | 640 586 | 692 524 | 731 495 | 766 471 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 452 729 | 435 763 | 419 788 | 408 802 | 400 810 | 389 811 | 384 807 | 599 802 | 657 586 | 685 524 | 702 495 | 716 471 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 452 638 | 435 673 | 419 697 | 408 711 | 400 719 | 389 720 | 384 716 | 509 711 | 566 586 | 594 524 | 611 495 | 625 471 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[洗手间] |  | 3.60 | 5.19 | 26 | 60 | 458.9 | 15 | 716.2 | 16 | 0.38 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.85 K=1.93 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 |
| 周边地面 | F=5.19 K=0.52 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.2 78.9 | 29.1 82.0 | 24.9 85.1 | 21.8 87.2 | 19.7 89.2 | 16.6 91.3 | 15.6 92.3 | 41.5 94.4 | 54.0 69.5 | 63.3 56.0 | 69.5 46.7 | 74.7 39.4 |
| 照明 | 显热(W) | 12.6 47.4 | 10.3 49.1 | 8.6 50.2 | 7.4 51.4 | 6.3 51.9 | 5.1 52.5 | 4.6 53.1 | 24.0 53.6 | 35.4 34.2 | 39.9 22.3 | 42.8 18.3 | 45.1 14.8 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 54.6 | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.7 100.0 | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 79.4 | 0.0 85.9 | 0.0 89.2 | 0.0 88.4 | 0.0 81.8 | 0.0 78.5 | 0.0 69.5 | 23.6 58.1 | 36.7 0.0 | 49.0 0.0 | 59.7 0.0 | 70.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 295.6 | 0.0 302.7 | 0.0 302.9 | 0.0 299.7 | 0.0 297.0 | 0.0 292.8 | 0.0 286.7 | 237.0 279.8 | 245.2 0.0 | 259.9 0.0 | 272.3 0.0 | 285.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.29 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.31 | 0.29 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 231 696 | 222 709 | 215 715 | 210 716 | 206 716 | 200 715 | 198 711 | 555 708 | 599 309 | 631 271 | 655 254 | 678 241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 231 434 | 222 447 | 215 456 | 210 459 | 206 456 | 200 456 | 198 449 | 296 441 | 345 309 | 375 271 | 397 254 | 417 241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 400 | 222 407 | 215 412 | 210 416 | 206 419 | 200 422 | 198 425 | 318 428 | 354 309 | 371 271 | 383 254 | 392 241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 355 | 222 361 | 215 367 | 210 370 | 206 374 | 200 377 | 198 379 | 272 383 | 308 309 | 326 271 | 337 254 | 347 241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[洗手间] |  | 3.60 | 5.19 | 26 | 60 | 459.0 | 15 | 716.3 | 16 | 0.38 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.86 K=1.93 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 |
| 周边地面 | F=5.19 K=0.52 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.2 78.9 | 29.1 82.0 | 24.9 85.1 | 21.8 87.2 | 19.7 89.3 | 16.6 91.3 | 15.6 92.4 | 41.5 94.5 | 54.0 69.5 | 63.3 56.1 | 69.5 46.7 | 74.7 39.4 |
| 照明 | 显热(W) | 12.6 47.4 | 10.3 49.1 | 8.6 50.2 | 7.4 51.4 | 6.3 52.0 | 5.1 52.5 | 4.6 53.1 | 24.0 53.7 | 35.4 34.3 | 40.0 22.3 | 42.8 18.3 | 45.1 14.8 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 54.6 | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.7 100.0 | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 79.4 | 0.0 85.9 | 0.0 89.2 | 0.0 88.4 | 0.0 81.8 | 0.0 78.5 | 0.0 69.5 | 23.6 58.1 | 36.7 0.0 | 49.0 0.0 | 59.7 0.0 | 70.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 295.6 | 0.0 302.7 | 0.0 302.9 | 0.0 299.7 | 0.0 297.0 | 0.0 292.8 | 0.0 286.7 | 237.0 279.8 | 245.2 0.0 | 259.9 0.0 | 272.3 0.0 | 285.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.29 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.31 | 0.29 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 231 696 | 222 709 | 215 715 | 210 716 | 206 716 | 200 715 | 198 711 | 555 708 | 599 309 | 631 271 | 655 254 | 678 241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 231 435 | 222 447 | 215 456 | 210 459 | 206 456 | 200 456 | 198 449 | 296 441 | 345 309 | 375 271 | 397 254 | 417 241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 401 | 222 407 | 215 412 | 210 416 | 206 419 | 200 423 | 198 425 | 318 428 | 354 309 | 371 271 | 383 254 | 392 241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 355 | 222 361 | 215 367 | 210 371 | 206 374 | 200 377 | 198 379 | 272 383 | 308 309 | 326 271 | 337 254 | 347 241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1039[卫生间] |  | 3.60 | 19.04 | 26 | 60 | 1629.9 | 15 | 2921.4 | 14 | 1.89 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.30 K=1.11 D=2.94 | 104.1 79.7 | 101.2 87.0 | 91.1 89.0 | 89.0 89.4 | 87.4 92.9 | 86.1 95.7 | 84.9 98.1 | 84.1 100.1 | 82.6 101.3 | 81.8 101.8 | 81.0 101.1 | 80.3 102.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 67.1 225.3 | 56.2 235.9 | 50.0 239.2 | 43.6 232.0 | 38.1 217.7 | 33.8 230.5 | 90.8 219.0 | 104.5 134.1 | 125.1 109.1 | 158.2 95.2 | 185.4 84.0 | 207.9 74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.6 157.9 | 41.0 162.9 | 36.9 163.3 | 33.2 156.8 | 29.9 148.1 | 26.9 163.7 | 79.8 159.9 | 84.4 84.7 | 93.9 69.5 | 116.5 62.5 | 134.7 56.3 | 148.1 50.7 |
| 内墙1 | F=5.05 K=1.93 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
| 周边地面 | F=9.73 K=0.52 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 | 23.8 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.8 289.4 | 106.6 300.8 | 91.4 312.2 | 80.0 319.8 | 72.3 327.4 | 60.9 335.1 | 57.1 338.9 | 152.3 346.5 | 198.0 255.1 | 232.3 205.6 | 255.1 171.3 | 274.1 144.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.1 173.8 | 37.7 180.1 | 31.4 184.3 | 27.2 188.5 | 23.0 190.6 | 18.8 192.7 | 16.8 194.8 | 88.0 196.8 | 129.8 125.6 | 146.6 81.7 | 157.1 67.0 | 165.4 54.4 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.8 | 0.0 429.6 | 0.0 446.0 | 0.0 441.9 | 0.0 409.1 | 0.0 392.7 | 0.0 347.7 | 118.2 290.3 | 183.7 0.0 | 245.2 0.0 | 298.5 0.0 | 351.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1477.8 | 0.0 1513.6 | 0.0 1514.6 | 0.0 1498.4 | 0.0 1485.1 | 0.0 1464.0 | 0.0 1433.6 | 1184.8 1398.8 | 1226.0 0.0 | 1299.6 0.0 | 1361.5 0.0 | 1427.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.51 | 0.00 1.48 | 0.00 1.47 | 0.00 1.50 | 0.00 1.49 | 0.00 1.51 | 1.50 1.55 | 1.46 0.00 | 1.48 0.00 | 1.49 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 462 2816 | 415 2893 | 371 2921 | 341 2913 | 319 2902 | 291 2910 | 338 2879 | 2073 2774 | 2281 815 | 2457 648 | 2591 568 | 2715 508 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 462 1508 | 415 1582 | 371 1626 | 341 1630 | 319 1599 | 291 1611 | 338 1566 | 780 1439 | 1012 815 | 1175 648 | 1301 568 | 1413 508 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 462 1338 | 415 1380 | 371 1407 | 341 1415 | 319 1417 | 291 1446 | 338 1446 | 889 1375 | 1055 815 | 1157 648 | 1229 568 | 1288 508 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 462 1111 | 415 1153 | 371 1180 | 341 1188 | 319 1190 | 291 1219 | 338 1219 | 662 1148 | 828 815 | 930 648 | 1002 568 | 1061 508 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[卫生间] |  | 3.60 | 19.03 | 26 | 60 | 1773.5 | 15 | 3064.9 | 14 | 1.89 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.30 K=1.11 D=2.94 | 104.1 79.7 | 101.2 87.0 | 91.1 88.9 | 89.0 89.4 | 87.4 92.8 | 86.0 95.7 | 84.9 98.1 | 84.0 100.0 | 82.6 101.3 | 81.8 101.8 | 81.0 101.1 | 80.2 102.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 67.1 225.3 | 56.2 235.9 | 50.0 239.2 | 43.6 232.0 | 38.1 217.7 | 33.8 230.5 | 90.8 219.0 | 104.5 134.1 | 125.1 109.1 | 158.2 95.2 | 185.4 84.0 | 207.9 74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.6 157.9 | 41.0 162.9 | 36.9 163.3 | 33.2 156.8 | 29.9 148.1 | 26.9 163.7 | 79.8 159.9 | 84.4 84.7 | 93.9 69.5 | 116.5 62.5 | 134.7 56.3 | 148.1 50.7 |
| 内墙1 | F=19.80 K=1.93 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 | 179.1 179.1 |
| 周边地面 | F=13.92 K=0.52 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 | 34.0 34.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.8 289.3 | 106.6 300.7 | 91.4 312.1 | 79.9 319.7 | 72.3 327.4 | 60.9 335.0 | 57.1 338.8 | 152.3 346.4 | 197.9 255.0 | 232.2 205.6 | 255.0 171.3 | 274.1 144.6 |
| 照明 | 显热(W) | 46.1 173.8 | 37.7 180.0 | 31.4 184.2 | 27.2 188.4 | 23.0 190.5 | 18.8 192.6 | 16.7 194.7 | 87.9 196.8 | 129.8 125.6 | 146.5 81.6 | 157.0 67.0 | 165.4 54.4 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.8 | 0.0 429.6 | 0.0 446.0 | 0.0 441.9 | 0.0 409.1 | 0.0 392.7 | 0.0 347.7 | 118.2 290.3 | 183.7 0.0 | 245.2 0.0 | 298.5 0.0 | 351.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1477.8 | 0.0 1513.6 | 0.0 1514.6 | 0.0 1498.4 | 0.0 1485.1 | 0.0 1464.0 | 0.0 1433.6 | 1184.8 1398.8 | 1226.0 0.0 | 1299.6 0.0 | 1361.5 0.0 | 1427.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.51 | 0.00 1.48 | 0.00 1.47 | 0.00 1.50 | 0.00 1.49 | 0.00 1.51 | 1.50 1.55 | 1.46 0.00 | 1.48 0.00 | 1.49 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 606 2959 | 559 3037 | 515 3065 | 484 3057 | 462 3046 | 435 3053 | 482 3023 | 2217 2918 | 2425 958 | 2600 792 | 2734 712 | 2859 652 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 606 1651 | 559 1726 | 515 1769 | 484 1773 | 462 1743 | 435 1755 | 482 1710 | 923 1582 | 1155 958 | 1319 792 | 1444 712 | 1556 652 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 606 1481 | 559 1523 | 515 1550 | 484 1559 | 462 1561 | 435 1589 | 482 1589 | 1032 1519 | 1199 958 | 1301 792 | 1373 712 | 1431 652 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 606 1254 | 559 1296 | 515 1323 | 484 1332 | 462 1334 | 435 1362 | 482 1362 | 805 1292 | 972 958 | 1074 792 | 1146 712 | 1204 652 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[诊疗室] |  | 3.60 | 11.32 | 26 | 60 | 1489.8 | 14 | 2267.1 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.34 K=1.11 D=2.94 | 64.1 49.0 | 62.3 53.5 | 56.0 54.7 | 54.8 55.0 | 53.8 57.1 | 52.9 58.9 | 52.2 60.4 | 51.7 61.6 | 50.8 62.3 | 50.3 62.6 | 49.8 62.2 | 49.4 63.1 |
| 西外墙 | F=11.67 K=1.11 D=2.94 | 181.5 127.5 | 167.9 130.1 | 144.8 133.6 | 141.7 137.5 | 139.2 141.3 | 137.1 144.5 | 135.3 147.2 | 133.9 149.4 | 131.9 163.0 | 130.7 175.5 | 129.4 184.0 | 128.3 185.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 111.8 375.5 | 93.7 393.2 | 83.4 398.6 | 72.6 386.6 | 63.6 362.8 | 56.3 384.1 | 151.4 297.0 | 174.1 223.5 | 208.5 181.8 | 263.6 158.6 | 309.0 140.1 | 346.4 123.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.0 263.1 | 68.4 271.5 | 61.5 272.2 | 55.4 261.4 | 49.8 246.9 | 44.9 272.8 | 133.0 198.5 | 140.6 141.2 | 156.5 115.8 | 194.1 104.2 | 224.4 93.8 | 246.8 84.4 |
| 内墙1 | F=9.75 K=1.93 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 88.2 |
| 内窗1 | F=1.60 K=3.90 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 周边地面 | F=11.24 K=0.52 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 | 27.5 27.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.4 172.0 | 63.4 178.8 | 54.3 185.6 | 47.5 190.1 | 43.0 194.6 | 36.2 199.2 | 33.9 201.4 | 90.5 206.0 | 117.7 151.6 | 138.1 122.2 | 151.6 101.8 | 163.0 86.0 |
| 照明 | 显热(W) | 27.4 103.3 | 22.4 107.0 | 18.7 109.5 | 16.2 112.0 | 13.7 113.3 | 11.2 114.5 | 10.0 115.8 | 52.3 117.0 | 77.2 74.7 | 87.1 48.5 | 93.4 39.8 | 98.3 32.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 658 2183 | 605 2243 | 548 2267 | 520 2258 | 499 2240 | 476 2261 | 563 2166 | 1616 2082 | 1760 894 | 1900 793 | 2008 742 | 2105 697 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 658 1398 | 605 1457 | 548 1490 | 520 1488 | 499 1459 | 476 1483 | 563 1378 | 840 1281 | 999 894 | 1131 793 | 1234 742 | 1323 697 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 658 1296 | 605 1335 | 548 1358 | 520 1359 | 499 1349 | 476 1383 | 563 1306 | 905 1243 | 1025 894 | 1120 793 | 1191 742 | 1249 697 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 658 1160 | 605 1199 | 548 1222 | 520 1223 | 499 1213 | 476 1247 | 563 1169 | 769 1107 | 889 894 | 984 793 | 1054 742 | 1112 697 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[诊疗室] |  | 3.60 | 11.29 | 26 | 60 | 1326.6 | 14 | 2103.9 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.31 K=1.11 D=2.94 | 63.8 48.9 | 62.1 53.3 | 55.9 54.5 | 54.6 54.8 | 53.6 56.9 | 52.8 58.7 | 52.0 60.2 | 51.5 61.4 | 50.7 62.1 | 50.2 62.4 | 49.6 62.0 | 49.2 62.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 111.8 375.5 | 93.7 393.2 | 83.4 398.6 | 72.6 386.6 | 63.6 362.8 | 56.3 384.1 | 151.4 297.0 | 174.1 223.5 | 208.5 181.8 | 263.6 158.6 | 309.0 140.1 | 346.4 123.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.0 263.1 | 68.4 271.5 | 61.5 272.2 | 55.4 261.4 | 49.8 246.9 | 44.9 272.8 | 133.0 198.5 | 140.6 141.2 | 156.5 115.8 | 194.1 104.2 | 224.4 93.8 | 246.8 84.4 |
| 内墙1 | F=6.63 K=1.93 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=1.60 K=3.90 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 | 29.3 29.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 周边地面 | F=11.02 K=0.52 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 | 26.9 26.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.3 171.6 | 63.2 178.4 | 54.2 185.2 | 47.4 189.7 | 42.9 194.2 | 36.1 198.7 | 33.9 201.0 | 90.3 205.5 | 117.4 151.3 | 137.8 121.9 | 151.3 101.6 | 162.6 85.8 |
| 照明 | 显热(W) | 27.3 103.1 | 22.4 106.8 | 18.6 109.3 | 16.1 111.8 | 13.7 113.0 | 11.2 114.3 | 9.9 115.5 | 52.2 116.8 | 77.0 74.5 | 86.9 48.4 | 93.2 39.7 | 98.1 32.3 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 447 2026 | 408 2084 | 375 2104 | 350 2091 | 331 2069 | 310 2087 | 399 1989 | 1453 1903 | 1599 702 | 1739 588 | 1849 529 | 1947 482 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 447 1241 | 408 1297 | 375 1327 | 350 1321 | 331 1288 | 310 1308 | 399 1201 | 677 1102 | 838 702 | 971 588 | 1075 529 | 1166 482 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 447 1139 | 408 1176 | 375 1195 | 350 1192 | 331 1178 | 310 1209 | 399 1129 | 742 1064 | 864 702 | 960 588 | 1032 529 | 1091 482 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 447 1003 | 408 1039 | 375 1059 | 350 1056 | 331 1042 | 310 1073 | 399 993 | 606 928 | 727 702 | 824 588 | 896 529 | 955 482 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[输液室] |  | 3.60 | 26.53 | 26 | 60 | 2993.9 | 14 | 4807.6 | 14 | 2.65 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=15.73 K=1.11 D=2.94 | 159.1 121.7 | 154.6 132.9 | 139.2 135.9 | 136.0 136.6 | 133.5 141.8 | 131.5 146.2 | 129.7 149.9 | 128.4 152.9 | 126.2 154.8 | 125.0 155.5 | 123.7 154.5 | 122.6 156.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 234.7 788.6 | 196.8 825.8 | 175.1 837.0 | 152.5 811.9 | 133.5 761.9 | 118.2 806.6 | 318.0 766.6 | 365.6 469.3 | 437.9 381.8 | 553.6 333.1 | 648.9 294.2 | 727.5 259.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 75.2 236.1 | 53.2 255.6 | 45.9 265.4 | 36.2 262.9 | 28.9 243.4 | 24.0 233.7 | 38.6 206.8 | 70.3 172.7 | 109.3 138.6 | 145.9 114.2 | 177.6 97.1 | 209.3 82.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 159.5 552.5 | 143.6 570.2 | 129.2 571.7 | 116.3 549.0 | 104.7 518.5 | 94.2 573.0 | 279.4 559.8 | 295.3 296.6 | 328.6 243.2 | 407.7 218.9 | 471.3 197.0 | 518.2 177.3 |
| 内墙1 | F=19.03 K=1.93 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 | 172.2 172.2 |
| 内窗1 | F=2.16 K=3.90 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 39.6 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 | 29.6 29.6 |
| 周边地面 | F=25.88 K=0.52 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.8 403.2 | 148.6 419.1 | 127.3 435.1 | 111.4 445.7 | 100.8 456.3 | 84.9 466.9 | 79.6 472.2 | 212.2 482.8 | 275.9 355.5 | 323.6 286.5 | 355.5 238.7 | 382.0 201.6 |
| 照明 | 显热(W) | 64.2 242.2 | 52.5 251.0 | 43.8 256.8 | 37.9 262.6 | 32.1 265.5 | 26.3 268.5 | 23.3 271.4 | 122.6 274.3 | 180.9 175.1 | 204.3 113.8 | 218.9 93.4 | 230.5 75.9 |
| 人体 | 显热(W) | 74.7 382.5 | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 |
|  | 全热(W) | 74.7 700.3 | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 555.6 | 0.0 601.5 | 0.0 624.4 | 0.0 618.7 | 0.0 572.8 | 0.0 549.8 | 0.0 486.7 | 165.4 406.4 | 257.2 0.0 | 343.3 0.0 | 417.9 0.0 | 492.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2068.9 | 0.0 2119.0 | 0.0 2120.4 | 0.0 2097.7 | 0.0 2079.2 | 0.0 2049.6 | 0.0 2007.0 | 1658.8 1958.3 | 1716.5 0.0 | 1819.5 0.0 | 1906.1 0.0 | 1998.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.08 | 0.00 2.06 | 0.00 2.10 | 0.00 2.09 | 0.00 2.12 | 2.10 2.17 | 2.05 0.00 | 2.07 0.00 | 2.08 0.00 | 2.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1007 4629 | 919 4761 | 843 4808 | 786 4781 | 744 4736 | 696 4773 | 882 4707 | 3339 4382 | 3672 1587 | 3987 1325 | 4231 1191 | 4452 1087 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1007 2798 | 919 2926 | 843 2994 | 786 2985 | 744 2912 | 696 2956 | 882 2869 | 1528 2512 | 1895 1587 | 2193 1325 | 2426 1191 | 2629 1087 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1007 2561 | 919 2642 | 843 2687 | 786 2684 | 744 2657 | 696 2724 | 882 2700 | 1680 2424 | 1956 1587 | 2167 1325 | 2325 1191 | 2454 1087 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1007 2243 | 919 2325 | 843 2369 | 786 2366 | 744 2339 | 696 2406 | 882 2382 | 1362 2106 | 1638 1587 | 1850 1325 | 2008 1191 | 2137 1087 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[处置室] |  | 3.60 | 12.36 | 26 | 60 | 1358.9 | 14 | 2136.3 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.25 K=1.11 D=2.94 | 73.3 56.1 | 71.3 61.3 | 64.2 62.6 | 62.7 63.0 | 61.5 65.4 | 60.6 67.4 | 59.8 69.1 | 59.2 70.5 | 58.2 71.4 | 57.6 71.7 | 57.0 71.2 | 56.5 72.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 111.8 375.5 | 93.7 393.2 | 83.4 398.6 | 72.6 386.6 | 63.6 362.8 | 56.3 384.1 | 151.4 365.1 | 174.1 223.5 | 208.5 181.8 | 263.6 158.6 | 309.0 140.1 | 346.4 123.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.0 263.1 | 68.4 271.5 | 61.5 272.2 | 55.4 261.4 | 49.8 246.9 | 44.9 272.8 | 133.0 266.6 | 140.6 141.2 | 156.5 115.8 | 194.1 104.2 | 224.4 93.8 | 246.8 84.4 |
| 内墙1 | F=9.18 K=1.93 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 | 83.0 83.0 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 周边地面 | F=12.06 K=0.52 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 | 29.5 29.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.1 187.9 | 69.2 195.3 | 59.3 202.8 | 51.9 207.7 | 47.0 212.7 | 39.6 217.6 | 37.1 220.1 | 98.9 225.0 | 128.6 165.7 | 150.8 133.5 | 165.7 111.3 | 178.0 94.0 |
| 照明 | 显热(W) | 29.9 112.9 | 24.5 117.0 | 20.4 119.7 | 17.7 122.4 | 15.0 123.8 | 12.2 125.1 | 10.9 126.5 | 57.1 127.8 | 84.3 81.6 | 95.2 53.0 | 102.0 43.5 | 107.4 35.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 462 2055 | 421 2115 | 386 2136 | 360 2124 | 340 2103 | 318 2122 | 407 2092 | 1471 1939 | 1621 729 | 1765 610 | 1876 548 | 1975 499 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 462 1271 | 421 1328 | 386 1359 | 360 1354 | 340 1322 | 318 1343 | 407 1304 | 694 1138 | 860 729 | 996 610 | 1102 548 | 1194 499 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 462 1169 | 421 1207 | 386 1228 | 360 1225 | 340 1212 | 318 1244 | 407 1232 | 760 1100 | 886 729 | 985 610 | 1059 548 | 1119 499 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 462 1033 | 421 1071 | 386 1091 | 360 1089 | 340 1076 | 318 1108 | 407 1096 | 624 964 | 750 729 | 849 610 | 923 548 | 983 499 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[阳光房] |  | 3.60 | 182.23 | 26 | 60 | 34600.3 | 16 | 46587.7 | 16 | 17.38 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=210.43 K=0.77 D=3.69 | 2541.4 1914.6 | 2481.7 1901.5 | 2378.0 1890.4 | 2271.4 1881.3 | 2154.9 1944.8 | 2063.3 2055.6 | 2030.9 2181.5 | 2004.2 2312.9 | 1982.3 2418.1 | 1962.8 2494.0 | 1948.0 2543.0 | 1927.4 2558.6 |
| 北外墙 | F=5.00 K=1.11 D=2.94 | 50.6 38.7 | 49.2 42.3 | 44.3 43.2 | 43.3 43.4 | 42.5 45.1 | 41.8 46.5 | 41.3 47.7 | 40.9 48.6 | 40.1 49.2 | 39.8 49.5 | 39.4 49.1 | 39.0 49.9 |
| 西外墙 | F=2.94 K=1.11 D=2.94 | 45.7 32.1 | 42.2 32.7 | 36.4 33.6 | 35.7 34.6 | 35.0 35.6 | 34.5 36.4 | 34.0 37.0 | 33.7 37.6 | 33.2 41.0 | 32.9 44.2 | 32.6 46.3 | 32.3 46.6 |
| 南外墙 | F=1.69 K=1.11 D=2.94 | 17.3 14.2 | 16.7 14.6 | 16.1 15.1 | 15.7 15.8 | 15.4 17.1 | 15.2 18.1 | 15.0 18.9 | 14.9 19.3 | 14.7 19.3 | 14.5 18.9 | 14.4 18.1 | 14.3 17.6 |
| 东外墙 | F=58.19 K=1.11 D=2.94 | 766.7 653.2 | 746.6 781.5 | 723.6 862.9 | 710.9 904.0 | 700.7 917.8 | 692.5 897.3 | 685.1 855.9 | 679.9 802.7 | 671.2 803.7 | 666.3 802.4 | 661.1 795.3 | 656.7 780.3 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=59.05 | 2505.4 6322.7 | 2142.1 8609.0 | 1912.4 12382.4 | 1680.8 15427.9 | 1483.9 16550.7 | 1320.0 16153.8 | 1980.4 7554.7 | 2801.0 6392.7 | 3669.0 4007.3 | 4547.5 3524.3 | 5269.5 3127.8 | 5863.6 2776.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 587.3 1844.2 | 415.9 1996.6 | 358.7 2072.8 | 282.6 2053.7 | 225.4 1901.4 | 187.3 1825.2 | 301.6 1615.7 | 549.2 1349.1 | 853.9 1082.4 | 1139.6 892.0 | 1387.2 758.7 | 1634.7 644.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1918.1 4478.4 | 1726.3 6612.4 | 1553.6 10309.6 | 1398.3 13374.1 | 1258.4 14649.3 | 1132.6 14328.7 | 1678.8 5939.0 | 2251.8 5043.7 | 2815.1 2924.8 | 3407.9 2632.3 | 3882.4 2369.1 | 4228.9 2132.2 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=35.83 | 1117.1 4819.2 | 937.1 4787.4 | 833.9 4485.5 | 726.1 3978.0 | 635.9 3618.5 | 562.9 3258.0 | 987.5 2726.6 | 1506.8 2107.6 | 2050.5 1816.9 | 2811.7 1585.3 | 3682.0 1400.0 | 4422.4 1236.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 356.3 1119.0 | 252.3 1211.5 | 217.7 1257.7 | 171.5 1246.1 | 136.8 1153.7 | 113.7 1107.5 | 183.0 980.4 | 333.2 818.6 | 518.1 656.8 | 691.5 541.2 | 841.7 460.4 | 991.9 391.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 760.8 3700.1 | 684.7 3575.9 | 616.2 3227.8 | 554.6 2731.8 | 499.2 2464.8 | 449.2 2150.6 | 804.5 1746.3 | 1173.6 1289.0 | 1532.4 1160.1 | 2120.3 1044.1 | 2840.3 939.7 | 3430.5 845.7 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 19.0 59.7 | 13.5 64.6 | 11.6 67.1 | 9.1 66.5 | 7.3 61.5 | 6.1 59.1 | 9.8 52.3 | 17.8 43.7 | 27.6 35.0 | 36.9 28.9 | 44.9 24.6 | 52.9 20.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1166.3 2770.0 | 1020.5 2879.3 | 874.7 2988.6 | 765.4 3061.5 | 692.5 3134.4 | 583.1 3207.3 | 546.7 3243.8 | 1457.9 3316.7 | 1895.2 2441.9 | 2223.3 1968.1 | 2441.9 1640.1 | 2624.2 1385.0 |
| 照明 | 显热(W) | 441.0 1663.8 | 360.8 1723.9 | 300.7 1764.0 | 260.6 1804.1 | 220.5 1824.2 | 180.4 1844.2 | 160.4 1864.3 | 841.9 1884.3 | 1242.8 1202.7 | 1403.2 781.8 | 1503.4 641.5 | 1583.6 521.2 |
| 人体 | 显热(W) | 491.1 2513.3 | 404.4 2571.0 | 346.7 2628.8 | 288.9 2657.7 | 260.0 2686.6 | 202.2 2715.5 | 173.3 2744.4 | 1502.2 2773.2 | 2051.0 1415.5 | 2224.4 866.6 | 2339.9 693.3 | 2426.6 577.8 |
|  | 全热(W) | 491.1 4601.7 | 404.4 4659.4 | 346.7 4717.2 | 288.9 4746.1 | 260.0 4775.0 | 202.2 4803.9 | 173.3 4832.8 | 3590.6 4861.6 | 4139.4 1415.5 | 4312.8 866.6 | 4428.3 693.3 | 4515.0 577.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3650.9 | 0.0 3952.5 | 0.0 4103.3 | 0.0 4065.6 | 0.0 3764.0 | 0.0 3613.2 | 0.0 3198.5 | 1087.2 2670.7 | 1690.4 0.0 | 2256.0 0.0 | 2746.1 0.0 | 3236.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13595.3 | 0.0 13924.9 | 0.0 13933.9 | 0.0 13784.9 | 0.0 13663.0 | 0.0 13468.9 | 0.0 13189.1 | 10900.4 12868.6 | 11279.6 0.0 | 11956.7 0.0 | 12525.5 0.0 | 13130.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.84 | 0.00 13.87 | 0.00 13.66 | 0.00 13.51 | 0.00 13.77 | 0.00 13.72 | 0.00 13.93 | 13.80 14.25 | 13.45 0.00 | 13.58 0.00 | 13.66 0.00 | 13.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9162 36485 | 8215 39421 | 7478 43184 | 6808 45748 | 6249 46588 | 5702 45849 | 6664 36605 | 23890 34696 | 27046 14251 | 30008 12164 | 32591 10979 | 34862 9971 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9162 24452 | 8215 27360 | 7478 31265 | 6808 33940 | 6249 34600 | 5702 33905 | 6664 24526 | 11988 22410 | 15368 14251 | 18219 12164 | 20723 10979 | 22879 9971 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 | 17.38 17.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9162 22890 | 8215 25496 | 7478 29250 | 6808 31963 | 6249 32925 | 5702 32380 | 6664 23415 | 12989 21828 | 15766 14251 | 18052 12164 | 20066 10979 | 21731 9971 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9162 20801 | 8215 23408 | 7478 27162 | 6808 29875 | 6249 30836 | 5702 30292 | 6664 21327 | 10901 19739 | 13678 14251 | 15963 12164 | 17977 10979 | 19643 9971 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[卧室] |  | 3.60 | 13.46 | 26 | 60 | 1347.9 | 13 | 2134.4 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.94 | 70.9 58.3 | 68.7 59.9 | 66.1 62.1 | 64.6 65.0 | 63.5 70.2 | 62.6 74.6 | 61.8 77.7 | 61.2 79.4 | 60.3 79.5 | 59.7 77.9 | 59.1 74.5 | 58.7 72.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 489.7 | 94.1 490.3 | 83.8 459.1 | 72.9 398.6 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 205.3 182.5 | 284.3 159.3 | 376.5 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 377.3 | 68.8 368.6 | 61.9 332.7 | 55.7 273.4 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 153.2 116.6 | 214.9 104.9 | 291.9 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 204.5 | 75.3 212.6 | 64.6 220.7 | 56.5 226.0 | 51.1 231.4 | 43.1 236.8 | 40.4 239.5 | 107.6 244.9 | 139.9 180.3 | 164.2 145.3 | 180.3 121.1 | 193.8 102.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 122.8 | 26.6 127.3 | 22.2 130.2 | 19.2 133.2 | 16.3 134.7 | 13.3 136.2 | 11.8 137.6 | 62.2 139.1 | 91.8 88.8 | 103.6 57.7 | 111.0 47.4 | 116.9 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 343 2092 | 298 2134 | 265 2122 | 237 2065 | 215 2033 | 192 1996 | 229 1930 | 1336 1853 | 1517 641 | 1691 511 | 1855 441 | 1996 386 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 343 1307 | 298 1348 | 265 1345 | 237 1295 | 215 1251 | 192 1217 | 229 1143 | 560 1052 | 755 641 | 922 511 | 1081 441 | 1214 386 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 343 1205 | 298 1226 | 265 1213 | 237 1166 | 215 1142 | 192 1118 | 229 1070 | 625 1014 | 781 641 | 912 511 | 1038 441 | 1140 386 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 1069 | 298 1090 | 265 1077 | 237 1029 | 215 1006 | 192 982 | 229 934 | 489 878 | 645 641 | 775 511 | 902 441 | 1003 386 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[卧室] |  | 3.60 | 13.49 | 26 | 60 | 1502.5 | 13 | 2289.1 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.96 K=1.11 D=2.94 | 71.2 58.5 | 69.0 60.2 | 66.3 62.4 | 64.9 65.2 | 63.8 70.5 | 62.9 74.9 | 62.1 78.1 | 61.5 79.8 | 60.5 79.8 | 60.0 78.2 | 59.4 74.9 | 58.9 72.7 |
| 西外墙 | F=14.04 K=1.11 D=2.94 | 218.3 153.3 | 202.0 156.5 | 174.2 160.8 | 170.5 165.4 | 167.4 170.0 | 164.9 173.8 | 162.7 177.1 | 161.1 179.7 | 158.6 196.1 | 157.2 211.1 | 155.7 221.3 | 154.4 222.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 489.7 | 94.1 487.4 | 83.8 444.2 | 72.9 416.8 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 285.7 159.3 | 376.5 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 377.3 | 68.8 365.7 | 61.9 317.9 | 55.7 291.6 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 216.2 104.9 | 291.9 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.3 205.0 | 75.5 213.1 | 64.7 221.2 | 56.6 226.6 | 51.2 232.0 | 43.2 237.4 | 40.5 240.1 | 107.9 245.5 | 140.3 180.7 | 164.5 145.7 | 180.7 121.4 | 194.2 102.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 123.1 | 26.7 127.6 | 22.3 130.6 | 19.3 133.5 | 16.3 135.0 | 13.4 136.5 | 11.9 138.0 | 62.3 139.5 | 92.0 89.0 | 103.8 57.9 | 111.3 47.5 | 117.2 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 562 2246 | 500 2289 | 440 2269 | 408 2249 | 383 2204 | 357 2171 | 393 2109 | 1498 2034 | 1677 838 | 1851 723 | 2012 663 | 2151 609 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 562 1462 | 500 1503 | 440 1492 | 408 1479 | 383 1423 | 357 1392 | 393 1321 | 722 1233 | 916 838 | 1082 723 | 1238 663 | 1370 609 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 562 1360 | 500 1381 | 440 1360 | 408 1350 | 383 1313 | 357 1293 | 393 1248 | 787 1195 | 942 838 | 1071 723 | 1195 663 | 1295 609 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 562 1223 | 500 1245 | 440 1224 | 408 1214 | 383 1177 | 357 1157 | 393 1112 | 651 1059 | 805 838 | 935 723 | 1059 663 | 1159 609 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[卧室0] |  | 3.60 | 13.46 | 26 | 60 | 1347.9 | 13 | 2134.4 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.93 K=1.11 D=2.94 | 70.9 58.3 | 68.7 59.9 | 66.1 62.1 | 64.6 65.0 | 63.5 70.2 | 62.6 74.6 | 61.8 77.7 | 61.2 79.4 | 60.3 79.5 | 59.7 77.9 | 59.1 74.5 | 58.7 72.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 489.7 | 94.1 490.3 | 83.8 455.2 | 72.9 398.6 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 285.7 159.3 | 376.5 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 377.3 | 68.8 368.6 | 61.9 328.8 | 55.7 273.4 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 216.2 104.9 | 291.9 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 204.5 | 75.3 212.6 | 64.6 220.7 | 56.5 226.0 | 51.1 231.4 | 43.1 236.8 | 40.4 239.5 | 107.6 244.9 | 139.9 180.3 | 164.2 145.3 | 180.3 121.1 | 193.8 102.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 122.8 | 26.6 127.3 | 22.2 130.2 | 19.2 133.2 | 16.3 134.7 | 13.3 136.2 | 11.8 137.6 | 62.2 139.1 | 91.8 88.8 | 103.6 57.7 | 111.0 47.4 | 116.9 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 343 2092 | 298 2134 | 265 2118 | 237 2065 | 215 2033 | 192 1996 | 229 1930 | 1336 1853 | 1518 641 | 1693 511 | 1855 441 | 1996 386 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 343 1307 | 298 1348 | 265 1341 | 237 1295 | 215 1251 | 192 1217 | 229 1143 | 560 1052 | 756 641 | 924 511 | 1081 441 | 1214 386 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 343 1205 | 298 1226 | 265 1209 | 237 1166 | 215 1142 | 192 1118 | 229 1070 | 625 1014 | 782 641 | 913 511 | 1038 441 | 1140 386 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 1069 | 298 1090 | 265 1073 | 237 1029 | 215 1006 | 192 982 | 229 934 | 489 878 | 646 641 | 777 511 | 902 441 | 1003 386 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[走廊] |  | 3.60 | 578.98 | 26 | 60 | 54183.4 | 17 | 91833.3 | 17 | 54.79 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=356.79 K=0.77 D=3.69 | 4591.7 3448.6 | 4465.6 3425.9 | 4260.0 3406.6 | 4052.8 3390.7 | 3843.3 3481.9 | 3708.4 3684.6 | 3651.8 3925.1 | 3605.2 4178.2 | 3566.8 4381.4 | 3532.8 4525.5 | 3506.8 4614.5 | 3471.1 4635.9 |
| 北外墙 | F=63.77 K=1.11 D=2.94 | 645.0 493.4 | 626.9 538.7 | 564.2 550.7 | 551.4 553.6 | 541.2 575.0 | 533.0 592.5 | 525.7 607.6 | 520.6 619.7 | 511.6 627.5 | 506.8 630.4 | 501.5 626.3 | 497.0 635.5 |
| 东外墙 | F=72.91 K=1.11 D=2.94 | 960.7 818.5 | 935.5 979.3 | 906.6 1081.2 | 890.7 1132.8 | 877.9 1150.1 | 867.7 1124.3 | 858.5 1072.4 | 851.9 1005.8 | 841.0 1007.0 | 834.9 1005.4 | 828.4 996.5 | 822.9 977.8 |
| 南外墙 | F=43.46 K=1.11 D=2.94 | 444.9 365.4 | 430.8 375.9 | 414.3 389.6 | 405.4 407.4 | 398.4 440.4 | 392.7 468.0 | 387.6 487.6 | 384.1 498.2 | 377.9 498.4 | 374.6 488.3 | 370.9 467.5 | 367.9 454.1 |
| 西外墙 | F=71.59 K=1.11 D=2.94 | 1113.3 781.9 | 1029.9 798.1 | 888.3 819.8 | 869.2 843.4 | 853.7 866.9 | 841.0 886.4 | 829.7 903.1 | 821.4 916.4 | 809.0 1000.0 | 801.5 1076.5 | 793.8 1128.6 | 787.3 1136.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.40 | 356.4 899.4 | 304.7 1025.2 | 272.0 1194.7 | 239.1 1388.9 | 211.1 1875.6 | 187.8 2099.4 | 281.7 1326.4 | 398.4 959.5 | 521.9 570.0 | 646.9 501.3 | 749.6 444.9 | 834.1 395.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 83.5 262.3 | 59.2 284.0 | 51.0 294.8 | 40.2 292.1 | 32.1 270.5 | 26.6 259.6 | 42.9 229.8 | 78.1 191.9 | 121.5 154.0 | 162.1 126.9 | 197.3 107.9 | 232.5 91.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 272.8 637.0 | 245.6 741.2 | 221.0 899.9 | 198.9 1096.7 | 179.0 1605.1 | 161.1 1839.8 | 238.8 1096.6 | 320.3 767.6 | 400.4 416.0 | 484.8 374.4 | 552.2 337.0 | 601.5 303.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.32 | 413.6 1389.4 | 346.8 1454.9 | 308.6 1474.8 | 268.7 1430.5 | 235.3 1336.7 | 208.3 1377.5 | 522.8 1283.1 | 628.2 814.4 | 771.6 672.8 | 975.3 587.0 | 1143.2 518.3 | 1281.8 457.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 132.5 416.0 | 93.8 450.3 | 80.9 467.5 | 63.7 463.2 | 50.8 428.9 | 42.3 411.7 | 68.0 364.4 | 123.9 304.3 | 192.6 244.2 | 257.0 201.2 | 312.9 171.1 | 368.7 145.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 281.1 973.4 | 253.0 1004.5 | 227.7 1007.2 | 204.9 967.2 | 184.4 907.8 | 166.0 965.8 | 454.7 918.6 | 504.4 510.1 | 579.0 428.7 | 718.3 385.8 | 830.3 347.2 | 913.0 312.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 518.2 1812.0 | 438.9 1851.7 | 391.3 1845.3 | 342.3 1772.3 | 301.0 1615.2 | 267.1 1454.3 | 1970.3 1226.2 | 3088.2 964.4 | 3689.3 835.8 | 3918.3 732.2 | 2481.6 648.2 | 2147.5 574.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 143.2 449.7 | 101.4 486.9 | 87.5 505.4 | 68.9 500.8 | 55.0 463.6 | 45.7 445.1 | 73.5 394.0 | 133.9 329.0 | 208.2 264.0 | 277.9 217.5 | 338.3 185.0 | 398.6 157.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 375.0 1362.3 | 337.5 1364.8 | 303.8 1339.8 | 273.4 1271.5 | 246.1 1151.6 | 221.5 1009.2 | 1896.7 832.2 | 2954.3 635.4 | 3481.1 571.9 | 3640.4 514.7 | 2143.3 463.2 | 1748.9 416.9 |
| 南外门 | F=2.16 K=1.97 | 10.9 34.1 | 7.7 36.9 | 6.6 38.3 | 5.2 38.0 | 4.2 35.2 | 3.5 33.8 | 5.6 29.9 | 10.2 25.0 | 15.8 20.0 | 21.1 16.5 | 25.7 14.0 | 30.2 11.9 |
| 挑空楼板 | F=563.25 K=1.18 D=2.15 | 5005.1 4343.1 | 4768.4 4854.4 | 4580.1 5381.7 | 4430.8 5823.9 | 4296.4 6189.4 | 4204.2 6464.3 | 4036.3 6618.0 | 3947.3 6640.1 | 3848.9 6490.5 | 3766.4 6143.1 | 3700.4 5819.8 | 3915.6 5395.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 3705.4 8800.4 | 3242.3 9147.8 | 2779.1 9495.2 | 2431.7 9726.8 | 2200.1 9958.4 | 1852.7 10190.0 | 1736.9 10305.8 | 4631.8 10537.4 | 6021.4 7758.3 | 7063.5 6252.9 | 7758.3 5210.8 | 8337.3 4400.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1401.1 5286.1 | 1146.4 5477.1 | 955.3 5604.5 | 827.9 5731.9 | 700.6 5795.6 | 573.2 5859.2 | 509.5 5922.9 | 2674.9 5986.6 | 3948.6 3821.2 | 4458.1 2483.8 | 4776.6 2038.0 | 5031.3 1655.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1548.0 7922.2 | 1274.8 8104.3 | 1092.7 8286.5 | 910.6 8377.5 | 819.5 8468.6 | 637.4 8559.6 | 546.4 8650.7 | 4735.1 8741.8 | 6465.3 4461.9 | 7011.6 2731.8 | 7375.9 2185.4 | 7649.0 1821.2 |
|  | 全热(W) | 1548.0 14505.2 | 1274.8 14687.3 | 1092.7 14869.5 | 910.6 14960.5 | 819.5 15051.6 | 637.4 15142.6 | 546.4 15233.7 | 11318.1 15324.8 | 13048.3 4461.9 | 13594.6 2731.8 | 13958.9 2185.4 | 14232.0 1821.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.86 | 0.00 9.86 | 0.00 9.86 | 0.00 9.86 | 0.00 9.86 | 0.00 9.86 | 0.00 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 0.00 | 9.86 0.00 | 9.86 0.00 | 9.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 11508.3 | 0.0 12459.1 | 0.0 12934.4 | 0.0 12815.6 | 0.0 11864.9 | 0.0 11389.5 | 0.0 10082.2 | 3427.1 8418.4 | 5328.5 0.0 | 7111.2 0.0 | 8656.1 0.0 | 10201.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 42854.9 | 0.0 43893.6 | 0.0 43922.1 | 0.0 43452.5 | 0.0 43068.3 | 0.0 42456.4 | 0.0 41574.2 | 34360.0 40563.9 | 35555.2 0.0 | 37689.6 0.0 | 39482.5 0.0 | 41389.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 43.64 | 0.00 43.71 | 0.00 43.06 | 0.00 42.57 | 0.00 43.42 | 0.00 43.25 | 0.00 43.92 | 43.50 44.93 | 42.40 0.00 | 42.80 0.00 | 43.07 0.00 | 43.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20714 85832 | 19019 88547 | 17419 90074 | 16226 90653 | 15283 91440 | 14277 91833 | 15863 90516 | 67240 89034 | 73527 32145 | 78184 27175 | 80078 24713 | 83145 22552 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 20714 47903 | 19019 50529 | 17419 52503 | 16226 53433 | 15283 53654 | 14277 54183 | 15863 52441 | 29724 50306 | 36718 32145 | 41023 27175 | 42669 24713 | 45374 22552 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 | 54.79 54.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20714 42977 | 19019 44653 | 17419 46152 | 16226 47200 | 15283 48372 | 14277 49377 | 15863 48942 | 32880 48470 | 37972 32145 | 40495 27175 | 40596 24713 | 41756 22552 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20714 36394 | 19019 38070 | 17419 39569 | 16226 40617 | 15283 41789 | 14277 42794 | 15863 42359 | 26297 41887 | 31389 32145 | 33912 27175 | 34013 24713 | 35173 22552 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 | 9.86 9.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[0卧室] |  | 3.60 | 13.42 | 26 | 60 | 1672.1 | 14 | 2449.4 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | 156.5 133.4 | 152.4 159.6 | 147.7 176.2 | 145.1 184.6 | 143.1 187.4 | 141.4 183.2 | 139.9 174.7 | 138.8 163.9 | 137.0 164.1 | 136.1 163.8 | 135.0 162.4 | 134.1 159.3 |
| 南外墙 | F=7.95 K=1.11 D=2.94 | 81.4 66.8 | 78.8 68.8 | 75.8 71.3 | 74.2 74.5 | 72.9 80.6 | 71.8 85.6 | 70.9 89.2 | 70.3 91.1 | 69.1 91.2 | 68.5 89.3 | 67.9 85.5 | 67.3 83.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 77.7 271.8 | 65.8 277.7 | 58.7 276.8 | 51.3 265.8 | 45.2 242.3 | 40.1 218.1 | 299.8 183.9 | 463.2 144.7 | 553.4 125.4 | 587.7 109.8 | 540.6 97.2 | 442.4 86.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.3 204.3 | 50.6 204.7 | 45.6 201.0 | 41.0 190.7 | 36.9 172.7 | 33.2 151.4 | 288.7 124.8 | 443.1 95.3 | 522.2 85.8 | 546.1 77.2 | 489.9 69.5 | 382.6 62.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 79.5 346.9 | 66.7 347.3 | 59.3 325.2 | 51.7 282.3 | 45.3 257.5 | 40.1 231.9 | 70.3 194.0 | 107.2 150.0 | 144.2 129.3 | 202.4 112.8 | 266.7 99.6 | 318.3 88.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 25.4 79.6 | 18.0 86.2 | 15.5 89.5 | 12.2 88.7 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.8 | 23.7 58.3 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.8 | 70.6 27.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.1 267.2 | 48.7 261.1 | 43.9 235.7 | 39.5 193.7 | 35.5 175.4 | 32.0 153.0 | 57.3 124.3 | 83.5 91.7 | 107.4 82.6 | 153.1 74.3 | 206.8 66.9 | 247.7 60.2 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.9 204.0 | 75.2 212.1 | 64.4 220.1 | 56.4 225.5 | 51.0 230.9 | 43.0 236.3 | 40.3 238.9 | 107.4 244.3 | 139.6 179.9 | 163.8 145.0 | 179.9 120.8 | 193.3 102.0 |
| 照明 | 显热(W) | 32.5 122.6 | 26.6 127.0 | 22.1 129.9 | 19.2 132.9 | 16.2 134.4 | 13.3 135.8 | 11.8 137.3 | 62.0 138.8 | 91.5 88.6 | 103.4 57.6 | 110.7 47.3 | 116.7 38.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 555 2362 | 499 2437 | 457 2449 | 421 2407 | 394 2366 | 366 2312 | 649 2220 | 1903 2111 | 2154 888 | 2341 749 | 2429 670 | 2449 605 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 555 1577 | 499 1650 | 457 1672 | 421 1637 | 394 1584 | 366 1533 | 649 1432 | 1127 1310 | 1393 888 | 1572 749 | 1655 670 | 1668 605 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 555 1475 | 499 1529 | 457 1541 | 421 1508 | 394 1475 | 366 1434 | 649 1360 | 1192 1272 | 1419 888 | 1562 749 | 1612 670 | 1593 605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 555 1339 | 499 1392 | 457 1405 | 421 1372 | 394 1339 | 366 1298 | 649 1223 | 1056 1135 | 1283 888 | 1425 749 | 1476 670 | 1457 605 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[客厅0] |  | 3.60 | 16.71 | 26 | 60 | 1794.9 | 16 | 2837.3 | 16 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=1.86 K=1.11 D=2.94 | 28.9 20.3 | 26.7 20.7 | 23.1 21.3 | 22.6 21.9 | 22.2 22.5 | 21.8 23.0 | 21.5 23.4 | 21.3 23.8 | 21.0 26.0 | 20.8 27.9 | 20.6 29.3 | 20.4 29.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 114.5 289.1 | 97.9 392.6 | 87.4 566.9 | 76.9 705.4 | 67.8 756.7 | 60.4 738.6 | 90.5 601.7 | 128.1 210.3 | 167.8 183.2 | 207.9 161.1 | 240.9 143.0 | 268.1 127.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.9 84.3 | 19.0 91.3 | 16.4 94.8 | 12.9 93.9 | 10.3 86.9 | 8.6 83.5 | 13.8 73.9 | 25.1 61.7 | 39.0 49.5 | 52.1 40.8 | 63.4 34.7 | 74.7 29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 87.7 204.8 | 78.9 301.3 | 71.0 472.1 | 63.9 611.5 | 57.5 669.8 | 51.8 655.1 | 76.8 527.8 | 103.0 148.6 | 128.7 133.7 | 155.8 120.4 | 177.5 108.3 | 193.4 97.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.0 254.0 | 93.6 264.1 | 80.2 274.1 | 70.2 280.8 | 63.5 287.5 | 53.5 294.2 | 50.1 297.5 | 133.7 304.2 | 173.8 224.0 | 203.9 180.5 | 224.0 150.4 | 240.7 127.0 |
| 照明 | 显热(W) | 40.4 152.6 | 33.1 158.1 | 27.6 161.8 | 23.9 165.5 | 20.2 167.3 | 16.5 169.1 | 14.7 171.0 | 77.2 172.8 | 114.0 110.3 | 128.7 71.7 | 137.9 58.8 | 145.2 47.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 334 2298 | 287 2452 | 248 2646 | 219 2785 | 196 2837 | 170 2814 | 192 2661 | 1620 2253 | 1817 667 | 1976 517 | 2098 442 | 2209 382 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 334 1252 | 287 1403 | 248 1609 | 219 1758 | 196 1795 | 170 1775 | 192 1610 | 585 1184 | 802 667 | 951 517 | 1066 442 | 1167 382 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 334 1116 | 287 1241 | 248 1434 | 219 1586 | 196 1649 | 170 1643 | 192 1514 | 673 1134 | 837 667 | 936 517 | 1008 442 | 1067 382 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 334 935 | 287 1059 | 248 1253 | 219 1405 | 196 1468 | 170 1461 | 192 1332 | 491 952 | 655 667 | 755 517 | 827 442 | 885 382 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[0客厅] |  | 3.60 | 16.64 | 26 | 60 | 1499.1 | 10 | 2531.1 | 10 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.83 K=1.11 D=2.94 | 24.1 20.5 | 23.5 24.6 | 22.7 27.1 | 22.3 28.4 | 22.0 28.8 | 21.8 28.2 | 21.5 26.9 | 21.4 25.2 | 21.1 25.2 | 20.9 25.2 | 20.8 25.0 | 20.6 24.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 97.2 339.7 | 82.3 347.2 | 73.4 346.0 | 64.2 332.3 | 56.4 302.9 | 50.1 272.7 | 374.7 229.9 | 579.0 180.8 | 691.8 156.7 | 734.7 137.3 | 675.8 121.5 | 553.0 107.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 26.9 84.3 | 19.0 91.3 | 16.4 94.8 | 12.9 93.9 | 10.3 86.9 | 8.6 83.5 | 13.8 73.9 | 25.1 61.7 | 39.0 49.5 | 52.1 40.8 | 63.4 34.7 | 74.7 29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 70.3 255.4 | 63.3 255.9 | 57.0 251.2 | 51.3 238.4 | 46.1 215.9 | 41.5 189.2 | 360.9 156.0 | 553.9 119.1 | 652.7 107.2 | 682.6 96.5 | 612.4 86.9 | 478.2 78.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.5 252.9 | 93.2 262.9 | 79.9 272.9 | 69.9 279.6 | 63.2 286.2 | 53.2 292.9 | 49.9 296.2 | 133.1 302.9 | 173.1 223.0 | 203.0 179.7 | 223.0 149.8 | 239.6 126.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.3 151.9 | 32.9 157.4 | 27.5 161.1 | 23.8 164.7 | 20.1 166.6 | 16.5 168.4 | 14.6 170.2 | 76.9 172.1 | 113.5 109.8 | 128.1 71.4 | 137.3 58.6 | 144.6 47.6 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 311 2347 | 267 2408 | 234 2429 | 205 2416 | 184 2388 | 159 2351 | 476 2290 | 2070 2223 | 2340 638 | 2501 489 | 2531 415 | 2492 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 311 1301 | 267 1359 | 234 1392 | 205 1390 | 184 1345 | 159 1312 | 476 1240 | 1036 1154 | 1325 638 | 1476 489 | 1499 415 | 1450 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 311 1165 | 267 1197 | 234 1217 | 205 1218 | 184 1200 | 159 1180 | 476 1143 | 1123 1104 | 1359 638 | 1462 489 | 1442 415 | 1350 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 311 984 | 267 1016 | 234 1036 | 205 1036 | 184 1018 | 159 998 | 476 962 | 941 922 | 1178 638 | 1280 489 | 1260 415 | 1169 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[0卫生间] |  | 3.60 | 6.14 | 26 | 60 | 760.9 | 10 | 1276.9 | 10 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.27 K=1.11 D=2.94 | 83.6 63.9 | 81.2 69.8 | 73.1 71.4 | 71.5 71.8 | 70.1 74.5 | 69.1 76.8 | 68.1 78.8 | 67.5 80.3 | 66.3 81.3 | 65.7 81.7 | 65.0 81.2 | 64.4 82.3 |
| 东外墙 | F=6.29 K=1.11 D=2.94 | 82.9 70.6 | 80.7 84.5 | 78.2 93.3 | 76.9 97.7 | 75.8 99.2 | 74.9 97.0 | 74.1 92.5 | 73.5 86.8 | 72.6 86.9 | 72.0 86.8 | 71.5 86.0 | 71.0 84.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | 38.9 135.9 | 32.9 138.9 | 29.3 138.4 | 25.7 132.9 | 22.6 121.1 | 20.0 109.1 | 149.9 92.0 | 231.6 72.3 | 276.7 62.7 | 293.9 54.9 | 270.3 48.6 | 221.2 43.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.7 33.7 | 7.6 36.5 | 6.6 37.9 | 5.2 37.6 | 4.1 34.8 | 3.4 33.4 | 5.5 29.5 | 10.0 24.7 | 15.6 19.8 | 20.8 16.3 | 25.4 13.9 | 29.9 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 28.1 102.2 | 25.3 102.4 | 22.8 100.5 | 20.5 95.4 | 18.5 86.4 | 16.6 75.7 | 144.4 62.4 | 221.6 47.7 | 261.1 42.9 | 273.0 38.6 | 245.0 34.7 | 191.3 31.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 93.3 | 34.4 97.0 | 29.5 100.7 | 25.8 103.2 | 23.3 105.6 | 19.6 108.1 | 18.4 109.3 | 49.1 111.7 | 63.9 82.3 | 74.9 66.3 | 82.3 55.3 | 88.4 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.1 | 12.2 58.1 | 10.1 59.4 | 8.8 60.8 | 7.4 61.5 | 6.1 62.1 | 5.4 62.8 | 28.4 63.5 | 41.9 40.5 | 47.3 26.3 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 281 1211 | 259 1256 | 235 1274 | 221 1272 | 211 1264 | 199 1248 | 323 1219 | 1080 1186 | 1192 415 | 1261 354 | 1277 323 | 1266 299 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 281 688 | 259 732 | 235 756 | 221 759 | 211 742 | 199 728 | 323 694 | 563 651 | 684 415 | 749 354 | 761 323 | 745 299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 281 620 | 259 651 | 235 668 | 221 673 | 211 670 | 199 662 | 323 645 | 606 626 | 701 415 | 741 354 | 732 323 | 695 299 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 281 529 | 259 560 | 235 578 | 221 582 | 211 579 | 199 571 | 323 555 | 515 535 | 610 415 | 650 354 | 641 323 | 604 299 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[卫生间0] |  | 3.60 | 6.12 | 26 | 60 | 825.5 | 16 | 1346.7 | 16 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.26 K=1.11 D=2.94 | 97.4 68.4 | 90.1 69.8 | 77.7 71.7 | 76.0 73.8 | 74.7 75.8 | 73.6 77.5 | 72.6 79.0 | 71.8 80.1 | 70.7 87.5 | 70.1 94.1 | 69.4 98.7 | 68.9 99.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | 45.8 115.6 | 39.2 158.9 | 35.0 226.8 | 30.7 282.2 | 27.1 302.7 | 24.1 295.4 | 36.2 240.7 | 51.2 84.1 | 67.1 73.3 | 83.2 64.5 | 96.4 57.2 | 107.2 50.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.7 33.7 | 7.6 36.5 | 6.6 37.9 | 5.2 37.6 | 4.1 34.8 | 3.4 33.4 | 5.5 29.5 | 10.0 24.7 | 15.6 19.8 | 20.8 16.3 | 25.4 13.9 | 29.9 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.1 81.9 | 31.6 122.4 | 28.4 188.8 | 25.6 244.6 | 23.0 267.9 | 20.7 262.1 | 30.7 211.1 | 41.2 59.4 | 51.5 53.5 | 62.3 48.1 | 71.0 43.3 | 77.3 39.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 93.0 | 34.3 96.7 | 29.4 100.4 | 25.7 102.8 | 23.3 105.3 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 49.0 111.4 | 63.7 82.0 | 74.7 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 55.9 | 12.1 57.9 | 10.1 59.2 | 8.8 60.6 | 7.4 61.3 | 6.1 61.9 | 5.4 62.6 | 28.3 63.3 | 41.7 40.4 | 47.1 26.3 | 50.5 21.5 | 53.2 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 219 1124 | 193 1191 | 167 1269 | 154 1325 | 144 1347 | 132 1337 | 140 1275 | 830 1110 | 914 345 | 982 289 | 1035 263 | 1085 239 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 219 601 | 193 667 | 167 751 | 154 812 | 144 826 | 132 818 | 140 750 | 313 576 | 406 345 | 470 289 | 519 263 | 564 239 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 533 | 193 586 | 167 663 | 154 726 | 144 753 | 132 751 | 140 701 | 356 550 | 423 345 | 463 289 | 491 263 | 514 239 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 219 442 | 193 495 | 167 572 | 154 635 | 144 662 | 132 661 | 140 611 | 266 460 | 332 345 | 372 289 | 400 263 | 423 239 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[0客厅] |  | 3.60 | 12.46 | 26 | 60 | 771.3 | 15 | 1541.6 | 16 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 189.5 | 69.8 196.9 | 59.8 204.4 | 52.3 209.4 | 47.4 214.4 | 39.9 219.4 | 37.4 221.9 | 99.7 226.8 | 129.6 167.0 | 152.1 134.6 | 167.0 112.2 | 179.5 94.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 113.8 | 24.7 117.9 | 20.6 120.7 | 17.8 123.4 | 15.1 124.8 | 12.3 126.1 | 11.0 127.5 | 57.6 128.9 | 85.0 82.3 | 96.0 53.5 | 102.8 43.9 | 108.3 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 142 1490 | 121 1527 | 103 1541 | 89 1541 | 79 1542 | 65 1537 | 60 1525 | 1102 1512 | 1220 342 | 1309 245 | 1376 201 | 1439 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 705 | 121 740 | 103 764 | 89 771 | 79 760 | 65 758 | 60 737 | 326 711 | 459 342 | 540 245 | 602 201 | 657 168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 603 | 121 619 | 103 633 | 89 642 | 79 651 | 65 659 | 60 665 | 391 673 | 485 342 | 529 245 | 559 201 | 582 168 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 142 467 | 121 483 | 103 497 | 89 506 | 79 514 | 65 523 | 60 528 | 255 537 | 348 342 | 393 245 | 422 201 | 446 168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卧室] |  | 3.60 | 11.68 | 26 | 60 | 1208.8 | 10 | 1982.8 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 南外墙 | F=8.25 K=1.11 D=2.94 | 84.4 69.3 | 81.7 71.3 | 78.6 73.9 | 76.9 77.3 | 75.6 83.6 | 74.5 88.8 | 73.6 92.5 | 72.9 94.5 | 71.7 94.6 | 71.1 92.7 | 70.4 88.7 | 69.8 86.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.8 177.6 | 65.4 184.6 | 56.1 191.6 | 49.1 196.3 | 44.4 201.0 | 37.4 205.7 | 35.1 208.0 | 93.5 212.7 | 121.5 156.6 | 142.6 126.2 | 156.6 105.2 | 168.3 88.8 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.7 | 23.1 110.5 | 19.3 113.1 | 16.7 115.7 | 14.1 117.0 | 11.6 118.3 | 10.3 119.5 | 54.0 120.8 | 79.7 77.1 | 90.0 50.1 | 96.4 41.1 | 101.5 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 387 1877 | 350 1938 | 320 1965 | 296 1963 | 278 1949 | 258 1925 | 469 1879 | 1643 1825 | 1836 641 | 1954 530 | 1983 471 | 1966 424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 387 1092 | 350 1151 | 320 1187 | 296 1193 | 278 1167 | 258 1146 | 469 1092 | 867 1024 | 1074 641 | 1185 530 | 1209 471 | 1184 424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 387 990 | 350 1030 | 320 1056 | 296 1064 | 278 1058 | 258 1047 | 469 1019 | 933 986 | 1100 641 | 1175 530 | 1166 471 | 1109 424 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 387 854 | 350 893 | 320 920 | 296 928 | 278 922 | 258 911 | 469 883 | 796 849 | 964 641 | 1038 530 | 1030 471 | 973 424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[卫生间] |  | 3.60 | 15.02 | 26 | 60 | 1783.2 | 17 | 2823.4 | 16 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.02 K=0.77 D=3.69 | 200.7 151.3 | 195.8 150.4 | 187.5 149.5 | 179.0 148.8 | 169.7 153.8 | 162.6 162.5 | 160.2 172.5 | 158.1 182.9 | 156.5 191.3 | 155.0 197.2 | 153.9 201.0 | 152.3 202.2 |
| 南外墙 | F=6.63 K=1.11 D=2.94 | 67.8 55.7 | 65.7 57.3 | 63.2 59.4 | 61.8 62.1 | 60.7 67.2 | 59.9 71.4 | 59.1 74.3 | 58.6 76.0 | 57.6 76.0 | 57.1 74.5 | 56.6 71.3 | 56.1 69.2 |
| 西外墙 | F=11.26 K=1.11 D=2.94 | 175.1 123.0 | 162.0 125.5 | 139.7 128.9 | 136.7 132.6 | 134.2 136.3 | 132.2 139.4 | 130.5 142.0 | 129.2 144.1 | 127.2 157.3 | 126.0 169.3 | 124.8 177.5 | 123.8 178.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 68.7 173.4 | 58.8 238.3 | 52.5 340.1 | 46.1 423.2 | 40.7 454.0 | 36.2 443.1 | 54.3 361.0 | 76.8 204.7 | 100.7 109.9 | 124.7 96.7 | 144.6 85.8 | 160.9 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 16.1 50.6 | 11.4 54.8 | 9.8 56.9 | 7.8 56.3 | 6.2 52.2 | 5.1 50.1 | 8.3 44.3 | 15.1 37.0 | 23.4 29.7 | 31.3 24.5 | 38.1 20.8 | 44.8 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.6 122.9 | 47.4 183.6 | 42.6 283.3 | 38.4 366.9 | 34.5 401.9 | 31.1 393.1 | 46.1 316.7 | 61.8 167.7 | 77.2 80.2 | 93.5 72.2 | 106.5 65.0 | 116.0 58.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.2 228.4 | 84.1 237.4 | 72.1 246.4 | 63.1 252.4 | 57.1 258.4 | 48.1 264.4 | 45.1 267.4 | 120.2 273.4 | 156.3 201.3 | 183.3 162.3 | 201.3 135.2 | 216.3 114.2 |
| 照明 | 显热(W) | 36.4 137.2 | 29.7 142.1 | 24.8 145.4 | 21.5 148.7 | 18.2 150.4 | 14.9 152.0 | 13.2 153.7 | 69.4 155.3 | 102.5 99.2 | 115.7 64.5 | 123.9 52.9 | 130.6 43.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 688 2451 | 631 2567 | 570 2692 | 533 2779 | 503 2823 | 471 2822 | 477 2738 | 1872 2578 | 2041 958 | 2177 840 | 2279 784 | 2374 734 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 688 1405 | 631 1518 | 570 1655 | 533 1753 | 503 1781 | 471 1783 | 477 1688 | 837 1510 | 1026 958 | 1151 840 | 1247 784 | 1332 734 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 688 1269 | 631 1356 | 570 1480 | 533 1581 | 503 1635 | 471 1651 | 477 1591 | 925 1459 | 1061 958 | 1137 840 | 1190 784 | 1233 734 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 688 1088 | 631 1175 | 570 1298 | 533 1399 | 503 1454 | 471 1469 | 477 1410 | 743 1278 | 879 958 | 955 840 | 1009 784 | 1051 734 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[0卫生间] |  | 3.60 | 6.17 | 26 | 60 | 457.0 | 15 | 971.7 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.5 93.7 | 34.5 97.4 | 29.6 101.1 | 25.9 103.6 | 23.4 106.1 | 19.7 108.5 | 18.5 109.8 | 49.3 112.2 | 64.1 82.6 | 75.2 66.6 | 82.6 55.5 | 88.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.3 | 12.2 58.3 | 10.2 59.7 | 8.8 61.0 | 7.5 61.7 | 6.1 62.4 | 5.4 63.1 | 28.5 63.8 | 42.1 40.7 | 47.5 26.5 | 50.9 21.7 | 53.6 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 76 941 | 64 964 | 55 972 | 47 970 | 42 969 | 35 965 | 31 956 | 708 947 | 777 185 | 830 131 | 871 107 | 910 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 76 418 | 64 439 | 55 454 | 47 457 | 42 448 | 35 446 | 31 431 | 190 413 | 269 185 | 318 131 | 355 107 | 389 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 76 350 | 64 358 | 55 366 | 47 371 | 42 375 | 35 380 | 31 383 | 234 387 | 286 185 | 310 131 | 326 107 | 339 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 76 259 | 64 268 | 55 275 | 47 280 | 42 285 | 35 289 | 31 292 | 143 297 | 195 185 | 219 131 | 235 107 | 248 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[0卧室] |  | 3.60 | 11.68 | 26 | 60 | 1203.3 | 10 | 1977.3 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 北外墙 | F=8.25 K=1.11 D=2.94 | 83.4 63.8 | 81.1 69.7 | 73.0 71.2 | 71.3 71.6 | 70.0 74.4 | 68.9 76.6 | 68.0 78.6 | 67.3 80.1 | 66.2 81.2 | 65.5 81.5 | 64.8 81.0 | 64.3 82.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.8 177.6 | 65.4 184.6 | 56.1 191.6 | 49.1 196.3 | 44.4 201.0 | 37.4 205.7 | 35.1 208.0 | 93.5 212.7 | 121.5 156.6 | 142.6 126.2 | 156.6 105.2 | 168.3 88.8 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.7 | 23.1 110.5 | 19.3 113.1 | 16.7 115.7 | 14.1 117.0 | 11.6 118.3 | 10.3 119.5 | 54.0 120.8 | 79.7 77.1 | 90.0 50.1 | 96.4 41.1 | 101.5 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 386 1871 | 349 1936 | 314 1962 | 290 1957 | 272 1940 | 252 1913 | 463 1865 | 1638 1810 | 1830 627 | 1949 518 | 1977 463 | 1960 420 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 386 1086 | 349 1150 | 314 1185 | 290 1187 | 272 1158 | 252 1134 | 463 1078 | 862 1009 | 1068 627 | 1180 518 | 1203 463 | 1179 420 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 386 984 | 349 1028 | 314 1053 | 290 1058 | 272 1049 | 252 1035 | 463 1005 | 927 971 | 1094 627 | 1169 518 | 1160 463 | 1104 420 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 386 848 | 349 892 | 314 917 | 290 922 | 272 912 | 252 899 | 463 869 | 791 835 | 958 627 | 1033 518 | 1024 463 | 968 420 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[卫生间] |  | 3.60 | 14.02 | 26 | 60 | 1764.3 | 16 | 2806.7 | 16 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.02 K=0.77 D=3.69 | 187.2 141.2 | 182.7 140.3 | 175.0 139.5 | 167.0 138.9 | 158.4 143.5 | 151.7 151.6 | 149.4 160.9 | 147.5 170.7 | 146.0 178.4 | 144.6 184.0 | 143.6 187.6 | 142.1 188.6 |
| 西外墙 | F=10.40 K=1.11 D=2.94 | 161.6 113.5 | 149.5 115.9 | 129.0 119.0 | 126.2 122.4 | 124.0 125.9 | 122.1 128.7 | 120.5 131.1 | 119.3 133.1 | 117.5 145.2 | 116.4 156.3 | 115.3 163.9 | 114.3 165.1 |
| 北外墙 | F=10.94 K=1.11 D=2.94 | 110.6 84.6 | 107.5 92.4 | 96.8 94.5 | 94.6 94.9 | 92.8 98.6 | 91.4 101.6 | 90.1 104.2 | 89.3 106.3 | 87.7 107.6 | 86.9 108.1 | 86.0 107.4 | 85.2 109.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.62 | 68.7 173.4 | 58.8 238.3 | 52.5 340.1 | 46.1 423.2 | 40.7 454.0 | 36.2 443.1 | 54.3 271.2 | 76.8 204.7 | 100.7 109.9 | 124.7 96.7 | 144.6 85.8 | 160.9 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 16.1 50.6 | 11.4 54.8 | 9.8 56.9 | 7.8 56.3 | 6.2 52.2 | 5.1 50.1 | 8.3 44.3 | 15.1 37.0 | 23.4 29.7 | 31.3 24.5 | 38.1 20.8 | 44.8 17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 52.6 122.9 | 47.4 183.6 | 42.6 283.3 | 38.4 366.9 | 34.5 401.9 | 31.1 393.1 | 46.1 226.9 | 61.8 167.7 | 77.2 80.2 | 93.5 72.2 | 106.5 65.0 | 116.0 58.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 89.7 213.1 | 78.5 221.5 | 67.3 229.9 | 58.9 235.5 | 53.3 241.1 | 44.9 246.7 | 42.1 249.5 | 112.1 255.1 | 145.8 187.8 | 171.0 151.4 | 187.8 126.2 | 201.9 106.5 |
| 照明 | 显热(W) | 33.9 128.0 | 27.8 132.6 | 23.1 135.7 | 20.0 138.8 | 17.0 140.3 | 13.9 141.9 | 12.3 143.4 | 64.8 144.9 | 95.6 92.5 | 107.9 60.1 | 115.6 49.3 | 121.8 40.1 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 695 2436 | 640 2557 | 574 2681 | 538 2765 | 509 2807 | 478 2803 | 484 2628 | 1870 2556 | 2034 945 | 2166 832 | 2267 780 | 2361 736 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 695 1390 | 640 1508 | 574 1644 | 538 1738 | 509 1764 | 478 1764 | 484 1577 | 835 1488 | 1019 945 | 1141 832 | 1235 780 | 1319 736 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 695 1254 | 640 1346 | 574 1469 | 538 1566 | 509 1619 | 478 1631 | 484 1481 | 922 1437 | 1053 945 | 1127 832 | 1178 780 | 1219 736 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 695 1072 | 640 1165 | 574 1287 | 538 1385 | 509 1437 | 478 1450 | 484 1299 | 740 1256 | 872 945 | 945 832 | 996 780 | 1037 736 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[开水间] |  | 3.60 | 8.46 | 26 | 60 | 601.8 | 15 | 1120.3 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.46 K=0.77 D=3.69 | 112.9 85.2 | 110.2 84.6 | 105.5 84.2 | 100.7 83.8 | 95.5 86.5 | 91.5 91.5 | 90.1 97.1 | 89.0 102.9 | 88.1 107.6 | 87.2 111.0 | 86.6 113.1 | 85.7 113.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.1 128.5 | 47.4 133.6 | 40.6 138.7 | 35.5 142.1 | 32.1 145.4 | 27.1 148.8 | 25.4 150.5 | 67.6 153.9 | 87.9 113.3 | 103.2 91.3 | 113.3 76.1 | 121.8 64.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.5 77.2 | 16.7 80.0 | 14.0 81.8 | 12.1 83.7 | 10.2 84.6 | 8.4 85.6 | 7.4 86.5 | 39.1 87.4 | 57.7 55.8 | 65.1 36.3 | 69.8 29.8 | 73.5 24.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 209 1082 | 192 1106 | 175 1116 | 161 1115 | 149 1118 | 136 1120 | 130 1118 | 826 1115 | 904 338 | 963 276 | 1007 249 | 1048 227 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 209 559 | 192 582 | 175 597 | 161 602 | 149 597 | 136 601 | 130 592 | 308 581 | 396 338 | 450 276 | 491 249 | 527 227 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 209 491 | 192 501 | 175 510 | 161 516 | 149 524 | 136 535 | 130 544 | 352 556 | 414 338 | 443 276 | 462 249 | 477 227 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 209 400 | 192 410 | 175 419 | 161 425 | 149 433 | 136 444 | 130 453 | 261 465 | 323 338 | 352 276 | 371 249 | 386 227 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[电梯] |  | 3.60 | 7.75 | 26 | 60 | 575.9 | 15 | 1093.0 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.75 K=0.77 D=3.69 | 103.5 78.0 | 101.0 77.5 | 96.7 77.1 | 92.3 76.8 | 87.5 79.3 | 83.9 83.8 | 82.6 89.0 | 81.5 94.3 | 80.7 98.6 | 79.9 101.7 | 79.3 103.7 | 78.6 104.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.6 117.8 | 43.4 122.4 | 37.2 127.1 | 32.5 130.2 | 29.4 133.3 | 24.8 136.4 | 23.2 137.9 | 62.0 141.0 | 80.6 103.8 | 94.5 83.7 | 103.8 69.7 | 111.6 58.9 |
| 照明 | 显热(W) | 18.7 70.7 | 15.3 73.3 | 12.8 75.0 | 11.1 76.7 | 9.4 77.6 | 7.7 78.4 | 6.8 79.3 | 35.8 80.1 | 52.8 51.1 | 59.7 33.2 | 63.9 27.3 | 67.3 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 193 1058 | 177 1081 | 162 1090 | 148 1089 | 138 1092 | 125 1093 | 120 1090 | 809 1086 | 884 315 | 941 256 | 984 231 | 1025 210 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 193 535 | 177 557 | 162 572 | 148 576 | 138 571 | 125 574 | 120 565 | 292 552 | 377 315 | 429 256 | 468 231 | 504 210 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 193 467 | 177 476 | 162 484 | 148 490 | 138 498 | 125 507 | 120 516 | 335 527 | 394 315 | 422 256 | 440 231 | 454 210 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 193 376 | 177 385 | 162 393 | 148 399 | 138 407 | 125 417 | 120 425 | 245 436 | 303 315 | 331 256 | 349 231 | 363 210 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[0客厅] |  | 3.60 | 12.46 | 26 | 60 | 771.0 | 15 | 1541.4 | 16 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.7 189.3 | 69.7 196.8 | 59.8 204.3 | 52.3 209.2 | 47.3 214.2 | 39.9 219.2 | 37.4 221.7 | 99.6 226.7 | 129.5 166.9 | 152.0 134.5 | 166.9 112.1 | 179.4 94.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.1 113.7 | 24.7 117.8 | 20.6 120.6 | 17.8 123.3 | 15.1 124.7 | 12.3 126.0 | 11.0 127.4 | 57.5 128.8 | 84.9 82.2 | 95.9 53.4 | 102.8 43.8 | 108.2 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 142 1490 | 121 1527 | 103 1541 | 89 1541 | 79 1541 | 65 1537 | 60 1524 | 1102 1512 | 1220 341 | 1309 244 | 1375 201 | 1438 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 705 | 121 740 | 103 764 | 89 771 | 79 760 | 65 758 | 60 737 | 326 711 | 458 341 | 540 244 | 601 201 | 657 168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 603 | 121 618 | 103 632 | 89 642 | 79 650 | 65 659 | 60 664 | 391 673 | 484 341 | 529 244 | 558 201 | 582 168 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 142 467 | 121 482 | 103 496 | 89 506 | 79 514 | 65 522 | 60 528 | 255 536 | 348 341 | 393 244 | 422 201 | 446 168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[0卫生间] |  | 3.60 | 6.14 | 26 | 60 | 456.4 | 15 | 971.2 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 93.4 | 34.4 97.1 | 29.5 100.8 | 25.8 103.2 | 23.4 105.7 | 19.7 108.2 | 18.4 109.4 | 49.2 111.8 | 63.9 82.3 | 75.0 66.4 | 82.3 55.3 | 88.5 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.1 | 12.2 58.1 | 10.1 59.5 | 8.8 60.8 | 7.4 61.5 | 6.1 62.2 | 5.4 62.9 | 28.4 63.5 | 41.9 40.6 | 47.3 26.4 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 76 941 | 64 963 | 55 971 | 47 970 | 42 969 | 35 965 | 31 956 | 708 946 | 776 184 | 830 130 | 870 107 | 909 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 76 418 | 64 439 | 55 453 | 47 456 | 42 448 | 35 445 | 31 431 | 190 412 | 268 184 | 317 130 | 354 107 | 388 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 76 350 | 64 358 | 55 365 | 47 370 | 42 375 | 35 379 | 31 382 | 234 387 | 286 184 | 310 130 | 326 107 | 338 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 76 259 | 64 267 | 55 275 | 47 280 | 42 284 | 35 288 | 31 292 | 143 296 | 195 184 | 219 130 | 235 107 | 247 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1209.3 | 10 | 1983.3 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.27 K=1.11 D=2.94 | 84.6 69.5 | 81.9 71.5 | 78.8 74.1 | 77.1 77.5 | 75.8 83.8 | 74.7 89.0 | 73.7 92.7 | 73.0 94.8 | 71.9 94.8 | 71.2 92.9 | 70.5 88.9 | 70.0 86.4 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 388 1877 | 350 1938 | 320 1965 | 296 1964 | 278 1949 | 258 1926 | 469 1880 | 1644 1825 | 1836 641 | 1955 530 | 1983 471 | 1966 424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 388 1092 | 350 1152 | 320 1188 | 296 1194 | 278 1168 | 258 1147 | 469 1092 | 868 1024 | 1074 641 | 1186 530 | 1209 471 | 1185 424 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 388 990 | 350 1030 | 320 1057 | 296 1065 | 278 1058 | 258 1048 | 469 1020 | 933 986 | 1100 641 | 1175 530 | 1166 471 | 1110 424 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 388 854 | 350 894 | 320 920 | 296 928 | 278 922 | 258 911 | 469 884 | 797 850 | 964 641 | 1039 530 | 1030 471 | 974 424 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1188.1 | 10 | 1962.1 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 北外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 63.5 48.6 | 61.7 53.1 | 55.6 54.2 | 54.3 54.5 | 53.3 56.6 | 52.5 58.3 | 51.8 59.8 | 51.3 61.0 | 50.4 61.8 | 49.9 62.1 | 49.4 61.7 | 48.9 62.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 367 1856 | 330 1920 | 297 1945 | 273 1941 | 256 1922 | 236 1895 | 447 1847 | 1622 1792 | 1814 608 | 1933 499 | 1962 444 | 1945 400 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 367 1071 | 330 1133 | 297 1168 | 273 1171 | 256 1140 | 236 1116 | 447 1059 | 846 990 | 1053 608 | 1165 499 | 1188 444 | 1164 400 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 367 970 | 330 1012 | 297 1037 | 273 1042 | 256 1031 | 236 1017 | 447 987 | 911 952 | 1079 608 | 1154 499 | 1145 444 | 1089 400 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 367 833 | 330 876 | 297 900 | 273 905 | 256 895 | 236 881 | 447 851 | 775 816 | 943 608 | 1017 499 | 1009 444 | 953 400 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[办公室] |  | 3.60 | 34.26 | 26 | 60 | 4269.4 | 16 | 6614.8 | 16 | 3.40 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.26 K=0.77 D=3.69 | 457.6 345.1 | 446.5 342.9 | 427.6 341.0 | 408.1 339.4 | 387.0 350.6 | 370.8 370.6 | 365.2 393.3 | 360.6 417.1 | 356.8 436.1 | 353.4 449.7 | 350.8 458.4 | 347.3 461.0 |
| 南外墙 | F=7.34 K=1.11 D=2.94 | 75.1 61.7 | 72.7 63.5 | 69.9 65.8 | 68.4 68.8 | 67.2 74.4 | 66.3 79.0 | 65.4 82.3 | 64.8 84.1 | 63.8 84.1 | 63.2 82.4 | 62.6 78.9 | 62.1 76.7 |
| 西外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | 279.9 196.6 | 258.9 200.7 | 223.3 206.1 | 218.5 212.0 | 214.6 218.0 | 211.4 222.8 | 208.6 227.0 | 206.5 230.4 | 203.4 251.4 | 201.5 270.7 | 199.6 283.8 | 197.9 285.8 |
| 北外墙 | F=6.63 K=1.11 D=2.94 | 67.0 51.3 | 65.1 56.0 | 58.6 57.2 | 57.3 57.5 | 56.2 59.7 | 55.4 61.6 | 54.6 63.1 | 54.1 64.4 | 53.2 65.2 | 52.7 65.5 | 52.1 65.1 | 51.6 66.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 412.2 | 94.1 425.1 | 83.8 422.3 | 72.9 404.3 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 270.6 159.3 | 330.4 140.7 | 379.2 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 299.7 | 68.8 303.4 | 61.9 296.0 | 55.7 279.1 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 201.1 104.9 | 245.9 94.4 | 279.5 85.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 152.7 385.4 | 130.6 529.7 | 116.6 755.9 | 102.5 940.5 | 90.5 1009.0 | 80.5 984.8 | 120.7 428.2 | 170.8 454.8 | 223.7 244.3 | 277.2 214.9 | 321.2 190.7 | 357.5 169.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 116.9 273.0 | 105.2 407.9 | 94.7 629.5 | 85.2 815.3 | 76.7 893.1 | 69.0 873.5 | 102.3 329.7 | 137.3 372.6 | 171.6 178.3 | 207.8 160.5 | 236.7 144.4 | 257.8 130.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.2 520.7 | 191.8 541.3 | 164.4 561.8 | 143.9 575.5 | 130.2 589.2 | 109.6 602.9 | 102.8 609.8 | 274.1 623.5 | 356.3 459.1 | 417.9 370.0 | 459.1 308.3 | 493.3 260.4 |
| 照明 | 显热(W) | 82.9 312.8 | 67.8 324.1 | 56.5 331.6 | 49.0 339.2 | 41.5 342.9 | 33.9 346.7 | 30.1 350.5 | 158.3 354.2 | 233.6 226.1 | 263.8 147.0 | 282.6 120.6 | 297.7 98.0 |
| 人体 | 显热(W) | 96.1 491.7 | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 96.1 900.3 | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 714.3 | 0.0 773.3 | 0.0 802.8 | 0.0 795.5 | 0.0 736.4 | 0.0 706.9 | 0.0 625.8 | 212.7 522.5 | 330.7 0.0 | 441.4 0.0 | 537.3 0.0 | 633.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2660.0 | 0.0 2724.4 | 0.0 2726.2 | 0.0 2697.1 | 0.0 2673.2 | 0.0 2635.2 | 0.0 2580.5 | 2132.7 2517.8 | 2206.9 0.0 | 2339.4 0.0 | 2450.6 0.0 | 2569.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.67 | 0.00 2.64 | 0.00 2.70 | 0.00 2.68 | 0.00 2.73 | 2.70 2.79 | 2.63 0.00 | 2.66 0.00 | 2.67 0.00 | 2.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1543 5846 | 1407 6119 | 1269 6391 | 1177 6563 | 1102 6615 | 1024 6571 | 1081 5954 | 4276 5909 | 4714 2226 | 5084 1929 | 5376 1782 | 5639 1654 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1543 3492 | 1407 3759 | 1269 4059 | 1177 4253 | 1102 4269 | 1024 4234 | 1081 3591 | 1947 3505 | 2429 2226 | 2777 1929 | 3054 1782 | 3295 1654 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1543 3186 | 1407 3395 | 1269 3665 | 1177 3866 | 1102 3942 | 1024 3936 | 1081 3374 | 2143 3391 | 2507 2226 | 2744 1929 | 2925 1782 | 3070 1654 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1543 2777 | 1407 2986 | 1269 3256 | 1177 3457 | 1102 3533 | 1024 3527 | 1081 2965 | 1734 2983 | 2098 2226 | 2336 1929 | 2516 1782 | 2661 1654 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[办公室] |  | 3.60 | 34.14 | 26 | 60 | 2945.9 | 17 | 5282.7 | 17 | 3.40 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.14 K=0.77 D=3.69 | 456.1 343.9 | 445.0 341.7 | 426.2 339.8 | 406.7 338.2 | 385.7 349.5 | 369.5 369.4 | 364.0 392.0 | 359.4 415.7 | 355.6 434.6 | 352.2 448.2 | 349.7 456.8 | 346.2 459.4 |
| 挑空楼板 | F=34.14 K=1.18 D=2.15 | 303.4 263.3 | 289.0 294.3 | 277.6 326.2 | 268.6 353.0 | 260.4 375.2 | 254.8 391.8 | 244.7 401.2 | 239.3 402.5 | 233.3 393.4 | 228.3 372.4 | 224.3 352.8 | 237.3 327.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 218.5 519.0 | 191.2 539.4 | 163.9 559.9 | 143.4 573.6 | 129.7 587.2 | 109.3 600.9 | 102.4 607.7 | 273.1 621.4 | 355.1 457.5 | 416.5 368.7 | 457.5 307.3 | 491.7 259.5 |
| 照明 | 显热(W) | 82.6 311.7 | 67.6 323.0 | 56.3 330.5 | 48.8 338.0 | 41.3 341.8 | 33.8 345.5 | 30.0 349.3 | 157.7 353.0 | 232.9 225.3 | 262.9 146.5 | 281.7 120.2 | 296.7 97.6 |
| 人体 | 显热(W) | 96.1 491.7 | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 |
|  | 全热(W) | 96.1 900.3 | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 714.3 | 0.0 773.3 | 0.0 802.8 | 0.0 795.5 | 0.0 736.4 | 0.0 706.9 | 0.0 625.8 | 212.7 522.5 | 330.7 0.0 | 441.4 0.0 | 537.3 0.0 | 633.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2660.0 | 0.0 2724.4 | 0.0 2726.2 | 0.0 2697.1 | 0.0 2673.2 | 0.0 2635.2 | 0.0 2580.5 | 2132.7 2517.8 | 2206.9 0.0 | 2339.4 0.0 | 2450.6 0.0 | 2569.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.71 | 0.00 2.71 | 0.00 2.67 | 0.00 2.64 | 0.00 2.70 | 0.00 2.68 | 0.00 2.73 | 2.70 2.79 | 2.63 0.00 | 2.66 0.00 | 2.67 0.00 | 2.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1157 4998 | 1072 5134 | 992 5206 | 924 5229 | 868 5261 | 807 5283 | 775 5276 | 3865 5262 | 4194 1788 | 4443 1505 | 4630 1373 | 4824 1257 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1157 2644 | 1072 2775 | 992 2874 | 924 2918 | 868 2916 | 807 2946 | 775 2913 | 1536 2858 | 1909 1788 | 2137 1505 | 2308 1373 | 2480 1257 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 | 3.40 3.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1157 2338 | 1072 2410 | 992 2479 | 924 2531 | 868 2588 | 807 2648 | 775 2696 | 1732 2744 | 1987 1788 | 2104 1505 | 2180 1373 | 2255 1257 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1157 1930 | 1072 2001 | 992 2071 | 924 2123 | 868 2179 | 807 2239 | 775 2287 | 1323 2335 | 1578 1788 | 1695 1505 | 1771 1373 | 1847 1257 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[0客厅] |  | 3.60 | 12.47 | 26 | 60 | 771.4 | 15 | 1541.8 | 16 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 189.5 | 69.8 197.0 | 59.8 204.5 | 52.4 209.5 | 47.4 214.5 | 39.9 219.4 | 37.4 221.9 | 99.7 226.9 | 129.7 167.1 | 152.1 134.7 | 167.1 112.2 | 179.5 94.8 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 113.8 | 24.7 118.0 | 20.6 120.7 | 17.8 123.4 | 15.1 124.8 | 12.3 126.2 | 11.0 127.6 | 57.6 128.9 | 85.0 82.3 | 96.0 53.5 | 102.9 43.9 | 108.4 35.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 142 1490 | 121 1527 | 103 1542 | 89 1541 | 79 1542 | 65 1537 | 60 1525 | 1102 1512 | 1220 342 | 1309 245 | 1376 201 | 1439 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 705 | 121 740 | 103 764 | 89 771 | 79 760 | 65 758 | 60 737 | 326 711 | 459 342 | 540 245 | 602 201 | 657 168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 603 | 121 619 | 103 633 | 89 642 | 79 651 | 65 659 | 60 665 | 392 673 | 485 342 | 529 245 | 559 201 | 582 168 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 142 467 | 121 483 | 103 497 | 89 506 | 79 514 | 65 523 | 60 528 | 255 537 | 348 342 | 393 245 | 423 201 | 446 168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1192.4 | 10 | 1966.4 | 10 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.11 K=1.11 D=2.94 | 93.7 79.8 | 91.2 95.5 | 88.4 105.4 | 86.9 110.5 | 85.6 112.2 | 84.6 109.6 | 83.7 104.6 | 83.1 98.1 | 82.0 98.2 | 81.4 98.0 | 80.8 97.2 | 80.3 95.4 |
| 南外墙 | F=6.28 K=1.11 D=2.94 | 64.3 52.8 | 62.2 54.3 | 59.9 56.3 | 58.6 58.9 | 57.6 63.6 | 56.7 67.6 | 56.0 70.4 | 55.5 72.0 | 54.6 72.0 | 54.1 70.5 | 53.6 67.6 | 53.2 65.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 249.8 153.3 | 386.0 120.5 | 461.2 104.5 | 489.8 91.5 | 450.5 81.0 | 368.6 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 240.6 104.0 | 369.3 79.4 | 435.1 71.5 | 455.0 64.3 | 408.3 57.9 | 318.8 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 367 1860 | 330 1921 | 301 1947 | 278 1945 | 260 1929 | 240 1905 | 451 1858 | 1626 1803 | 1819 619 | 1938 508 | 1966 450 | 1949 403 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 367 1076 | 330 1135 | 301 1170 | 278 1175 | 260 1148 | 240 1126 | 451 1070 | 850 1001 | 1057 619 | 1169 508 | 1192 450 | 1168 403 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 367 974 | 330 1013 | 301 1039 | 278 1046 | 260 1038 | 240 1026 | 451 998 | 915 963 | 1083 619 | 1158 508 | 1149 450 | 1093 403 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 367 838 | 330 877 | 301 903 | 278 910 | 260 902 | 240 890 | 451 861 | 779 827 | 947 619 | 1022 508 | 1013 450 | 957 403 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[0卫生间] |  | 3.60 | 6.13 | 26 | 60 | 456.0 | 15 | 970.8 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 93.2 | 34.3 96.9 | 29.4 100.6 | 25.8 103.0 | 23.3 105.5 | 19.6 107.9 | 18.4 109.1 | 49.1 111.6 | 63.8 82.2 | 74.8 66.2 | 82.2 55.2 | 88.3 46.6 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 56.0 | 12.1 58.0 | 10.1 59.4 | 8.8 60.7 | 7.4 61.4 | 6.1 62.0 | 5.4 62.7 | 28.3 63.4 | 41.8 40.5 | 47.2 26.3 | 50.6 21.6 | 53.3 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 75 940 | 64 963 | 55 971 | 47 969 | 42 968 | 34 964 | 31 955 | 707 946 | 776 184 | 829 130 | 870 107 | 909 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 75 417 | 64 439 | 55 453 | 47 456 | 42 447 | 34 445 | 31 430 | 190 412 | 268 184 | 317 130 | 354 107 | 388 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 75 349 | 64 357 | 55 365 | 47 370 | 42 374 | 34 379 | 31 382 | 233 386 | 286 184 | 310 130 | 325 107 | 338 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 75 258 | 64 267 | 55 274 | 47 279 | 42 284 | 34 288 | 31 291 | 143 296 | 195 184 | 219 130 | 234 107 | 247 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1083.8 | 15 | 1857.2 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.41 K=1.11 D=2.94 | 97.6 83.2 | 95.1 99.5 | 92.1 109.9 | 90.5 115.1 | 89.2 116.9 | 88.2 114.3 | 87.2 109.0 | 86.6 102.2 | 85.5 102.4 | 84.9 102.2 | 84.2 101.3 | 83.6 99.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 54.0 188.7 | 45.7 192.9 | 40.8 192.2 | 35.7 184.6 | 31.4 168.3 | 27.8 151.5 | 208.2 127.7 | 321.7 100.5 | 384.3 87.1 | 408.2 76.3 | 375.4 67.5 | 307.2 59.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.9 46.8 | 10.6 50.7 | 9.1 52.7 | 7.2 52.2 | 5.7 48.3 | 4.8 46.4 | 7.7 41.0 | 14.0 34.3 | 21.7 27.5 | 28.9 22.7 | 35.2 19.3 | 41.5 16.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 39.1 141.9 | 35.2 142.2 | 31.6 139.6 | 28.5 132.4 | 25.6 120.0 | 23.1 105.1 | 200.5 86.7 | 307.7 66.2 | 362.6 59.6 | 379.2 53.6 | 340.2 48.3 | 265.7 43.4 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 296 1773 | 263 1832 | 237 1857 | 215 1854 | 200 1837 | 181 1811 | 357 1766 | 1510 1715 | 1691 533 | 1805 426 | 1841 373 | 1838 330 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 296 988 | 263 1046 | 237 1080 | 215 1084 | 200 1055 | 181 1032 | 357 978 | 734 913 | 929 533 | 1036 426 | 1067 373 | 1057 330 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 296 887 | 263 924 | 237 948 | 215 955 | 200 946 | 181 933 | 357 906 | 799 875 | 955 533 | 1026 426 | 1024 373 | 982 330 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 296 750 | 263 788 | 237 812 | 215 819 | 200 809 | 181 797 | 357 770 | 663 739 | 819 533 | 889 426 | 888 373 | 846 330 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[储备室] |  | 3.60 | 152.86 | 26 | 60 | 12746.3 | 17 | 22613.2 | 17 | 14.36 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=176.50 K=0.77 D=3.69 | 2131.7 1605.9 | 2081.6 1595.0 | 1994.6 1585.7 | 1905.2 1578.0 | 1807.5 1631.3 | 1730.7 1724.2 | 1703.5 1829.9 | 1681.1 1940.1 | 1662.7 2028.3 | 1646.4 2091.9 | 1634.0 2133.1 | 1616.7 2146.2 |
| 南外墙 | F=7.29 K=1.11 D=2.94 | 74.6 61.3 | 72.2 63.0 | 69.5 65.3 | 68.0 68.3 | 66.8 73.8 | 65.8 78.5 | 65.0 81.7 | 64.4 83.5 | 63.4 83.6 | 62.8 81.9 | 62.2 78.4 | 61.7 76.1 |
| 东外墙 | F=16.17 K=1.11 D=2.94 | 213.0 181.5 | 207.5 217.2 | 201.0 239.8 | 197.5 251.2 | 194.7 255.0 | 192.4 249.3 | 190.4 237.8 | 188.9 223.0 | 186.5 223.3 | 185.2 223.0 | 183.7 221.0 | 182.5 216.8 |
| 北外墙 | F=63.00 K=1.11 D=2.94 | 637.0 487.4 | 619.1 532.2 | 557.3 544.2 | 544.7 546.9 | 534.6 568.0 | 526.5 585.3 | 519.3 600.3 | 514.2 612.2 | 505.4 619.9 | 500.6 622.7 | 495.4 618.7 | 491.0 627.6 |
| 西外墙 | F=51.99 K=1.11 D=2.94 | 808.5 567.9 | 748.0 579.6 | 645.1 595.3 | 631.3 612.5 | 620.0 629.6 | 610.8 643.7 | 602.6 655.8 | 596.5 665.5 | 587.5 726.2 | 582.1 781.8 | 576.5 819.6 | 571.7 825.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 978.3 2323.4 | 856.0 2415.1 | 733.7 2506.9 | 642.0 2568.0 | 580.9 2629.1 | 489.1 2690.3 | 458.6 2720.9 | 1222.9 2782.0 | 1589.7 2048.3 | 1864.9 1650.9 | 2048.3 1375.7 | 2201.1 1161.7 |
| 照明 | 显热(W) | 369.9 1395.6 | 302.7 1446.0 | 252.2 1479.7 | 218.6 1513.3 | 185.0 1530.1 | 151.3 1546.9 | 134.5 1563.7 | 706.2 1580.5 | 1042.5 1008.9 | 1177.0 655.8 | 1261.1 538.1 | 1328.3 437.2 |
| 人体 | 显热(W) | 405.7 2076.2 | 334.1 2123.9 | 286.4 2171.6 | 238.6 2195.5 | 214.8 2219.4 | 167.0 2243.2 | 143.2 2267.1 | 1240.9 2290.9 | 1694.3 1169.3 | 1837.5 715.9 | 1933.0 572.7 | 2004.6 477.3 |
|  | 全热(W) | 405.7 3801.4 | 334.1 3849.1 | 286.4 3896.8 | 238.6 3920.7 | 214.8 3944.6 | 167.0 3968.4 | 143.2 3992.3 | 2966.1 4016.1 | 3419.5 1169.3 | 3562.7 715.9 | 3658.2 572.7 | 3729.8 477.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3016.0 | 0.0 3265.1 | 0.0 3389.7 | 0.0 3358.6 | 0.0 3109.4 | 0.0 2984.8 | 0.0 2642.2 | 898.1 2206.2 | 1396.4 0.0 | 1863.6 0.0 | 2268.5 0.0 | 2673.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11230.9 | 0.0 11503.2 | 0.0 11510.6 | 0.0 11387.6 | 0.0 11286.9 | 0.0 11126.5 | 0.0 10895.3 | 9004.7 10630.6 | 9317.9 0.0 | 9877.3 0.0 | 10347.1 0.0 | 10846.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.44 | 0.00 11.46 | 0.00 11.28 | 0.00 11.16 | 0.00 11.38 | 0.00 11.34 | 0.00 11.51 | 11.40 11.78 | 11.11 0.00 | 11.22 0.00 | 11.29 0.00 | 11.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5619 21655 | 5221 22200 | 4740 22424 | 4446 22446 | 4204 22548 | 3934 22613 | 3817 22578 | 16945 22534 | 18375 7908 | 19459 6824 | 20266 6357 | 21030 5969 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5619 11715 | 5221 12237 | 4740 12578 | 4446 12692 | 4204 12646 | 3934 12746 | 3817 12599 | 7113 12384 | 8728 7908 | 9720 6824 | 10463 6357 | 11131 5969 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 | 14.36 14.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5619 10424 | 5221 10697 | 4740 10914 | 4446 11059 | 4204 11262 | 3934 11487 | 3817 11682 | 7940 11903 | 9057 7908 | 9582 6824 | 9919 6357 | 10183 5969 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5619 8699 | 5221 8972 | 4740 9188 | 4446 9334 | 4204 9536 | 3934 9761 | 3817 9957 | 6215 10178 | 7332 7908 | 7856 6824 | 8194 6357 | 8458 5969 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[康复室] |  | 3.60 | 56.19 | 26 | 60 | 5330.7 | 17 | 8965.8 | 17 | 5.29 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.89 K=0.77 D=3.69 | 783.7 590.4 | 765.2 586.4 | 733.3 582.9 | 700.4 580.1 | 664.5 599.7 | 636.3 633.9 | 626.2 672.7 | 618.0 713.2 | 611.3 745.7 | 605.2 769.0 | 600.7 784.2 | 594.3 789.0 |
| 北外墙 | F=15.97 K=1.11 D=2.94 | 161.5 123.6 | 157.0 134.9 | 141.3 138.0 | 138.1 138.7 | 135.5 144.0 | 133.5 148.4 | 131.6 152.2 | 130.4 155.2 | 128.1 157.2 | 126.9 157.9 | 125.6 156.8 | 124.5 159.1 |
| 西外墙 | F=16.09 K=1.11 D=2.94 | 250.2 175.7 | 231.4 179.3 | 199.6 184.2 | 195.3 189.5 | 191.8 194.8 | 189.0 199.2 | 186.4 202.9 | 184.6 205.9 | 181.8 224.7 | 180.1 241.9 | 178.4 253.6 | 176.9 255.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.20 | 223.5 751.0 | 187.4 786.4 | 166.8 797.2 | 145.2 773.2 | 127.2 725.7 | 112.6 768.2 | 302.8 730.1 | 348.2 446.9 | 417.1 363.6 | 527.2 317.3 | 618.0 280.1 | 692.9 247.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 71.6 224.9 | 50.7 243.4 | 43.7 252.7 | 34.5 250.4 | 27.5 231.8 | 22.8 222.5 | 36.8 197.0 | 67.0 164.5 | 104.1 132.0 | 138.9 108.8 | 169.1 92.5 | 199.3 78.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 151.9 526.2 | 136.7 543.0 | 123.1 544.5 | 110.8 522.8 | 99.7 493.8 | 89.7 545.7 | 266.1 533.1 | 281.3 282.4 | 313.0 231.7 | 388.3 208.5 | 448.9 187.6 | 493.6 168.9 |
| 挑空楼板 | F=8.47 K=1.18 D=2.15 | 75.3 65.3 | 71.7 73.0 | 68.9 80.9 | 66.6 87.6 | 64.6 93.1 | 63.2 97.2 | 60.7 99.5 | 59.4 99.8 | 57.9 97.6 | 56.6 92.4 | 55.6 87.5 | 58.9 81.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 359.6 854.2 | 314.7 887.9 | 269.7 921.6 | 236.0 944.1 | 213.5 966.6 | 179.8 989.0 | 168.6 1000.3 | 449.6 1022.7 | 584.4 753.0 | 685.6 606.9 | 753.0 505.8 | 809.2 427.1 |
| 照明 | 显热(W) | 136.0 513.1 | 111.3 531.6 | 92.7 544.0 | 80.4 556.3 | 68.0 562.5 | 55.6 568.7 | 49.5 574.9 | 259.6 581.1 | 383.2 370.9 | 432.7 241.1 | 463.6 197.8 | 488.3 160.7 |
| 人体 | 显热(W) | 149.5 764.9 | 123.1 782.5 | 105.5 800.1 | 87.9 808.9 | 79.1 817.7 | 61.5 826.4 | 52.8 835.2 | 457.2 844.0 | 624.2 430.8 | 677.0 263.8 | 712.2 211.0 | 738.5 175.8 |
|  | 全热(W) | 149.5 1400.5 | 123.1 1418.1 | 105.5 1435.7 | 87.9 1444.5 | 79.1 1453.3 | 61.5 1462.0 | 52.8 1470.8 | 1092.8 1479.6 | 1259.8 430.8 | 1312.6 263.8 | 1347.8 211.0 | 1374.1 175.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1111.1 | 0.0 1202.9 | 0.0 1248.8 | 0.0 1237.4 | 0.0 1145.6 | 0.0 1099.7 | 0.0 973.5 | 330.9 812.8 | 514.5 0.0 | 686.6 0.0 | 835.8 0.0 | 984.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4137.7 | 0.0 4238.0 | 0.0 4240.8 | 0.0 4195.4 | 0.0 4158.3 | 0.0 4099.2 | 0.0 4014.1 | 3317.5 3916.5 | 3432.9 0.0 | 3639.0 0.0 | 3812.1 0.0 | 3996.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.21 | 0.00 4.22 | 0.00 4.16 | 0.00 4.11 | 0.00 4.19 | 0.00 4.18 | 0.00 4.24 | 4.20 4.34 | 4.09 0.00 | 4.13 0.00 | 4.16 0.00 | 4.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2139 8611 | 1962 8836 | 1778 8925 | 1650 8909 | 1544 8898 | 1431 8966 | 1579 8917 | 6460 8621 | 7057 3143 | 7566 2690 | 7955 2477 | 8315 2296 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2139 4949 | 1962 5165 | 1778 5298 | 1650 5316 | 1544 5249 | 1431 5331 | 1579 5241 | 2838 4882 | 3503 3143 | 3978 2690 | 4343 2477 | 4668 2296 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 | 5.29 5.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2139 4474 | 1962 4598 | 1778 4684 | 1650 4714 | 1544 4740 | 1431 4867 | 1579 4903 | 3142 4705 | 3624 3143 | 3927 2690 | 4143 2477 | 4319 2296 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2139 3838 | 1962 3962 | 1778 4049 | 1650 4078 | 1544 4104 | 1431 4231 | 1579 4268 | 2507 4069 | 2988 3143 | 3291 2690 | 3507 2477 | 3684 2296 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[电梯] |  | 3.60 | 7.75 | 26 | 60 | 672.6 | 15 | 1188.6 | 16 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | 147.0 125.3 | 143.2 149.9 | 138.8 165.5 | 136.3 173.4 | 134.4 176.0 | 132.8 172.1 | 131.4 164.2 | 130.4 154.0 | 128.7 154.1 | 127.8 153.9 | 126.8 152.5 | 126.0 149.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.6 117.8 | 43.4 122.5 | 37.2 127.1 | 32.6 130.2 | 29.5 133.3 | 24.8 136.4 | 23.3 138.0 | 62.0 141.1 | 80.6 103.9 | 94.6 83.7 | 103.9 69.8 | 111.6 58.9 |
| 照明 | 显热(W) | 18.8 70.8 | 15.3 73.3 | 12.8 75.0 | 11.1 76.7 | 9.4 77.6 | 7.7 78.4 | 6.8 79.3 | 35.8 80.1 | 52.9 51.2 | 59.7 33.2 | 63.9 27.3 | 67.3 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 237 1105 | 220 1154 | 204 1179 | 193 1186 | 185 1189 | 174 1181 | 169 1165 | 858 1146 | 933 371 | 989 309 | 1032 280 | 1072 256 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 237 582 | 220 629 | 204 660 | 193 673 | 185 667 | 174 662 | 169 640 | 341 612 | 425 371 | 477 309 | 516 280 | 551 256 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 237 514 | 220 548 | 204 573 | 193 587 | 185 595 | 174 596 | 169 592 | 384 587 | 442 371 | 470 309 | 487 280 | 501 256 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 237 423 | 220 457 | 204 482 | 193 496 | 185 504 | 174 505 | 169 501 | 294 496 | 351 371 | 379 309 | 396 280 | 410 256 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2034[物理理疗室] |  | 3.60 | 64.02 | 26 | 60 | 6341.3 | 17 | 10495.8 | 17 | 6.05 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.93 K=0.77 D=3.69 | 881.3 665.9 | 863.3 661.4 | 830.1 657.5 | 795.2 654.3 | 754.5 679.9 | 718.1 717.9 | 706.7 759.6 | 697.4 802.7 | 689.7 837.1 | 682.8 862.3 | 677.7 879.1 | 670.4 885.4 |
| 北外墙 | F=25.40 K=1.11 D=2.94 | 256.8 196.5 | 249.6 214.6 | 224.7 219.4 | 219.6 220.5 | 215.5 229.0 | 212.2 236.0 | 209.3 242.0 | 207.3 246.8 | 203.7 249.9 | 201.8 251.0 | 199.7 249.4 | 197.9 253.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 335.3 1126.6 | 281.2 1179.7 | 250.2 1195.8 | 217.8 1159.8 | 190.7 1088.5 | 168.8 1152.3 | 454.2 1095.2 | 522.4 670.4 | 625.6 545.5 | 790.8 475.9 | 927.0 420.2 | 1039.3 371.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 107.4 337.3 | 76.1 365.1 | 65.6 379.1 | 51.7 375.6 | 41.2 347.7 | 34.3 333.8 | 55.2 295.5 | 100.4 246.7 | 156.2 198.0 | 208.4 163.1 | 253.7 138.8 | 299.0 117.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 227.9 789.3 | 205.1 814.5 | 184.6 816.7 | 166.1 784.2 | 149.5 740.7 | 134.6 818.5 | 399.1 799.7 | 421.9 423.6 | 469.5 347.5 | 582.4 312.7 | 673.3 281.5 | 740.3 253.3 |
| 挑空楼板 | F=22.58 K=1.18 D=2.15 | 200.6 174.1 | 191.1 194.6 | 183.6 215.7 | 177.6 233.4 | 172.2 248.1 | 168.5 259.1 | 161.8 265.3 | 158.2 266.2 | 154.3 260.2 | 151.0 246.2 | 148.3 233.3 | 157.0 216.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 409.7 973.1 | 358.5 1011.6 | 307.3 1050.0 | 268.9 1075.6 | 243.3 1101.2 | 204.9 1126.8 | 192.1 1139.6 | 512.2 1165.2 | 665.8 857.9 | 781.1 691.4 | 857.9 576.2 | 921.9 486.6 |
| 照明 | 显热(W) | 154.9 584.5 | 126.8 605.7 | 105.6 619.7 | 91.6 633.8 | 77.5 640.9 | 63.4 647.9 | 56.3 654.9 | 295.8 662.0 | 436.6 422.5 | 493.0 274.7 | 528.2 225.4 | 556.4 183.1 |
| 人体 | 显热(W) | 170.8 874.2 | 140.7 894.3 | 120.6 914.4 | 100.5 924.4 | 90.4 934.5 | 70.3 944.5 | 60.3 954.6 | 522.5 964.6 | 713.4 492.4 | 773.7 301.4 | 813.9 241.2 | 844.0 201.0 |
|  | 全热(W) | 170.8 1600.6 | 140.7 1620.7 | 120.6 1640.8 | 100.5 1650.8 | 90.4 1660.9 | 70.3 1670.9 | 60.3 1681.0 | 1248.9 1691.0 | 1439.8 492.4 | 1500.1 301.4 | 1540.3 241.2 | 1570.4 201.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 0.00 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 | 1.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1269.9 | 0.0 1374.8 | 0.0 1427.2 | 0.0 1414.1 | 0.0 1309.2 | 0.0 1256.8 | 0.0 1112.5 | 378.2 928.9 | 588.0 0.0 | 784.7 0.0 | 955.2 0.0 | 1125.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4728.8 | 0.0 4843.4 | 0.0 4846.6 | 0.0 4794.8 | 0.0 4752.4 | 0.0 4684.8 | 0.0 4587.5 | 3791.4 4476.0 | 3923.3 0.0 | 4158.9 0.0 | 4356.7 0.0 | 4567.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.82 | 0.00 4.82 | 0.00 4.75 | 0.00 4.70 | 0.00 4.79 | 0.00 4.77 | 0.00 4.85 | 4.80 4.96 | 4.68 0.00 | 4.72 0.00 | 4.75 0.00 | 4.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2410 10050 | 2211 10331 | 2022 10445 | 1871 10423 | 1744 10401 | 1606 10496 | 1841 10425 | 7434 9980 | 8139 3665 | 8759 3103 | 9236 2825 | 9680 2596 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2410 5865 | 2211 6136 | 2022 6300 | 1871 6316 | 1744 6231 | 1606 6341 | 1841 6224 | 3294 5707 | 4077 3665 | 4659 3103 | 5108 2825 | 5513 2596 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 | 6.05 6.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2410 5321 | 2211 5488 | 2022 5599 | 1871 5628 | 1744 5648 | 1606 5811 | 1841 5838 | 3642 5504 | 4216 3665 | 4601 3103 | 4879 2825 | 5113 2596 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2410 4595 | 2211 4762 | 2022 4872 | 1871 4902 | 1744 4922 | 1606 5085 | 1841 5111 | 2916 4778 | 3489 3665 | 3874 3103 | 4153 2825 | 4387 2596 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 | 1.09 1.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[洗手间] |  | 3.60 | 5.19 | 26 | 60 | 340.8 | 17 | 601.5 | 19 | 0.38 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.99 K=0.77 D=3.69 | 74.9 56.0 | 72.5 55.6 | 68.9 55.3 | 65.3 55.0 | 61.9 56.1 | 60.2 59.4 | 59.3 63.6 | 58.5 68.0 | 57.9 71.5 | 57.3 74.0 | 56.9 75.5 | 56.3 75.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.2 78.9 | 29.1 82.0 | 24.9 85.1 | 21.8 87.2 | 19.7 89.2 | 16.6 91.3 | 15.6 92.3 | 41.5 94.4 | 54.0 69.5 | 63.3 56.0 | 69.5 46.7 | 74.7 39.4 |
| 照明 | 显热(W) | 12.6 47.4 | 10.3 49.1 | 8.6 50.2 | 7.4 51.4 | 6.3 51.9 | 5.1 52.5 | 4.6 53.1 | 24.0 53.6 | 35.4 34.2 | 39.9 22.3 | 42.8 18.3 | 45.1 14.8 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 54.6 | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.7 100.0 | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 79.4 | 0.0 85.9 | 0.0 89.2 | 0.0 88.4 | 0.0 81.8 | 0.0 78.5 | 0.0 69.5 | 23.6 58.1 | 36.7 0.0 | 49.0 0.0 | 59.7 0.0 | 70.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 295.6 | 0.0 302.7 | 0.0 302.9 | 0.0 299.7 | 0.0 297.0 | 0.0 292.8 | 0.0 286.7 | 237.0 279.8 | 245.2 0.0 | 259.9 0.0 | 272.3 0.0 | 285.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.29 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.31 | 0.29 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 131 578 | 121 591 | 110 596 | 101 596 | 94 598 | 86 600 | 83 601 | 439 601 | 482 206 | 514 171 | 538 156 | 560 143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 131 316 | 121 328 | 110 337 | 101 340 | 94 337 | 86 341 | 83 338 | 180 334 | 229 206 | 258 171 | 280 156 | 299 143 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 131 282 | 121 288 | 110 293 | 101 297 | 94 301 | 86 308 | 83 314 | 202 322 | 237 206 | 254 171 | 266 156 | 274 143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 131 237 | 121 243 | 110 248 | 101 251 | 94 256 | 86 262 | 83 269 | 157 276 | 192 206 | 209 171 | 220 156 | 229 143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2036[洗手间] |  | 3.60 | 5.19 | 26 | 60 | 340.8 | 17 | 601.4 | 19 | 0.38 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.98 K=0.77 D=3.69 | 74.7 55.8 | 72.4 55.5 | 68.7 55.1 | 65.1 54.9 | 61.8 56.0 | 60.1 59.3 | 59.2 63.4 | 58.4 67.8 | 57.8 71.4 | 57.2 73.9 | 56.8 75.3 | 56.2 75.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 33.2 78.9 | 29.1 82.0 | 24.9 85.1 | 21.8 87.2 | 19.7 89.3 | 16.6 91.3 | 15.6 92.4 | 41.5 94.5 | 54.0 69.5 | 63.3 56.1 | 69.5 46.7 | 74.7 39.4 |
| 照明 | 显热(W) | 12.6 47.4 | 10.3 49.1 | 8.6 50.2 | 7.4 51.4 | 6.3 52.0 | 5.1 52.5 | 4.6 53.1 | 24.0 53.7 | 35.4 34.3 | 40.0 22.3 | 42.8 18.3 | 45.1 14.8 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 54.6 | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 |
|  | 全热(W) | 10.7 100.0 | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 79.4 | 0.0 85.9 | 0.0 89.2 | 0.0 88.4 | 0.0 81.8 | 0.0 78.5 | 0.0 69.5 | 23.6 58.1 | 36.7 0.0 | 49.0 0.0 | 59.7 0.0 | 70.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 295.6 | 0.0 302.7 | 0.0 302.9 | 0.0 299.7 | 0.0 297.0 | 0.0 292.8 | 0.0 286.7 | 237.0 279.8 | 245.2 0.0 | 259.9 0.0 | 272.3 0.0 | 285.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.29 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.31 | 0.29 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 131 578 | 120 591 | 110 596 | 101 596 | 93 598 | 86 600 | 83 601 | 439 601 | 482 206 | 514 171 | 538 155 | 560 142 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 131 316 | 120 328 | 110 337 | 101 340 | 93 337 | 86 341 | 83 338 | 180 334 | 228 206 | 258 171 | 280 155 | 299 142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 131 282 | 120 288 | 110 293 | 101 297 | 93 301 | 86 308 | 83 314 | 202 322 | 237 206 | 254 171 | 265 155 | 274 142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 131 237 | 120 242 | 110 248 | 101 251 | 93 256 | 86 262 | 83 269 | 157 276 | 192 206 | 209 171 | 220 155 | 229 142 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[卫生间] |  | 3.60 | 19.04 | 26 | 60 | 1765.5 | 17 | 3063.8 | 17 | 1.89 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.98 K=0.77 D=3.69 | 258.6 196.0 | 254.1 194.7 | 245.2 193.5 | 235.6 192.6 | 223.6 201.2 | 211.5 212.2 | 208.1 223.8 | 205.4 235.7 | 203.1 245.2 | 201.0 252.2 | 199.5 257.1 | 197.4 259.3 |
| 北外墙 | F=11.54 K=1.11 D=2.94 | 116.7 89.3 | 113.4 97.5 | 102.1 99.7 | 99.8 100.2 | 97.9 104.0 | 96.4 107.2 | 95.1 110.0 | 94.2 112.1 | 92.6 113.6 | 91.7 114.1 | 90.7 113.3 | 89.9 115.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 67.1 225.3 | 56.2 235.9 | 50.0 239.2 | 43.6 232.0 | 38.1 217.7 | 33.8 230.5 | 90.8 219.0 | 104.5 131.6 | 125.1 109.1 | 158.2 95.2 | 185.4 84.0 | 207.9 74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.6 157.9 | 41.0 162.9 | 36.9 163.3 | 33.2 156.8 | 29.9 148.1 | 26.9 163.7 | 79.8 159.9 | 84.4 82.2 | 93.9 69.5 | 116.5 62.5 | 134.7 56.3 | 148.1 50.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.8 289.4 | 106.6 300.8 | 91.4 312.2 | 80.0 319.8 | 72.3 327.4 | 60.9 335.1 | 57.1 338.9 | 152.3 346.5 | 198.0 255.1 | 232.3 205.6 | 255.1 171.3 | 274.1 144.7 |
| 照明 | 显热(W) | 46.1 173.8 | 37.7 180.1 | 31.4 184.3 | 27.2 188.5 | 23.0 190.6 | 18.8 192.7 | 16.8 194.8 | 88.0 196.8 | 129.8 125.6 | 146.6 81.7 | 157.1 67.0 | 165.4 54.4 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.8 | 0.0 429.6 | 0.0 446.0 | 0.0 441.9 | 0.0 409.1 | 0.0 392.7 | 0.0 347.7 | 118.2 290.3 | 183.7 0.0 | 245.2 0.0 | 298.5 0.0 | 351.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1477.8 | 0.0 1513.6 | 0.0 1514.6 | 0.0 1498.4 | 0.0 1485.1 | 0.0 1464.0 | 0.0 1433.6 | 1184.8 1398.8 | 1226.0 0.0 | 1299.6 0.0 | 1361.5 0.0 | 1427.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.51 | 0.00 1.48 | 0.00 1.47 | 0.00 1.50 | 0.00 1.49 | 0.00 1.51 | 1.50 1.55 | 1.46 0.00 | 1.48 0.00 | 1.49 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 664 2952 | 612 3029 | 558 3056 | 518 3047 | 483 3045 | 443 3064 | 487 3045 | 2219 2950 | 2425 1002 | 2598 843 | 2731 768 | 2853 710 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 664 1644 | 612 1718 | 558 1761 | 518 1764 | 483 1742 | 443 1766 | 487 1732 | 926 1615 | 1155 1002 | 1317 843 | 1441 768 | 1550 710 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 664 1474 | 612 1515 | 558 1542 | 518 1549 | 483 1560 | 443 1600 | 487 1612 | 1035 1551 | 1199 1002 | 1299 843 | 1369 768 | 1425 710 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 664 1247 | 612 1288 | 558 1315 | 518 1322 | 483 1333 | 443 1373 | 487 1385 | 808 1324 | 972 1002 | 1072 843 | 1142 768 | 1198 710 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2038[卫生间] |  | 3.60 | 19.03 | 26 | 60 | 1765.2 | 17 | 3063.5 | 17 | 1.89 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.97 K=0.77 D=3.69 | 258.5 195.9 | 254.0 194.6 | 245.1 193.4 | 235.5 192.5 | 223.5 201.1 | 211.4 212.1 | 208.0 223.7 | 205.2 235.6 | 203.0 245.1 | 200.9 252.1 | 199.4 257.0 | 197.3 259.1 |
| 北外墙 | F=11.54 K=1.11 D=2.94 | 116.6 89.2 | 113.4 97.5 | 102.0 99.6 | 99.7 100.1 | 97.9 104.0 | 96.4 107.2 | 95.1 109.9 | 94.2 112.1 | 92.5 113.5 | 91.7 114.0 | 90.7 113.3 | 89.9 114.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 67.1 225.3 | 56.2 235.9 | 50.0 239.2 | 43.6 232.0 | 38.1 217.7 | 33.8 230.5 | 90.8 219.0 | 104.5 131.6 | 125.1 109.1 | 158.2 95.2 | 185.4 84.0 | 207.9 74.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.6 157.9 | 41.0 162.9 | 36.9 163.3 | 33.2 156.8 | 29.9 148.1 | 26.9 163.7 | 79.8 159.9 | 84.4 82.2 | 93.9 69.5 | 116.5 62.5 | 134.7 56.3 | 148.1 50.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 121.8 289.3 | 106.6 300.7 | 91.4 312.1 | 79.9 319.7 | 72.3 327.4 | 60.9 335.0 | 57.1 338.8 | 152.3 346.4 | 197.9 255.0 | 232.2 205.6 | 255.0 171.3 | 274.1 144.6 |
| 照明 | 显热(W) | 46.1 173.8 | 37.7 180.0 | 31.4 184.2 | 27.2 188.4 | 23.0 190.5 | 18.8 192.6 | 16.7 194.7 | 87.9 196.8 | 129.8 125.6 | 146.5 81.6 | 157.0 67.0 | 165.4 54.4 |
| 人体 | 显热(W) | 53.4 273.2 | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 53.4 500.2 | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.8 | 0.0 429.6 | 0.0 446.0 | 0.0 441.9 | 0.0 409.1 | 0.0 392.7 | 0.0 347.7 | 118.2 290.3 | 183.7 0.0 | 245.2 0.0 | 298.5 0.0 | 351.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1477.8 | 0.0 1513.6 | 0.0 1514.6 | 0.0 1498.4 | 0.0 1485.1 | 0.0 1464.0 | 0.0 1433.6 | 1184.8 1398.8 | 1226.0 0.0 | 1299.6 0.0 | 1361.5 0.0 | 1427.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.51 | 0.00 1.48 | 0.00 1.47 | 0.00 1.50 | 0.00 1.49 | 0.00 1.51 | 1.50 1.55 | 1.46 0.00 | 1.48 0.00 | 1.49 0.00 | 1.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 663 2951 | 612 3029 | 558 3056 | 517 3047 | 483 3045 | 443 3064 | 487 3045 | 2219 2950 | 2424 1002 | 2598 843 | 2730 768 | 2852 710 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 663 1644 | 612 1718 | 558 1760 | 517 1764 | 483 1742 | 443 1765 | 487 1732 | 926 1614 | 1155 1002 | 1317 843 | 1440 768 | 1550 710 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 1.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 663 1474 | 612 1515 | 558 1541 | 517 1549 | 483 1560 | 443 1599 | 487 1611 | 1034 1551 | 1198 1002 | 1298 843 | 1369 768 | 1425 710 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 663 1247 | 612 1288 | 558 1314 | 517 1322 | 483 1333 | 443 1372 | 487 1384 | 807 1324 | 971 1002 | 1071 843 | 1142 768 | 1198 710 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[卧室] |  | 3.60 | 13.49 | 26 | 60 | 1577.5 | 14 | 2354.8 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.57 K=0.77 D=3.69 | 196.4 143.7 | 195.3 142.7 | 189.1 141.8 | 180.8 141.1 | 168.9 143.3 | 155.7 145.4 | 153.1 149.9 | 151.0 159.9 | 149.2 170.1 | 147.6 179.5 | 146.4 187.5 | 144.8 193.3 |
| 南外墙 | F=7.70 K=1.11 D=2.94 | 78.8 64.7 | 76.3 66.6 | 73.4 69.0 | 71.8 72.2 | 70.6 78.0 | 69.6 82.9 | 68.7 86.4 | 68.1 88.3 | 67.0 88.3 | 66.4 86.5 | 65.7 82.8 | 65.2 80.5 |
| 西外墙 | F=10.71 K=1.11 D=2.94 | 166.6 117.0 | 154.1 119.4 | 132.9 122.6 | 130.0 126.2 | 127.7 129.7 | 125.8 132.6 | 124.1 135.1 | 122.9 137.1 | 121.0 149.6 | 119.9 161.0 | 118.8 168.8 | 117.8 170.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 412.2 | 94.1 425.1 | 83.8 419.7 | 72.9 398.8 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 274.6 159.3 | 339.7 140.7 | 384.6 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 299.7 | 68.8 303.4 | 61.9 293.3 | 55.7 273.6 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 205.1 104.9 | 255.1 94.4 | 285.0 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.3 205.0 | 75.5 213.1 | 64.7 221.2 | 56.6 226.6 | 51.2 232.0 | 43.2 237.4 | 40.5 240.1 | 107.9 245.5 | 140.3 180.7 | 164.5 145.7 | 180.7 121.4 | 194.2 102.5 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 123.1 | 26.7 127.6 | 22.3 130.6 | 19.3 133.5 | 16.3 135.0 | 13.4 136.5 | 11.9 138.0 | 62.3 139.5 | 92.0 89.0 | 103.8 57.9 | 111.3 47.5 | 117.2 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 714 2282 | 655 2339 | 595 2355 | 555 2340 | 519 2315 | 480 2283 | 514 2225 | 1617 2160 | 1795 970 | 1956 861 | 2091 806 | 2201 757 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 714 1498 | 655 1552 | 595 1577 | 555 1570 | 519 1533 | 480 1504 | 514 1437 | 841 1359 | 1034 970 | 1188 861 | 1317 806 | 1420 757 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 714 1396 | 655 1431 | 595 1446 | 555 1441 | 519 1424 | 480 1405 | 514 1365 | 907 1321 | 1060 970 | 1177 861 | 1274 806 | 1345 757 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 714 1259 | 655 1294 | 595 1310 | 555 1305 | 519 1288 | 480 1269 | 514 1228 | 770 1185 | 923 970 | 1040 861 | 1138 806 | 1208 757 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[0卧室] |  | 3.60 | 13.46 | 26 | 60 | 1524.7 | 13 | 2311.3 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.51 K=0.77 D=3.69 | 195.5 143.1 | 194.5 142.1 | 188.3 141.2 | 180.1 140.5 | 168.2 142.7 | 155.1 144.8 | 152.5 149.2 | 150.3 159.2 | 148.6 169.4 | 147.0 178.7 | 145.8 186.7 | 144.2 192.5 |
| 南外墙 | F=14.55 K=1.11 D=2.94 | 148.9 122.3 | 144.2 125.8 | 138.7 130.4 | 135.7 136.4 | 133.3 147.4 | 131.5 156.7 | 129.8 163.2 | 128.6 166.8 | 126.5 166.8 | 125.4 163.5 | 124.2 156.5 | 123.1 152.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 487.1 | 94.1 459.1 | 83.8 419.7 | 72.9 398.6 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 270.8 159.3 | 376.0 140.7 | 449.3 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 374.7 | 68.8 337.4 | 61.9 293.3 | 55.7 273.4 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 201.3 104.9 | 291.4 94.4 | 349.7 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 204.5 | 75.3 212.6 | 64.6 220.7 | 56.5 226.0 | 51.1 231.4 | 43.1 236.8 | 40.4 239.5 | 107.6 244.9 | 139.9 180.3 | 164.2 145.3 | 180.3 121.1 | 193.8 102.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 122.8 | 26.6 127.3 | 22.2 130.2 | 19.2 133.2 | 16.3 134.7 | 13.3 136.2 | 11.8 137.6 | 62.2 139.1 | 91.8 88.8 | 103.6 57.7 | 111.0 47.4 | 116.9 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 617 2297 | 568 2311 | 526 2292 | 488 2276 | 453 2253 | 416 2223 | 450 2165 | 1554 2100 | 1733 898 | 1890 775 | 2065 710 | 2205 658 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 617 1512 | 568 1525 | 526 1515 | 488 1506 | 453 1471 | 416 1444 | 450 1377 | 778 1299 | 971 898 | 1122 775 | 1291 710 | 1423 658 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 617 1410 | 568 1403 | 526 1383 | 488 1377 | 453 1362 | 416 1345 | 450 1305 | 843 1261 | 997 898 | 1111 775 | 1249 710 | 1348 658 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 617 1274 | 568 1267 | 526 1247 | 488 1241 | 453 1226 | 416 1208 | 450 1169 | 707 1124 | 861 898 | 974 775 | 1112 710 | 1212 658 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[卧室] |  | 3.60 | 13.46 | 26 | 60 | 1555.6 | 13 | 2342.1 | 13 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.57 K=0.77 D=3.69 | 186.1 145.9 | 178.2 145.0 | 169.1 144.2 | 163.5 143.6 | 160.3 156.2 | 156.2 168.8 | 153.9 179.6 | 152.1 189.0 | 150.6 194.3 | 149.2 196.1 | 148.2 195.2 | 146.8 191.8 |
| 南外墙 | F=14.52 K=1.11 D=2.94 | 148.6 122.1 | 143.9 125.6 | 138.4 130.1 | 135.4 136.1 | 133.1 147.1 | 131.2 156.3 | 129.5 162.9 | 128.3 166.4 | 126.2 166.5 | 125.1 163.1 | 123.9 156.2 | 122.9 151.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 112.2 486.3 | 94.1 487.4 | 83.8 419.7 | 72.9 398.6 | 63.9 363.5 | 56.6 327.3 | 99.2 273.9 | 151.4 211.7 | 206.5 182.5 | 270.6 159.3 | 348.9 140.7 | 439.2 124.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 35.8 112.4 | 25.4 121.7 | 21.9 126.4 | 17.2 125.2 | 13.7 115.9 | 11.4 111.3 | 18.4 98.5 | 33.5 82.2 | 52.1 66.0 | 69.5 54.4 | 84.6 46.3 | 99.7 39.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 76.4 373.8 | 68.8 365.7 | 61.9 293.3 | 55.7 273.4 | 50.1 247.6 | 45.1 216.1 | 80.8 175.4 | 117.9 129.5 | 154.4 116.6 | 201.1 104.9 | 264.3 94.4 | 339.5 85.0 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.1 204.5 | 75.3 212.6 | 64.6 220.7 | 56.5 226.0 | 51.1 231.4 | 43.1 236.8 | 40.4 239.5 | 107.6 244.9 | 139.9 180.3 | 164.2 145.3 | 180.3 121.1 | 193.8 102.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.6 122.8 | 26.6 127.3 | 22.2 130.2 | 19.2 133.2 | 16.3 134.7 | 13.3 136.2 | 11.8 137.6 | 62.2 139.1 | 91.8 88.8 | 103.6 57.7 | 111.0 47.4 | 116.9 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 607 2298 | 551 2342 | 506 2295 | 471 2279 | 445 2266 | 417 2247 | 451 2195 | 1556 2129 | 1734 922 | 1892 792 | 2040 718 | 2197 657 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 607 1513 | 551 1556 | 506 1518 | 471 1509 | 445 1484 | 417 1468 | 451 1407 | 779 1328 | 973 922 | 1123 792 | 1266 718 | 1415 657 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 607 1412 | 551 1434 | 506 1386 | 471 1380 | 445 1375 | 417 1368 | 451 1335 | 845 1290 | 999 922 | 1112 792 | 1224 718 | 1340 657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 607 1275 | 551 1298 | 506 1250 | 471 1244 | 445 1239 | 417 1232 | 451 1199 | 708 1154 | 863 922 | 976 792 | 1087 718 | 1204 657 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[0卧室] |  | 3.60 | 13.42 | 26 | 60 | 1745.0 | 14 | 2522.3 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.50 K=0.77 D=3.69 | 185.3 145.2 | 177.5 144.3 | 168.3 143.6 | 162.8 142.9 | 159.6 155.5 | 155.5 168.1 | 153.3 178.9 | 151.4 188.2 | 149.9 193.4 | 148.6 195.2 | 147.6 194.4 | 146.1 190.9 |
| 东外墙 | F=8.56 K=1.11 D=2.94 | 112.7 96.0 | 109.8 114.9 | 106.4 126.9 | 104.5 132.9 | 103.0 135.0 | 101.8 131.9 | 100.7 125.9 | 100.0 118.0 | 98.7 118.2 | 98.0 118.0 | 97.2 116.9 | 96.6 114.7 |
| 南外墙 | F=8.67 K=1.11 D=2.94 | 88.8 72.9 | 86.0 75.0 | 82.7 77.8 | 80.9 81.3 | 79.5 87.9 | 78.4 93.4 | 77.4 97.3 | 76.7 99.4 | 75.4 99.5 | 74.8 97.4 | 74.0 93.3 | 73.4 90.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 77.7 271.8 | 65.8 277.7 | 58.7 276.8 | 51.3 265.8 | 45.2 242.3 | 40.1 218.1 | 271.7 183.9 | 398.1 144.7 | 453.3 125.4 | 462.5 109.8 | 375.3 97.2 | 279.3 86.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 21.5 67.5 | 15.2 73.0 | 13.1 75.8 | 10.3 75.1 | 8.2 69.5 | 6.9 66.8 | 11.0 59.1 | 20.1 49.3 | 31.2 39.6 | 41.7 32.6 | 50.7 27.8 | 59.8 23.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 56.3 204.3 | 50.6 204.7 | 45.6 201.0 | 41.0 190.7 | 36.9 172.7 | 33.2 151.4 | 260.6 124.8 | 378.0 95.3 | 422.1 85.8 | 420.9 77.2 | 324.6 69.5 | 219.5 62.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.55 | 79.5 291.9 | 66.7 301.1 | 59.3 297.3 | 51.7 282.3 | 45.3 257.5 | 40.1 231.9 | 70.3 194.0 | 107.2 150.0 | 146.0 129.3 | 191.7 112.8 | 234.1 99.6 | 268.6 88.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 25.4 79.6 | 18.0 86.2 | 15.5 89.5 | 12.2 88.7 | 9.7 82.1 | 8.1 78.8 | 13.0 69.8 | 23.7 58.3 | 36.9 46.7 | 49.2 38.5 | 59.9 32.8 | 70.6 27.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 54.1 212.3 | 48.7 214.9 | 43.9 207.8 | 39.5 193.7 | 35.5 175.4 | 32.0 153.0 | 57.3 124.3 | 83.5 91.7 | 109.1 82.6 | 142.5 74.3 | 174.2 66.9 | 198.0 60.2 |
| 南外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.9 204.0 | 75.2 212.1 | 64.4 220.1 | 56.4 225.5 | 51.0 230.9 | 43.0 236.3 | 40.3 238.9 | 107.4 244.3 | 139.6 179.9 | 163.8 145.0 | 179.9 120.8 | 193.3 102.0 |
| 照明 | 显热(W) | 32.5 122.6 | 26.6 127.0 | 22.1 129.9 | 19.2 132.9 | 16.2 134.4 | 13.3 135.8 | 11.8 137.3 | 62.0 138.8 | 91.5 88.6 | 103.4 57.6 | 110.7 47.3 | 116.7 38.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 704 2421 | 641 2497 | 590 2522 | 550 2506 | 520 2477 | 488 2437 | 742 2358 | 1957 2262 | 2174 1044 | 2322 907 | 2347 827 | 2351 759 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 704 1636 | 641 1710 | 590 1745 | 550 1735 | 520 1695 | 488 1658 | 742 1570 | 1181 1460 | 1412 1044 | 1553 907 | 1573 827 | 1570 759 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 704 1534 | 641 1588 | 590 1614 | 550 1607 | 520 1586 | 488 1558 | 742 1498 | 1246 1422 | 1438 1044 | 1542 907 | 1530 827 | 1495 759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 704 1398 | 641 1452 | 590 1477 | 550 1470 | 520 1449 | 488 1422 | 742 1361 | 1110 1286 | 1302 1044 | 1406 907 | 1394 827 | 1359 759 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[0客厅] |  | 3.60 | 16.71 | 26 | 60 | 1798.9 | 17 | 2837.6 | 17 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.28 K=0.77 D=3.69 | 243.1 178.0 | 241.8 176.7 | 234.2 175.6 | 223.9 174.7 | 209.1 177.4 | 192.8 180.0 | 189.6 185.5 | 186.9 198.0 | 184.7 210.6 | 182.8 222.2 | 181.3 232.2 | 179.2 239.3 |
| 西外墙 | F=1.05 K=1.11 D=2.94 | 16.3 11.4 | 15.0 11.7 | 13.0 12.0 | 12.7 12.3 | 12.5 12.7 | 12.3 13.0 | 12.1 13.2 | 12.0 13.4 | 11.8 14.6 | 11.7 15.7 | 11.6 16.5 | 11.5 16.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.43 | 103.1 260.2 | 88.1 294.9 | 78.7 407.5 | 69.2 534.9 | 61.1 586.2 | 54.3 592.4 | 81.5 502.7 | 115.3 189.2 | 151.0 164.9 | 187.1 145.0 | 216.8 128.7 | 241.3 114.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 24.2 75.9 | 17.1 82.2 | 14.8 85.3 | 11.6 84.5 | 9.3 78.2 | 7.7 75.1 | 12.4 66.5 | 22.6 55.5 | 35.1 44.5 | 46.9 36.7 | 57.1 31.2 | 67.3 26.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 78.9 184.3 | 71.0 212.7 | 63.9 322.3 | 57.5 450.4 | 51.8 508.0 | 46.6 517.2 | 69.1 436.2 | 92.7 133.7 | 115.8 120.4 | 140.2 108.3 | 159.8 97.5 | 174.0 87.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.0 254.0 | 93.6 264.1 | 80.2 274.1 | 70.2 280.8 | 63.5 287.5 | 53.5 294.2 | 50.1 297.5 | 133.7 304.2 | 173.8 224.0 | 203.9 180.5 | 224.0 150.4 | 240.7 127.0 |
| 照明 | 显热(W) | 40.4 152.6 | 33.1 158.1 | 27.6 161.8 | 23.9 165.5 | 20.2 167.3 | 16.5 169.1 | 14.7 171.0 | 77.2 172.8 | 114.0 110.3 | 128.7 71.7 | 137.9 58.8 | 145.2 47.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 553 2439 | 507 2521 | 464 2653 | 425 2780 | 389 2834 | 347 2838 | 363 2737 | 1785 2419 | 1976 848 | 2129 711 | 2246 647 | 2352 595 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 553 1392 | 507 1473 | 464 1616 | 425 1753 | 389 1792 | 347 1799 | 363 1687 | 750 1351 | 961 848 | 1104 711 | 1214 647 | 1310 595 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 553 1256 | 507 1311 | 464 1441 | 425 1581 | 389 1646 | 347 1666 | 363 1590 | 837 1300 | 995 848 | 1089 711 | 1157 647 | 1211 595 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 553 1075 | 507 1129 | 464 1260 | 425 1399 | 389 1465 | 347 1485 | 363 1409 | 656 1119 | 814 848 | 908 711 | 975 647 | 1029 595 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[0客厅] |  | 3.60 | 16.64 | 26 | 60 | 1524.1 | 14 | 2560.6 | 14 | 1.51 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.23 K=0.77 D=3.69 | 229.9 180.2 | 220.2 179.1 | 208.9 178.2 | 202.0 177.4 | 198.1 193.0 | 193.0 208.6 | 190.2 222.0 | 187.9 233.5 | 186.0 240.0 | 184.4 242.2 | 183.1 241.2 | 181.3 236.9 |
| 东外墙 | F=1.03 K=1.11 D=2.94 | 13.5 11.5 | 13.2 13.8 | 12.8 15.2 | 12.5 15.9 | 12.4 16.2 | 12.2 15.8 | 12.1 15.1 | 12.0 14.2 | 11.8 14.2 | 11.8 14.2 | 11.7 14.0 | 11.6 13.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.43 | 87.5 305.8 | 74.1 312.5 | 66.0 311.4 | 57.8 299.1 | 50.8 272.6 | 45.1 245.4 | 308.0 206.9 | 453.5 162.7 | 518.7 141.0 | 531.2 123.6 | 436.6 109.4 | 314.2 96.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 24.2 75.9 | 17.1 82.2 | 14.8 85.3 | 11.6 84.5 | 9.3 78.2 | 7.7 75.1 | 12.4 66.5 | 22.6 55.5 | 35.1 44.5 | 46.9 36.7 | 57.1 31.2 | 67.3 26.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 63.3 229.9 | 57.0 230.3 | 51.3 226.1 | 46.1 214.6 | 41.5 194.3 | 37.4 170.3 | 295.6 140.4 | 430.9 107.2 | 483.5 96.5 | 484.3 86.9 | 379.5 78.2 | 247.0 70.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 106.5 252.9 | 93.2 262.9 | 79.9 272.9 | 69.9 279.6 | 63.2 286.2 | 53.2 292.9 | 49.9 296.2 | 133.1 302.9 | 173.1 223.0 | 203.0 179.7 | 223.0 149.8 | 239.6 126.5 |
| 照明 | 显热(W) | 40.3 151.9 | 32.9 157.4 | 27.5 161.1 | 23.8 164.7 | 20.1 166.6 | 16.5 168.4 | 14.6 170.2 | 76.9 172.1 | 113.5 109.8 | 128.1 71.4 | 137.3 58.6 | 144.6 47.6 |
| 人体 | 显热(W) | 42.7 218.5 | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 |
|  | 全热(W) | 42.7 400.1 | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 317.5 | 0.0 343.7 | 0.0 356.8 | 0.0 353.5 | 0.0 327.3 | 0.0 314.2 | 0.0 278.1 | 94.5 232.2 | 147.0 0.0 | 196.2 0.0 | 238.8 0.0 | 281.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1182.2 | 0.0 1210.9 | 0.0 1211.6 | 0.0 1198.7 | 0.0 1188.1 | 0.0 1171.2 | 0.0 1146.9 | 947.9 1119.0 | 980.8 0.0 | 1039.7 0.0 | 1089.2 0.0 | 1141.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.20 | 0.00 1.21 | 0.00 1.19 | 0.00 1.17 | 0.00 1.20 | 0.00 1.19 | 0.00 1.21 | 1.20 1.24 | 1.17 0.00 | 1.18 0.00 | 1.19 0.00 | 1.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 520 2485 | 469 2542 | 425 2561 | 391 2548 | 367 2538 | 338 2520 | 590 2478 | 2123 2427 | 2344 851 | 2473 706 | 2466 633 | 2426 572 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 520 1438 | 469 1493 | 425 1524 | 391 1521 | 367 1495 | 338 1481 | 590 1427 | 1089 1359 | 1328 851 | 1448 706 | 1434 633 | 1384 572 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 | 1.51 1.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 520 1303 | 469 1331 | 425 1349 | 391 1349 | 367 1350 | 338 1349 | 590 1331 | 1176 1308 | 1363 851 | 1433 706 | 1377 633 | 1284 572 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 520 1121 | 469 1149 | 425 1167 | 391 1168 | 367 1168 | 338 1167 | 590 1149 | 994 1126 | 1181 851 | 1252 706 | 1195 633 | 1102 572 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[0卫生间] |  | 3.60 | 6.14 | 26 | 60 | 785.0 | 15 | 1299.4 | 14 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.09 K=0.77 D=3.69 | 84.8 66.4 | 81.2 66.0 | 77.0 65.7 | 74.5 65.4 | 73.0 71.1 | 71.1 76.9 | 70.1 81.8 | 69.3 86.1 | 68.6 88.5 | 68.0 89.3 | 67.5 88.9 | 66.8 87.3 |
| 北外墙 | F=6.91 K=1.11 D=2.94 | 69.9 53.5 | 67.9 58.4 | 61.1 59.7 | 59.7 60.0 | 58.6 62.3 | 57.7 64.2 | 56.9 65.8 | 56.4 67.1 | 55.4 68.0 | 54.9 68.3 | 54.3 67.8 | 53.8 68.8 |
| 东外墙 | F=5.63 K=1.11 D=2.94 | 74.2 63.2 | 72.2 75.6 | 70.0 83.5 | 68.8 87.4 | 67.8 88.8 | 67.0 86.8 | 66.3 82.8 | 65.8 77.6 | 64.9 77.7 | 64.5 77.6 | 63.9 76.9 | 63.5 75.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | 33.5 112.7 | 28.1 118.0 | 25.0 119.6 | 21.8 116.0 | 19.1 107.6 | 16.9 102.0 | 37.1 89.1 | 47.5 63.3 | 62.6 54.5 | 79.1 47.6 | 92.7 42.0 | 103.9 37.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.7 33.7 | 7.6 36.5 | 6.6 37.9 | 5.2 37.6 | 4.1 34.8 | 3.4 33.4 | 5.5 29.5 | 10.0 24.7 | 15.6 19.8 | 20.8 16.3 | 25.4 13.9 | 29.9 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 22.8 78.9 | 20.5 81.5 | 18.5 81.7 | 16.6 78.4 | 15.0 72.8 | 13.5 68.6 | 31.5 59.6 | 37.5 38.6 | 46.9 34.7 | 58.2 31.3 | 67.3 28.1 | 74.0 25.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 93.3 | 34.4 97.0 | 29.5 100.7 | 25.8 103.2 | 23.3 105.6 | 19.6 108.1 | 18.4 109.3 | 49.1 111.7 | 63.9 82.3 | 74.9 66.3 | 82.3 55.3 | 88.4 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.1 | 12.2 58.1 | 10.1 59.4 | 8.8 60.8 | 7.4 61.5 | 6.1 62.1 | 5.4 62.8 | 28.4 63.5 | 41.9 40.5 | 47.3 26.3 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 338 1236 | 314 1281 | 288 1299 | 272 1298 | 261 1299 | 247 1295 | 262 1275 | 946 1240 | 1028 473 | 1096 413 | 1149 383 | 1197 358 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 338 713 | 314 757 | 288 781 | 272 785 | 261 777 | 247 775 | 262 750 | 429 706 | 520 473 | 583 413 | 633 383 | 676 358 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 338 645 | 314 676 | 288 694 | 272 699 | 261 704 | 247 709 | 262 702 | 473 681 | 537 473 | 576 413 | 604 383 | 626 358 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 338 554 | 314 585 | 288 603 | 272 608 | 261 614 | 247 618 | 262 611 | 382 590 | 446 473 | 485 413 | 513 383 | 535 358 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[0卫生间] |  | 3.60 | 6.12 | 26 | 60 | 757.6 | 17 | 1276.9 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.06 K=0.77 D=3.69 | 89.1 65.2 | 88.6 64.7 | 85.8 64.3 | 82.0 64.0 | 76.6 65.0 | 70.6 66.0 | 69.5 68.0 | 68.5 72.5 | 67.7 77.2 | 67.0 81.4 | 66.4 85.1 | 65.7 87.7 |
| 西外墙 | F=4.52 K=1.11 D=2.94 | 70.3 49.4 | 65.0 50.4 | 56.1 51.7 | 54.9 53.2 | 53.9 54.7 | 53.1 55.9 | 52.4 57.0 | 51.8 57.8 | 51.1 63.1 | 50.6 67.9 | 50.1 71.2 | 49.7 71.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | 45.8 115.6 | 39.2 131.1 | 35.0 152.6 | 30.7 166.7 | 27.1 165.7 | 24.1 190.9 | 36.2 184.6 | 51.2 84.1 | 67.1 73.3 | 83.2 64.5 | 96.4 57.2 | 107.2 50.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 10.7 33.7 | 7.6 36.5 | 6.6 37.9 | 5.2 37.6 | 4.1 34.8 | 3.4 33.4 | 5.5 29.5 | 10.0 24.7 | 15.6 19.8 | 20.8 16.3 | 25.4 13.9 | 29.9 11.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.1 81.9 | 31.6 94.5 | 28.4 114.7 | 25.6 129.2 | 23.0 131.0 | 20.7 157.5 | 30.7 155.0 | 41.2 59.4 | 51.5 53.5 | 62.3 48.1 | 71.0 43.3 | 77.3 39.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 93.0 | 34.3 96.7 | 29.4 100.4 | 25.7 102.8 | 23.3 105.3 | 19.6 107.7 | 18.4 108.9 | 49.0 111.4 | 63.6 82.0 | 74.7 66.1 | 82.0 55.1 | 88.1 46.5 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 55.9 | 12.1 57.9 | 10.1 59.2 | 8.8 60.6 | 7.4 61.3 | 6.1 61.9 | 5.4 62.6 | 28.3 63.3 | 41.7 40.4 | 47.1 26.3 | 50.5 21.5 | 53.2 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 280 1170 | 257 1209 | 231 1239 | 215 1253 | 200 1254 | 182 1277 | 189 1265 | 879 1160 | 962 398 | 1030 344 | 1082 320 | 1131 299 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 280 647 | 257 684 | 231 721 | 215 740 | 200 732 | 182 758 | 189 739 | 361 626 | 454 398 | 517 344 | 567 320 | 610 299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 280 579 | 257 603 | 231 633 | 215 654 | 200 660 | 182 691 | 189 691 | 405 601 | 471 398 | 510 344 | 538 320 | 560 299 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 280 488 | 257 513 | 231 543 | 215 563 | 200 569 | 182 601 | 189 600 | 314 510 | 380 398 | 419 344 | 447 320 | 469 299 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[走廊] |  | 3.60 | 247.78 | 26 | 60 | 26858.7 | 15 | 42773.5 | 15 | 23.43 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=286.11 K=0.77 D=3.69 | 3526.2 2658.5 | 3452.8 2640.4 | 3315.1 2625.0 | 3184.5 2612.3 | 3035.0 2736.3 | 2865.4 2859.3 | 2820.3 2992.3 | 2783.2 3171.1 | 2752.6 3319.4 | 2725.5 3431.0 | 2704.9 3507.7 | 2676.4 3539.5 |
| 西外墙 | F=160.28 K=1.11 D=2.94 | 2492.5 1750.5 | 2305.8 1786.8 | 1988.5 1835.2 | 1945.9 1888.0 | 1911.2 1940.8 | 1882.8 1984.3 | 1857.5 2021.7 | 1838.8 2051.6 | 1811.1 2238.7 | 1794.4 2409.9 | 1777.1 2526.6 | 1762.5 2545.2 |
| 东外墙 | F=47.61 K=1.11 D=2.94 | 627.4 534.5 | 611.0 639.5 | 592.1 706.1 | 581.7 739.8 | 573.3 751.1 | 566.6 734.3 | 560.6 700.4 | 556.4 656.8 | 549.2 657.7 | 545.3 656.6 | 541.0 650.8 | 537.4 638.6 |
| 北外墙 | F=63.91 K=1.11 D=2.94 | 646.1 494.4 | 628.0 539.9 | 565.3 552.1 | 552.5 554.8 | 542.3 576.2 | 534.1 593.8 | 526.8 608.9 | 521.6 621.0 | 512.7 628.8 | 507.8 631.7 | 502.5 627.6 | 498.0 636.6 |
| 南外墙 | F=7.43 K=1.11 D=2.94 | 76.0 62.4 | 73.6 64.2 | 70.8 66.6 | 69.3 69.6 | 68.1 75.2 | 67.1 79.9 | 66.3 83.3 | 65.6 85.1 | 64.6 85.2 | 64.0 83.5 | 63.4 80.0 | 62.9 77.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 518.2 1812.0 | 438.9 1851.7 | 391.3 1845.3 | 342.3 1772.3 | 301.0 1615.2 | 267.1 1454.3 | 1548.9 1226.2 | 1884.3 964.4 | 1980.1 835.8 | 2148.8 732.2 | 1999.5 648.2 | 1862.2 574.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 143.2 449.7 | 101.4 486.9 | 87.5 505.4 | 68.9 500.8 | 55.0 463.6 | 45.7 445.1 | 73.5 394.0 | 133.9 329.0 | 208.2 264.0 | 277.9 217.5 | 338.3 185.0 | 398.6 157.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 375.0 1362.3 | 337.5 1364.8 | 303.8 1339.8 | 273.4 1271.5 | 246.1 1151.6 | 221.5 1009.2 | 1475.3 832.2 | 1750.4 635.4 | 1771.9 571.9 | 1870.9 514.7 | 1661.2 463.2 | 1463.5 416.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | 301.8 1013.9 | 253.0 1061.7 | 225.2 1076.2 | 196.0 1043.9 | 171.7 969.5 | 151.9 1032.7 | 395.6 985.6 | 433.3 569.5 | 563.1 490.9 | 711.7 428.3 | 834.3 378.2 | 935.4 334.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 96.7 303.6 | 68.5 328.6 | 59.0 341.2 | 46.5 338.0 | 37.1 313.0 | 30.8 300.4 | 49.6 265.9 | 90.4 222.1 | 140.6 178.2 | 187.6 146.8 | 228.3 124.9 | 269.1 106.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 205.1 710.3 | 184.6 733.1 | 166.1 735.0 | 149.5 705.8 | 134.6 656.6 | 121.1 732.2 | 345.9 719.7 | 342.9 347.5 | 422.5 312.7 | 524.2 281.5 | 606.0 253.3 | 666.3 228.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.20 | 687.3 1734.5 | 587.7 1965.4 | 524.7 2288.7 | 461.1 2500.6 | 407.1 2486.2 | 362.1 2341.4 | 543.3 2102.0 | 768.4 1261.7 | 1006.5 1099.4 | 1247.5 966.9 | 1445.6 858.1 | 1608.6 761.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 161.1 505.9 | 114.1 547.7 | 98.4 568.6 | 77.5 563.4 | 61.8 521.6 | 51.4 500.7 | 82.7 443.2 | 150.7 370.1 | 234.3 296.9 | 312.6 244.7 | 380.5 208.1 | 448.5 176.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 526.2 1228.6 | 473.6 1417.7 | 426.2 1720.1 | 383.6 1937.2 | 345.3 1964.6 | 310.7 1840.7 | 460.6 1658.8 | 617.8 891.6 | 772.3 802.4 | 934.9 722.2 | 1065.1 650.0 | 1160.1 585.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 1585.8 3766.3 | 1387.6 3914.9 | 1189.4 4063.6 | 1040.7 4162.7 | 941.6 4261.8 | 792.9 4361.0 | 743.3 4410.5 | 1982.3 4509.6 | 2576.9 3320.3 | 3022.9 2676.0 | 3320.3 2230.0 | 3568.1 1883.1 |
| 照明 | 显热(W) | 599.6 2262.2 | 490.6 2344.0 | 408.8 2398.5 | 354.3 2453.0 | 299.8 2480.3 | 245.3 2507.5 | 218.0 2534.8 | 1144.8 2562.1 | 1689.9 1635.4 | 1907.9 1063.0 | 2044.2 872.2 | 2153.2 708.7 |
| 人体 | 显热(W) | 661.9 3387.4 | 545.1 3465.3 | 467.2 3543.2 | 389.4 3582.1 | 350.4 3621.0 | 272.6 3660.0 | 233.6 3698.9 | 2024.7 3737.9 | 2764.5 1907.9 | 2998.1 1168.1 | 3153.8 934.5 | 3270.6 778.7 |
|  | 全热(W) | 661.9 6202.2 | 545.1 6280.1 | 467.2 6358.0 | 389.4 6396.9 | 350.4 6435.8 | 272.6 6474.8 | 233.6 6513.7 | 4839.5 6552.7 | 5579.3 1907.9 | 5812.9 1168.1 | 5968.6 934.5 | 6085.4 778.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 0.00 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 | 4.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4920.8 | 0.0 5327.3 | 0.0 5530.6 | 0.0 5479.8 | 0.0 5073.3 | 0.0 4870.0 | 0.0 4311.0 | 1465.4 3599.6 | 2278.4 0.0 | 3040.6 0.0 | 3701.2 0.0 | 4361.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 18324.1 | 0.0 18768.3 | 0.0 18780.5 | 0.0 18579.7 | 0.0 18415.4 | 0.0 18153.8 | 0.0 17776.6 | 14691.8 17344.6 | 15202.9 0.0 | 16115.6 0.0 | 16882.2 0.0 | 17697.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 18.66 | 0.00 18.69 | 0.00 18.41 | 0.00 18.20 | 0.00 18.57 | 0.00 18.50 | 0.00 18.78 | 18.60 19.21 | 18.13 0.00 | 18.30 0.00 | 18.41 0.00 | 18.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11723 40616 | 10774 41857 | 9738 42596 | 9118 42773 | 8601 42744 | 8008 42577 | 9514 41956 | 31510 40350 | 34289 16219 | 36604 14247 | 38083 13314 | 39447 12478 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11723 24398 | 10774 25601 | 9738 26531 | 9118 26859 | 8601 26587 | 8008 26478 | 9514 25676 | 15469 23790 | 18550 16219 | 20715 14247 | 22088 13314 | 23297 12478 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 | 23.43 23.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11723 22292 | 10774 23089 | 9738 23815 | 9118 24194 | 8601 24329 | 8008 24423 | 9514 24179 | 16818 23006 | 19086 16219 | 20489 14247 | 21201 13314 | 21750 12478 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11723 19477 | 10774 20274 | 9738 21000 | 9118 21379 | 8601 21514 | 8008 21608 | 9514 21365 | 14003 20191 | 16271 16219 | 17674 14247 | 18386 13314 | 18935 12478 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[0客厅] |  | 3.60 | 12.46 | 26 | 60 | 913.7 | 17 | 1692.7 | 17 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.39 K=0.77 D=3.69 | 172.3 134.8 | 165.2 134.0 | 156.8 133.2 | 151.6 132.7 | 148.4 144.1 | 144.4 155.5 | 142.3 165.3 | 140.6 174.0 | 139.2 179.0 | 137.9 180.8 | 137.0 180.3 | 135.6 177.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 189.5 | 69.8 196.9 | 59.8 204.4 | 52.3 209.4 | 47.4 214.4 | 39.9 219.4 | 37.4 221.9 | 99.7 226.8 | 129.6 167.0 | 152.1 134.6 | 167.0 112.2 | 179.5 94.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 113.8 | 24.7 117.9 | 20.6 120.7 | 17.8 123.4 | 15.1 124.8 | 12.3 126.1 | 11.0 127.5 | 57.6 128.9 | 85.0 82.3 | 96.0 53.5 | 102.8 43.9 | 108.3 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 314 1625 | 286 1661 | 260 1675 | 241 1674 | 228 1686 | 210 1693 | 202 1690 | 1243 1686 | 1359 521 | 1447 425 | 1513 382 | 1574 345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 314 840 | 286 874 | 260 897 | 241 904 | 228 904 | 210 914 | 202 902 | 467 885 | 598 521 | 678 425 | 739 382 | 793 345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 314 738 | 286 753 | 260 766 | 241 775 | 228 795 | 210 814 | 202 830 | 532 847 | 624 521 | 667 425 | 696 382 | 718 345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 314 602 | 286 616 | 260 630 | 241 639 | 228 658 | 210 678 | 202 694 | 396 711 | 488 521 | 531 425 | 559 382 | 582 345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[卧室] |  | 3.60 | 11.68 | 26 | 60 | 1275.5 | 15 | 2049.6 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.49 K=0.77 D=3.69 | 161.3 126.4 | 154.5 125.6 | 146.5 125.0 | 141.7 124.4 | 138.9 135.4 | 135.4 146.3 | 133.4 155.7 | 131.8 163.8 | 130.5 168.4 | 129.3 169.9 | 128.5 169.2 | 127.2 166.2 |
| 东外墙 | F=4.57 K=1.11 D=2.94 | 60.3 51.3 | 58.7 61.4 | 56.9 67.8 | 55.9 71.1 | 55.1 72.1 | 54.4 70.5 | 53.9 67.3 | 53.4 63.1 | 52.8 63.2 | 52.4 63.1 | 52.0 62.5 | 51.6 61.3 |
| 南外墙 | F=7.98 K=1.11 D=2.94 | 81.7 67.1 | 79.1 69.0 | 76.0 71.5 | 74.4 74.8 | 73.1 80.9 | 72.1 85.9 | 71.2 89.5 | 70.5 91.5 | 69.4 91.5 | 68.8 89.6 | 68.1 85.8 | 67.5 83.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 232.2 153.3 | 331.7 120.5 | 367.4 104.5 | 364.6 91.5 | 269.7 81.0 | 232.8 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 223.0 104.0 | 315.0 79.4 | 341.3 71.5 | 329.8 64.3 | 227.5 57.9 | 182.9 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.8 177.6 | 65.4 184.6 | 56.1 191.6 | 49.1 196.3 | 44.4 201.0 | 37.4 205.7 | 35.1 208.0 | 93.5 212.7 | 121.5 156.6 | 142.6 126.2 | 156.6 105.2 | 168.3 88.8 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.7 | 23.1 110.5 | 19.3 113.1 | 16.7 115.7 | 14.1 117.0 | 11.6 118.3 | 10.3 119.5 | 54.0 120.8 | 79.7 77.1 | 90.0 50.1 | 96.4 41.1 | 101.5 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 513 1972 | 469 2027 | 432 2050 | 404 2046 | 384 2041 | 360 2030 | 552 1995 | 1689 1951 | 1841 771 | 1927 661 | 1899 602 | 1926 553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 513 1187 | 469 1240 | 432 1272 | 404 1276 | 384 1260 | 360 1251 | 552 1207 | 913 1149 | 1079 771 | 1158 661 | 1125 602 | 1145 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 513 1086 | 469 1119 | 432 1141 | 404 1147 | 384 1150 | 360 1151 | 552 1135 | 978 1111 | 1105 771 | 1147 661 | 1082 602 | 1070 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 513 949 | 469 983 | 432 1005 | 404 1010 | 384 1014 | 360 1015 | 552 998 | 842 975 | 969 771 | 1011 661 | 946 602 | 934 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[0卫生间] |  | 3.60 | 6.17 | 26 | 60 | 522.7 | 17 | 1042.0 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.12 K=0.77 D=3.69 | 85.4 66.7 | 82.0 66.2 | 77.8 65.9 | 75.2 65.6 | 73.5 71.1 | 71.4 76.6 | 70.4 81.4 | 69.5 85.7 | 68.8 88.2 | 68.2 89.2 | 67.7 89.1 | 67.1 87.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.5 93.7 | 34.5 97.4 | 29.6 101.1 | 25.9 103.6 | 23.4 106.1 | 19.7 108.5 | 18.5 109.8 | 49.3 112.2 | 64.1 82.6 | 75.2 66.6 | 82.6 55.5 | 88.8 46.9 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.3 | 12.2 58.3 | 10.2 59.7 | 8.8 61.0 | 7.5 61.7 | 6.1 62.4 | 5.4 63.1 | 28.5 63.8 | 42.1 40.7 | 47.5 26.5 | 50.9 21.7 | 53.6 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 161 1008 | 146 1030 | 133 1038 | 122 1036 | 116 1041 | 106 1042 | 102 1038 | 777 1033 | 845 273 | 898 220 | 938 196 | 977 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 161 485 | 146 506 | 133 519 | 122 523 | 116 519 | 106 523 | 102 513 | 260 498 | 338 273 | 386 220 | 422 196 | 456 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 161 417 | 146 425 | 133 432 | 122 437 | 116 447 | 106 456 | 102 464 | 303 473 | 355 273 | 378 220 | 394 196 | 406 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 161 326 | 146 334 | 133 341 | 122 346 | 116 356 | 106 366 | 102 374 | 213 382 | 264 273 | 288 220 | 303 196 | 315 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[0卧室] |  | 3.60 | 11.68 | 26 | 60 | 1270.1 | 15 | 2047.1 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.49 K=0.77 D=3.69 | 161.3 126.4 | 154.5 125.6 | 146.5 125.0 | 141.7 124.4 | 138.9 135.4 | 135.4 146.3 | 133.4 155.7 | 131.8 163.8 | 130.5 168.4 | 129.3 169.9 | 128.5 169.2 | 127.2 166.2 |
| 东外墙 | F=4.58 K=1.11 D=2.94 | 60.3 51.4 | 58.7 61.5 | 56.9 67.9 | 55.9 71.1 | 55.1 72.2 | 54.5 70.6 | 53.9 67.3 | 53.5 63.1 | 52.8 63.2 | 52.4 63.1 | 52.0 62.5 | 51.6 61.4 |
| 北外墙 | F=7.98 K=1.11 D=2.94 | 80.7 61.8 | 78.4 67.4 | 70.6 69.0 | 69.0 69.3 | 67.7 72.0 | 66.7 74.2 | 65.8 76.1 | 65.2 77.6 | 64.0 78.5 | 63.4 78.9 | 62.8 78.4 | 62.2 79.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 232.2 153.3 | 331.7 120.5 | 367.4 104.5 | 364.6 91.5 | 269.7 81.0 | 232.8 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 223.0 104.0 | 315.0 79.4 | 341.3 71.5 | 329.8 64.3 | 227.5 57.9 | 182.9 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.8 177.6 | 65.4 184.6 | 56.1 191.6 | 49.1 196.3 | 44.4 201.0 | 37.4 205.7 | 35.1 208.0 | 93.5 212.7 | 121.5 156.6 | 142.6 126.2 | 156.6 105.2 | 168.3 88.8 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.7 | 23.1 110.5 | 19.3 113.1 | 16.7 115.7 | 14.1 117.0 | 11.6 118.3 | 10.3 119.5 | 54.0 120.8 | 79.7 77.1 | 90.0 50.1 | 96.4 41.1 | 101.5 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 512 1967 | 468 2025 | 427 2047 | 399 2040 | 379 2033 | 355 2018 | 547 1981 | 1684 1937 | 1835 758 | 1922 651 | 1894 595 | 1921 549 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 512 1182 | 468 1239 | 427 1270 | 399 1270 | 379 1251 | 355 1239 | 547 1194 | 907 1135 | 1074 758 | 1153 651 | 1120 595 | 1139 549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 512 1080 | 468 1117 | 427 1138 | 399 1141 | 379 1142 | 355 1140 | 547 1121 | 973 1097 | 1100 758 | 1142 651 | 1077 595 | 1065 549 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 512 944 | 468 981 | 427 1002 | 399 1005 | 379 1005 | 355 1003 | 547 985 | 836 961 | 963 758 | 1006 651 | 941 595 | 928 549 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[0客厅] |  | 3.60 | 12.46 | 26 | 60 | 913.4 | 17 | 1692.3 | 17 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.38 K=0.77 D=3.69 | 172.2 134.7 | 165.1 133.9 | 156.7 133.1 | 151.5 132.6 | 148.3 144.0 | 144.3 155.4 | 142.2 165.2 | 140.5 173.9 | 139.1 178.9 | 137.8 180.7 | 136.9 180.2 | 135.5 177.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.7 189.3 | 69.7 196.8 | 59.8 204.3 | 52.3 209.2 | 47.3 214.2 | 39.9 219.2 | 37.4 221.7 | 99.6 226.7 | 129.5 166.9 | 152.0 134.5 | 166.9 112.1 | 179.4 94.7 |
| 照明 | 显热(W) | 30.1 113.7 | 24.7 117.8 | 20.6 120.6 | 17.8 123.3 | 15.1 124.7 | 12.3 126.0 | 11.0 127.4 | 57.5 128.8 | 84.9 82.2 | 95.9 53.4 | 102.8 43.8 | 108.2 35.6 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 314 1625 | 286 1660 | 260 1674 | 240 1674 | 228 1685 | 210 1692 | 202 1690 | 1243 1686 | 1359 520 | 1447 425 | 1512 381 | 1574 345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 314 840 | 286 874 | 260 897 | 240 904 | 228 904 | 210 913 | 202 902 | 467 884 | 598 520 | 678 425 | 738 381 | 792 345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 314 738 | 286 752 | 260 766 | 240 775 | 228 794 | 210 814 | 202 830 | 532 846 | 624 520 | 667 425 | 695 381 | 718 345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 314 602 | 286 616 | 260 629 | 240 638 | 228 658 | 210 678 | 202 693 | 396 710 | 487 520 | 531 425 | 559 381 | 581 345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[0卫生间] |  | 3.60 | 6.14 | 26 | 60 | 521.9 | 17 | 1041.2 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.10 K=0.77 D=3.69 | 85.1 66.4 | 81.7 66.0 | 77.6 65.7 | 75.0 65.4 | 73.3 70.9 | 71.2 76.4 | 70.1 81.1 | 69.3 85.4 | 68.6 87.9 | 68.0 88.9 | 67.5 88.8 | 66.8 87.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.3 93.4 | 34.4 97.1 | 29.5 100.8 | 25.8 103.2 | 23.4 105.7 | 19.7 108.2 | 18.4 109.4 | 49.2 111.8 | 63.9 82.3 | 75.0 66.4 | 82.3 55.3 | 88.5 46.7 |
| 照明 | 显热(W) | 14.9 56.1 | 12.2 58.1 | 10.1 59.5 | 8.8 60.8 | 7.4 61.5 | 6.1 62.2 | 5.4 62.9 | 28.4 63.5 | 41.9 40.6 | 47.3 26.4 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 161 1007 | 146 1029 | 132 1037 | 122 1035 | 115 1040 | 106 1041 | 102 1037 | 777 1032 | 845 272 | 898 219 | 938 196 | 976 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 161 484 | 146 505 | 132 519 | 122 522 | 115 519 | 106 522 | 102 512 | 259 497 | 337 272 | 385 219 | 422 196 | 455 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 161 416 | 146 424 | 132 431 | 122 436 | 115 446 | 106 456 | 102 464 | 303 472 | 354 272 | 378 219 | 393 196 | 405 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 161 325 | 146 333 | 132 340 | 122 345 | 115 355 | 106 365 | 102 373 | 212 381 | 264 272 | 287 219 | 302 196 | 314 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1243.9 | 15 | 2016.3 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.51 K=0.77 D=3.69 | 161.5 126.6 | 154.7 125.8 | 146.7 125.1 | 141.9 124.6 | 139.1 135.6 | 135.5 146.5 | 133.6 155.9 | 132.0 164.0 | 130.7 168.6 | 129.5 170.1 | 128.6 169.4 | 127.4 166.4 |
| 南外墙 | F=8.00 K=1.11 D=2.94 | 81.9 67.2 | 79.3 69.2 | 76.2 71.7 | 74.6 75.0 | 73.3 81.1 | 72.3 86.1 | 71.3 89.7 | 70.7 91.7 | 69.6 91.7 | 68.9 89.9 | 68.3 86.0 | 67.7 83.6 |
| 东外墙 | F=4.87 K=1.11 D=2.94 | 64.2 54.7 | 62.5 65.4 | 60.6 72.2 | 59.5 75.7 | 58.6 76.8 | 58.0 75.1 | 57.3 71.6 | 56.9 67.2 | 56.2 67.3 | 55.8 67.2 | 55.3 66.6 | 55.0 65.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 54.0 188.7 | 45.7 192.9 | 40.8 192.2 | 35.7 184.6 | 31.4 168.3 | 27.8 151.5 | 193.5 127.7 | 299.1 100.5 | 306.1 87.1 | 303.8 76.3 | 224.8 67.5 | 194.0 59.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 14.9 46.8 | 10.6 50.7 | 9.1 52.7 | 7.2 52.2 | 5.7 48.3 | 4.8 46.4 | 7.7 41.0 | 14.0 34.3 | 21.7 27.5 | 28.9 22.7 | 35.2 19.3 | 41.5 16.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 39.1 141.9 | 35.2 142.2 | 31.6 139.6 | 28.5 132.4 | 25.6 120.0 | 23.1 105.1 | 185.9 86.7 | 285.1 66.2 | 284.5 59.6 | 274.9 53.6 | 189.5 48.3 | 152.5 43.4 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 506 1939 | 464 1993 | 428 2016 | 401 2014 | 382 2013 | 359 2005 | 517 1974 | 1660 1935 | 1783 758 | 1870 651 | 1858 594 | 1891 546 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 506 1154 | 464 1207 | 428 1239 | 401 1244 | 382 1232 | 359 1226 | 517 1187 | 884 1134 | 1022 758 | 1101 651 | 1084 594 | 1110 546 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 506 1052 | 464 1085 | 428 1108 | 401 1115 | 382 1122 | 359 1126 | 517 1114 | 949 1096 | 1048 758 | 1091 651 | 1042 594 | 1035 546 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 506 916 | 464 949 | 428 971 | 401 979 | 382 986 | 359 990 | 517 978 | 813 960 | 912 758 | 954 651 | 905 594 | 899 546 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[0卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1251.6 | 15 | 2028.8 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.51 K=0.77 D=3.69 | 161.5 126.6 | 154.7 125.8 | 146.7 125.1 | 141.9 124.6 | 139.1 135.6 | 135.5 146.5 | 133.6 155.9 | 132.0 164.0 | 130.7 168.6 | 129.5 170.1 | 128.6 169.4 | 127.4 166.4 |
| 东外墙 | F=4.57 K=1.11 D=2.94 | 60.2 51.3 | 58.7 61.4 | 56.9 67.8 | 55.9 71.0 | 55.1 72.1 | 54.4 70.5 | 53.8 67.3 | 53.4 63.1 | 52.7 63.2 | 52.4 63.1 | 52.0 62.5 | 51.6 61.3 |
| 北外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.94 | 58.6 44.9 | 57.0 49.0 | 51.3 50.1 | 50.2 50.4 | 49.2 52.3 | 48.5 53.9 | 47.8 55.3 | 47.3 56.4 | 46.5 57.1 | 46.1 57.3 | 45.6 57.0 | 45.2 57.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 232.2 153.3 | 358.9 120.5 | 367.4 104.5 | 364.6 91.5 | 269.7 81.0 | 232.8 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 223.0 104.0 | 342.1 79.4 | 341.3 71.5 | 329.8 64.3 | 227.5 57.9 | 182.9 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 490 1951 | 447 2008 | 408 2029 | 380 2022 | 360 2014 | 337 1998 | 529 1961 | 1693 1916 | 1818 737 | 1905 630 | 1877 574 | 1904 528 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 490 1166 | 447 1221 | 408 1251 | 380 1252 | 360 1232 | 337 1219 | 529 1173 | 917 1115 | 1057 737 | 1136 630 | 1103 574 | 1123 528 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 490 1064 | 447 1099 | 408 1120 | 380 1123 | 360 1122 | 337 1120 | 529 1101 | 982 1077 | 1083 737 | 1125 630 | 1060 574 | 1048 528 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 490 928 | 447 963 | 408 984 | 380 986 | 360 986 | 337 984 | 529 965 | 846 941 | 946 737 | 989 630 | 924 574 | 912 528 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[0客厅] |  | 3.60 | 12.47 | 26 | 60 | 913.9 | 17 | 1692.9 | 17 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.40 K=0.77 D=3.69 | 172.4 134.9 | 165.3 134.0 | 156.9 133.3 | 151.7 132.7 | 148.5 144.1 | 144.4 155.5 | 142.3 165.4 | 140.6 174.0 | 139.2 179.0 | 138.0 180.9 | 137.0 180.4 | 135.7 177.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 79.8 189.5 | 69.8 197.0 | 59.8 204.5 | 52.4 209.5 | 47.4 214.5 | 39.9 219.4 | 37.4 221.9 | 99.7 226.9 | 129.7 167.1 | 152.1 134.7 | 167.1 112.2 | 179.5 94.8 |
| 照明 | 显热(W) | 30.2 113.8 | 24.7 118.0 | 20.6 120.7 | 17.8 123.4 | 15.1 124.8 | 12.3 126.2 | 11.0 127.6 | 57.6 128.9 | 85.0 82.3 | 96.0 53.5 | 102.9 43.9 | 108.4 35.7 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 314 1625 | 286 1661 | 260 1675 | 241 1674 | 228 1686 | 210 1693 | 202 1690 | 1243 1686 | 1360 521 | 1447 426 | 1513 382 | 1574 345 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 314 840 | 286 874 | 260 898 | 241 904 | 228 904 | 210 914 | 202 902 | 467 885 | 598 521 | 678 426 | 739 382 | 793 345 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 314 738 | 286 753 | 260 766 | 241 775 | 228 795 | 210 814 | 202 830 | 532 847 | 624 521 | 667 426 | 696 382 | 718 345 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 314 602 | 286 617 | 260 630 | 241 639 | 228 659 | 210 678 | 202 694 | 396 711 | 488 521 | 531 426 | 560 382 | 582 345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1255.7 | 15 | 2030.7 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.51 K=0.77 D=3.69 | 161.5 126.6 | 154.7 125.8 | 146.7 125.1 | 141.9 124.6 | 139.1 135.6 | 135.5 146.5 | 133.6 155.9 | 132.0 164.0 | 130.7 168.6 | 129.5 170.1 | 128.6 169.4 | 127.4 166.4 |
| 东外墙 | F=4.58 K=1.11 D=2.94 | 60.3 51.4 | 58.7 61.5 | 56.9 67.9 | 55.9 71.1 | 55.1 72.2 | 54.5 70.6 | 53.9 67.3 | 53.5 63.1 | 52.8 63.2 | 52.4 63.1 | 52.0 62.6 | 51.7 61.4 |
| 南外墙 | F=5.80 K=1.11 D=2.94 | 59.4 48.8 | 57.5 50.2 | 55.3 52.0 | 54.1 54.4 | 53.2 58.8 | 52.4 62.5 | 51.7 65.1 | 51.3 66.5 | 50.5 66.5 | 50.0 65.2 | 49.5 62.4 | 49.1 60.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 232.2 153.3 | 358.9 120.5 | 367.4 104.5 | 364.6 91.5 | 269.7 81.0 | 232.8 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 223.0 104.0 | 342.1 79.4 | 341.3 71.5 | 329.8 64.3 | 227.5 57.9 | 182.9 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 491 1955 | 448 2009 | 412 2031 | 384 2026 | 364 2020 | 341 2007 | 533 1971 | 1697 1926 | 1822 747 | 1909 637 | 1881 579 | 1908 531 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 491 1170 | 448 1222 | 412 1253 | 384 1256 | 364 1238 | 341 1228 | 533 1183 | 921 1125 | 1061 747 | 1140 637 | 1107 579 | 1127 531 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 491 1068 | 448 1101 | 412 1122 | 384 1127 | 364 1129 | 341 1128 | 533 1111 | 986 1087 | 1087 747 | 1129 637 | 1064 579 | 1052 531 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 491 932 | 448 964 | 412 986 | 384 991 | 364 993 | 341 992 | 533 975 | 850 951 | 950 747 | 993 637 | 928 579 | 916 531 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020[0卫生间] |  | 3.60 | 6.13 | 26 | 60 | 521.3 | 17 | 1040.6 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.08 K=0.77 D=3.69 | 84.9 66.3 | 81.5 65.9 | 77.4 65.5 | 74.8 65.2 | 73.1 70.7 | 71.0 76.2 | 70.0 80.9 | 69.1 85.2 | 68.4 87.7 | 67.8 88.7 | 67.4 88.6 | 66.7 87.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.2 93.2 | 34.3 96.9 | 29.4 100.6 | 25.8 103.0 | 23.3 105.5 | 19.6 107.9 | 18.4 109.1 | 49.1 111.6 | 63.8 82.2 | 74.8 66.2 | 82.2 55.2 | 88.3 46.6 |
| 照明 | 显热(W) | 14.8 56.0 | 12.1 58.0 | 10.1 59.4 | 8.8 60.7 | 7.4 61.4 | 6.1 62.0 | 5.4 62.7 | 28.3 63.4 | 41.8 40.5 | 47.2 26.3 | 50.6 21.6 | 53.3 17.5 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 1007 | 146 1029 | 132 1036 | 122 1035 | 115 1039 | 106 1041 | 101 1036 | 777 1031 | 844 272 | 897 219 | 937 196 | 975 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 160 483 | 146 504 | 132 518 | 122 521 | 115 518 | 106 521 | 101 511 | 259 497 | 337 272 | 385 219 | 421 196 | 454 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 160 416 | 146 423 | 132 431 | 122 435 | 115 445 | 106 455 | 101 463 | 303 472 | 354 272 | 377 219 | 393 196 | 405 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 160 325 | 146 333 | 132 340 | 122 344 | 115 354 | 106 364 | 101 372 | 212 381 | 263 272 | 287 219 | 302 196 | 314 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021[0卧室] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 1201.4 | 14 | 1978.8 | 14 | 1.13 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.51 K=0.77 D=3.69 | 161.5 126.6 | 154.7 125.8 | 146.7 125.1 | 141.9 124.6 | 139.1 135.6 | 135.5 146.5 | 133.6 155.9 | 132.0 164.0 | 130.7 168.6 | 129.5 170.1 | 128.6 169.4 | 127.4 166.4 |
| 东外墙 | F=4.58 K=1.11 D=2.94 | 60.3 51.4 | 58.8 61.5 | 56.9 67.9 | 55.9 71.1 | 55.1 72.2 | 54.5 70.6 | 53.9 67.4 | 53.5 63.2 | 52.8 63.3 | 52.4 63.2 | 52.0 62.6 | 51.7 61.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 64.8 226.5 | 54.9 231.5 | 48.9 230.7 | 42.8 221.5 | 37.6 201.9 | 33.4 181.8 | 232.2 153.3 | 358.9 120.5 | 367.4 104.5 | 364.6 91.5 | 269.7 81.0 | 232.8 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 17.9 56.2 | 12.7 60.9 | 10.9 63.2 | 8.6 62.6 | 6.9 58.0 | 5.7 55.6 | 9.2 49.2 | 16.7 41.1 | 26.0 33.0 | 34.7 27.2 | 42.3 23.1 | 49.8 19.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 46.9 170.3 | 42.2 170.6 | 38.0 167.5 | 34.2 158.9 | 30.8 143.9 | 27.7 126.2 | 223.0 104.0 | 342.1 79.4 | 341.3 71.5 | 329.8 64.3 | 227.5 57.9 | 182.9 52.1 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 9.5 29.8 | 6.7 32.3 | 5.8 33.5 | 4.6 33.2 | 3.6 30.8 | 3.0 29.5 | 4.9 26.1 | 8.9 21.8 | 13.8 17.5 | 18.4 14.4 | 22.4 12.3 | 26.5 10.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 32.0 163.9 | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 |
|  | 全热(W) | 32.0 300.1 | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 238.1 | 0.0 257.8 | 0.0 267.6 | 0.0 265.2 | 0.0 245.5 | 0.0 235.6 | 0.0 208.6 | 70.9 174.2 | 110.2 0.0 | 147.1 0.0 | 179.1 0.0 | 211.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.7 | 0.0 908.1 | 0.0 908.7 | 0.0 899.0 | 0.0 891.1 | 0.0 878.4 | 0.0 860.2 | 710.9 839.3 | 735.6 0.0 | 779.8 0.0 | 816.9 0.0 | 856.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.88 | 0.00 0.90 | 0.00 0.89 | 0.00 0.91 | 0.90 0.93 | 0.88 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 431 1906 | 390 1959 | 356 1979 | 330 1971 | 311 1961 | 289 1944 | 481 1906 | 1646 1860 | 1772 680 | 1859 572 | 1832 517 | 1859 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 431 1121 | 390 1172 | 356 1201 | 330 1201 | 311 1180 | 289 1166 | 481 1118 | 870 1059 | 1010 680 | 1090 572 | 1058 517 | 1078 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 431 1019 | 390 1051 | 356 1070 | 330 1072 | 311 1070 | 289 1066 | 481 1046 | 935 1021 | 1036 680 | 1079 572 | 1015 517 | 1003 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 431 883 | 390 914 | 356 934 | 330 936 | 311 934 | 289 930 | 481 910 | 799 884 | 900 680 | 943 572 | 879 517 | 867 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[电梯] |  | 3.60 | 7.75 | 26 | 60 | 718.9 | 17 | 1238.2 | 17 | 0.76 | 19 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.95 K=0.77 D=3.69 | 107.0 83.9 | 102.5 83.3 | 97.2 82.9 | 94.0 82.5 | 92.1 89.8 | 89.8 97.0 | 88.5 103.3 | 87.4 108.6 | 86.6 111.7 | 85.8 112.7 | 85.2 112.2 | 84.4 110.2 |
| 东外墙 | F=8.55 K=1.11 D=2.94 | 112.7 96.0 | 109.7 114.8 | 106.3 126.8 | 104.5 132.8 | 103.0 134.9 | 101.8 131.9 | 100.7 125.8 | 99.9 118.0 | 98.6 118.1 | 97.9 117.9 | 97.2 116.9 | 96.5 114.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 49.6 117.8 | 43.4 122.5 | 37.2 127.1 | 32.6 130.2 | 29.5 133.3 | 24.8 136.4 | 23.3 138.0 | 62.0 141.1 | 80.6 103.9 | 94.6 83.7 | 103.9 69.8 | 111.6 58.9 |
| 照明 | 显热(W) | 18.8 70.8 | 15.3 73.3 | 12.8 75.0 | 11.1 76.7 | 9.4 77.6 | 7.7 78.4 | 6.8 79.3 | 35.8 80.1 | 52.9 51.2 | 59.7 33.2 | 63.9 27.3 | 67.3 22.2 |
| 人体 | 显热(W) | 21.4 109.3 | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 |
|  | 全热(W) | 21.4 200.1 | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 158.7 | 0.0 171.8 | 0.0 178.4 | 0.0 176.8 | 0.0 163.7 | 0.0 157.1 | 0.0 139.1 | 47.3 116.1 | 73.5 0.0 | 98.1 0.0 | 119.4 0.0 | 140.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 591.1 | 0.0 605.4 | 0.0 605.8 | 0.0 599.3 | 0.0 594.0 | 0.0 585.6 | 0.0 573.4 | 473.9 559.5 | 490.4 0.0 | 519.9 0.0 | 544.6 0.0 | 570.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.60 | 0.00 0.60 | 0.00 0.61 | 0.60 0.62 | 0.58 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 309 1160 | 289 1202 | 269 1223 | 255 1228 | 245 1237 | 233 1238 | 227 1230 | 915 1219 | 989 446 | 1045 385 | 1087 356 | 1127 331 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 309 636 | 289 678 | 269 705 | 255 715 | 245 716 | 233 719 | 227 705 | 398 684 | 481 446 | 533 385 | 571 356 | 606 331 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 309 568 | 289 597 | 269 617 | 255 629 | 245 643 | 233 653 | 227 656 | 441 659 | 499 446 | 525 385 | 543 356 | 556 331 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 309 478 | 289 506 | 269 526 | 255 538 | 245 552 | 233 562 | 227 566 | 350 568 | 408 446 | 435 385 | 452 356 | 465 331 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |