[image: image95.png]




室内气流组织分析报告

5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、评价要点
· 空气污染物浓度：
主要功能房间污染物浓度检测结果：
	房间类型
	氨

(mg/m3)
	甲醛

(mg/m3)
	苯

(mg/m3)
	TVOC

(mg/m3)
	氡
(Bq/m3)
	污染物浓度
是否超标

	
	标准值
≤0.20
	标准值
≤0.10
	标准值
≤0.11
	标准值
≤0.60
	标准值
≤400
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑及装修材料使用说明
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	污染物浓度预评估分析报告
	全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、总挥发性有机物3类进行浓度预评估，非全装修建筑项目符合现行国家标准的有关要求，视为达标
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内污染物检测报告
	应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、PM10等污染物浓度
	运行评价
	居建/公建

	
	禁止吸烟措施说明文件
	应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域以及建筑出入口的禁烟要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑室内及出入口现场照片
	应体现显著、醒目的禁烟标志
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


室内气流组织分析报告
	项目名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	工程地点
	沈阳

	设计编号
	BKL1B2001

	建设单位
	

	设计单位
	沈阳大学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月09日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风计算软件Vent2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目  录
31
项目概况


41.1
平面图


61.2
三维视图


72
计算依据


73
参考标准


74
技术措施


85
计算方法


85.1
CFD计算原理


85.1.1
湍流模型


95.1.2
边界条件


95.1.3
求解计算


116
结果分析


116.1
室内速度场分布


146.2
室内风速矢量图


177
结论





1 项目概况
1.1 平面图

[image: image2.wmf]
-1层平面

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

1.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中控制项5.1.2条的要求，具体要求如下：
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
4 技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
	房间类型
	措施

	厨房
	置于自然通风负压侧

	
	设置可关闭的门

	
	安装抽油烟机

	
	设置竖向排风道

	
	采用双烟道设计

	
	排气道设计有利于排气通畅

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	卫生间
	置于自然通风负压侧

	
	设置可关闭的门

	
	安装排气扇

	
	设置竖向排风道

	
	排气道设计有利于排气通畅

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	
	设置气窗（公共卫生间、浴室）

	餐厅
	设置可关闭的门

	
	安装抽油烟机

	
	设置负压排风系统

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	打印复印室
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	地下车库
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排风系统独立

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	垃圾房
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排风系统独立

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区


5 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
5.1 CFD计算原理
5.1.1 湍流模型
    湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
                     表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


5.1.2 边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件；
5.1.3 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image8.png]M +anlpU)= (T grado)+ 5,
ot




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 5.1‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image9.wmf]f

G


	[image: image10.wmf]f

S



	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image11.wmf]u


	[image: image12.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

x

w

z

x

v

y

x

u

x

x

P

eff

eff

eff

m

m

m



	y 速度
	[image: image14.wmf]v


	[image: image15.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image16.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
	[image: image17.wmf]w


	[image: image18.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image19.wmf]g

z

w

z

z

v

y

z

u

x

z

P

eff

eff

eff

r

m

m

m

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-



	湍流
动能
	[image: image20.wmf]k


	[image: image21.wmf]eff

k

m

a


	[image: image22.wmf]re

-

+

B

k

G

G



	湍流
耗散
	[image: image23.wmf]e


	[image: image24.wmf]eff

m

a

e


	[image: image25.wmf](

)

e

e

e

e

e

r

e

R

k

C

G

C

G

k

C

B

k

-

-

+

2

2

3

1



	温度
	[image: image26.wmf]T


	[image: image27.wmf]T

t

s

m

m

+

Pr


	[image: image28.wmf]T

S




上表中的常数如下：
[image: image29.wmf]2

S

G

t

k

m

=

， [image: image30.wmf]ij

ij

S

S

S

2

=

， [image: image31.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

=

j

i

i

j

ij

x

u

x

u

S

2

1

， [image: image32.wmf]y

T

g

G

T

t

T

B

¶

¶

=

s

m

b

， [image: image33.wmf]e

r

m

m

2

k

C

t

=

， [image: image34.wmf]0845

.

0

=

m

C

， [image: image35.wmf]42

.

1

1

=

e

C

， [image: image36.wmf]68

.

1

2

=

e

C

， [image: image37.wmf]2

2

3

tanh

w

u

v

C

+

=

e

， [image: image38.wmf]85

.

0

=

T

s

， [image: image39.wmf]7

.

0

=

C

s

，[image: image40.wmf]e

a

a

=

k

 由      [image: image41.wmf]eff

m

m

a

a

a

a

=

+

+

-

-

3679

.

0

0

6321

.

0

0

3929

.

2

3929

.

2

3929

.

1

3929

.

1

计算
其中 [image: image42.wmf]0

.

1

0

=

a

。如果 [image: image43.wmf]eff

m

m

<<

，则 [image: image44.wmf]393

.

1

»

=

e

a

a

k


[image: image45.wmf](

)

(

)

k

C

R

2

3

0

3

1

/

1

e

bh

h

h

rh

m

e

´

+

-

=

， 其中 [image: image46.wmf]e

h

/

Sk

=

， [image: image47.wmf]38

.

4

0

=

h

， [image: image48.wmf]012

.

0

=

b


2. 差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
6 结果分析

6.1 室内速度场分布
[image: image49.png]U(m/s)
0zs

0237

0222

0206

000

0

o8

0127

o

00950

ooz

ooe7s

oosre




[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


[image: image53.png]



6.2 室内风速矢量图
[image: image54.png]


[image: image55.png]


[image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]



6.3 流线图
[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]U(m/s)
1200404
1210404
Lisests
Losests
5700003
e

809603

¢ 85003
404003
3230403

240003

Lezewts





7 结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
5.1.3给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 生活饮用水水质
简要说明生活饮用水水质的常规指标和非常规指标检测情况。（200字以内）
	


· 储水设施定期清洗消毒
简要说明水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划以及实施情况。（200字以内）
	本项目制定生活水泵房管理制度，要求定期对水泵进行保养，确保排水管道通畅，集水坑无杂物无异味。生活水水箱定期清洁、消毒，并定期进行卫生检疫，取得卫生检疫合格证书。生活水泵房、生活水箱必须上锁。


· 自带水封的便器
是否使用构造内自带水封的便器：(是、(否
水封深度：____m
· 非传统水源管道标识
简要说明非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况。（200字以内）
	中水管道设有“中水”标识，设置明确清晰。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	生活饮用水水质检测报告
	应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告代替），已投入使用的项目，尚应查阅项目储水设施清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给水排水施工图设计说明
	应包含生活饮用水水质的要求、对卫生器具和地漏水封要求的说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源管道和设备标识设置说明
	应包括系统名称、流向等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	地漏或自带水封便器的产品说明
	应体现产品的型号，明确产品的水封深度是否达到50mm
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


室外噪声报告书
	工程名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	设计编号
	BKL1B2001

	建设单位
	

	设计单位
	沈阳大学

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	


[image: image64.png]



	采用软件
	建筑声环境SEDU2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15640690875




目  录
31.项目概况


3

2.评价标准

3

2.1评价依据

3

2.2标准要求

4

3.模拟方法

4

3.1模拟软件

4

3.2分析模型

5

3.3计算条件

6

3.4参数设置

6

4.模拟结果及分析

7

4.1场地噪声分布

10

4.2噪声敏感建筑噪声分布情况

13

5.结论



1.项目概况
本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示：
表1 参评建筑信息表
	名称
	建筑高度(米)
	底标高(米)

	室内分析单体DT
	15.9
	0.00


2.评价标准

2.1评价依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019 

2. 《绿色建筑评价技术细则》2019
3. 《声环境质量标准》GB 3096-2008 

4. 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009

5. 《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014

6. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 

2.2标准要求

《绿色建筑评价标准》GB 50378中规定：
8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分：
1. 环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。
2. 环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。
《声环境质量标准》GB 3096中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，如下表所示。
表2 环境噪声限值                            单位：dB(A)
	声环境
功能区类别
	时段
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	0类
	50
	40
	指康复疗养区等特别需要安静的区域

	1类
	55
	45
	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

	2类
	60
	50
	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、 工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

	3类
	65
	55
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	4类
	4a类
	70
	55
	适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

	
	4b类
	70
	60
	适用于铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。


注：
1. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。

2. 表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011 年1 月1 日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。
3.模拟方法

3.1模拟软件
本报告采用建筑声环境分析软件SEDU进行模拟计算分析。SEDU是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件，计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》ISO9613-2：1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》GB/T17247.2-1998和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2009、《公路建设项目环境影响评价规范》JTG B03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制，室内外可接力计算，室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。

考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性，本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值，包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线1.5米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布，并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190，判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB3096和《绿色建筑评价标准》GB 50378的相关规定。
3.2分析模型
本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型，主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路（包括轨道交通）和绿化带等对象。
本项目噪声分析模型如下图所示：

[image: image65.png]



图3.2-1 模型平面图
3.3计算条件
■ 网格设置
  平面网格间距：20×20 米
  平面网格离地高度：1.5 米
  立面网格间距：3×3 米
■ 地面效应
  地面高度：0 米
  计算考虑地面效应
  地面效应计算方法：导则算法
■ 噪声反射
  障碍物考虑的最大反射次数：1
■ 空气吸收
  气压：101325Pa  气温：16℃  湿度：50%
■ 达标统计
  建筑物噪声最大值统计方式
    取距离建筑物底标高1.5米沿线点
  场地环境噪声达标统计方式
    场地内命名参评建筑物全部达标
3.4参数设置

建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况还可能考虑周边环境中工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。
表3.4-1 公路噪声源
	路段名称
	路面
材料
	车道
数量
	时段
	设计车速
km/h
	小型车
辆/h
	中型车
辆/h
	大型车
辆/h

	公路
	沥青
混凝土
	4
	昼间
	60
	500
	50
	0

	
	
	
	夜间
	60
	100
	20
	0








表3.4-2 点声源



           单位：dB(A)
	声源名称
	声源类型
	昼间
	夜间

	点声源1
	测声点的声级
	60
	40

	点声源2
	测声点的声级
	60
	40

	点声源3
	测声点的声级
	60
	40

	点声源4
	测声点的声级
	60
	40


4.模拟结果及分析 
经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线1.5米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。
4.1场地噪声分布
[image: image66.jpg]E = == H » — Il -

BH N HE S4E =S FRE OSFE 4£FE EEE E@EEE




[image: image67.png]



图4.1-1 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）

[image: image68.png]



图4.1-2 场地1.5m高度处声压级分布图（夜间）

[image: image69.png]8048 ()

()





图4.1-3  场地噪声分布俯瞰图（昼间）
[image: image70.png]8048 ()
()
088(8)
6548000
6048 ()
5548 ()
5048 ()
BBk

Ta0BK)

E

Iandﬁ w





图4.1-4  场地噪声分布俯瞰图（夜间）
4.2噪声敏感建筑噪声分布情况
参评建筑昼间和夜间沿底轮廓线1.5米分析高度处噪声分布情况，每栋参评建筑物俯视图圆圈内上下两个数字分别表示该建筑的昼间和夜间最大噪声值，红色填充代表该建筑昼间或夜间噪声值至少有一项超过三类声功能区限值，黄色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于三类声功能区噪声限值，绿色填充代表该建筑物昼间或夜间噪声值均小于等于二类声功能区噪声限值。
本项目室外昼间和夜间噪声分析及达标情况如下：
[image: image71.png]



图4.2-1 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（昼间）
[image: image72.png]



图4.2-2 参评建筑附近区域1.5m高度处声压级平面分布图（夜间）
参评建筑昼间和夜间沿立面噪声分布情况，在每个计算立面上用圆圈标识出该面噪声最大值，昼间和夜间计算情况分别如下：
[image: image73.png]. SN B (A)

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30




[image: image74.png]5 47
i
4548 45 45 48




图4.2-3 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（昼间）
[image: image75.png]24247 52 42




图4.2-4 参评建筑附近区域声压级鸟瞰分布图（夜间）
综合上述分析，对场地内部每栋噪声敏感建筑物达标情况分别进行了判定统计，本项目内部全部参评建筑达标情况汇总如下：
                           表4.2 参评建筑达标统计                单位：dB(A)
	建筑名称
	时段
	1.5米高度
噪声最大值
	2类
噪声限值
	3类
噪声限值
	得分
情况

	室内分析单体DT
	昼间
	48
	60
	65
	10

	
	夜间
	42
	50
	55
	


5.结论
《绿色建筑评价标准》GB 50378第8.2.6条的要求：场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定，环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。环境噪声值小于或等于2类声环境功能区标准限值，得10分。
                           表5-1   环境噪声综合得分表                     单位：dB(A)
	时段
	噪声最大值
	2类噪声限值
	3类噪声限值
	得分情况

	昼间
	48
	60
	65
	10分

	夜间
	42
	50
	55
	


综上所述，经过软件模拟和结果统计分析，最终判定本项目满足《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019第8.2.6条，得 10 分。
5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 照明数量质量：
	房间或场所
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	照度均匀度U0
	一般显色指数Ra

	
	设计值

/检测值
	标准值
	设计值

/检测值
	标准值
	设计值

/检测值
	标准值
	设计值

/检测值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	建筑照明设计文件
	应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明计算书
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	现场检测报告
	应包括现在照度、照度均匀度、显色指数、炫光等指标
	运行评价
	居建/公建

	
	产品说明书及产品检测报告
	应包括灯具光度、色度、光生物安全及频闪等指标
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计
热负荷计算书
	工程名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	设计编号
	BKL1B2001

	建设单位
	沈阳大学

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月10日


[image: image76.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目  录
11
建筑概况


12
气象参数


13
计算依据


14
计算原理


14.1
围护结构传热耗热量


24.2
围护结构的附加耗热量


24.3
冷风渗入耗热量


34.4
新风耗热量


34.5
通过其他途径的耗热量


34.6
分户计量和间歇采暖热负荷


45
外围护构造


46
内围护构造


47
封闭阳台构造


48
地下围护构造


49
窗构造


410
门构造


511
负荷指标


512
房间热负荷汇总表(按系统)


613
房间热负荷汇总表(按楼层)


814
房间热负荷详细表




8 建筑概况
	地理位置
	辽宁-沈阳

	北纬
	41.73

	东经
	123.45

	建筑名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	建筑面积
	地上 2081.45 ㎡
	地下 427.72 ㎡

	建筑高度
	地上 15.00 m
	地下 3.00 m

	建筑层数
	地上 4
	地下 1

	北向角度
	31°



9 气象参数

	大气透明度等级
	5

	室外计算温度(℃)
	-16.9

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


10 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009 

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006 

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010 

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

11 计算原理

11.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image77.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
11.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image78.wmf]a

1 .Q +[image: image79.wmf]a

2 .Q +[image: image80.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image81.wmf]a

4)=(1+[image: image82.wmf]a

1+[image: image83.wmf]a

2+[image: image84.wmf]a

3)(1+[image: image85.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
11.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image86.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image87.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image88.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


11.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image89.wmf]wn

p

c

r

L([image: image90.png]


-[image: image91.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
11.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
11.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image92.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image93.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image94.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
12 外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.774

	外墙
	外墙构造一
	1.126

	梁柱
	梁柱构造一
	1.126

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	1.192


13 内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	内墙构造一
	1.925

	户墙
	户墙构造一
	1.925

	楼板
	楼板构造一
	2.984

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温空间楼板构造一
	2.984


14 封闭阳台构造

本工程无此项内容

15 地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.52

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3

	地下墙
	地下墙构造一
	4.006


16 窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


17 门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	单层实体门
	2.30

	内门
	3.00


18 负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	239567
	2509.17
	95.48

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2308.76
	103.76


19 房间热负荷汇总表(按系统)

	系统
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	冷风
渗透
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	Sys1
	-1001[贮藏室]
	271.41
	25
	33507
	0
	0
	3351
	2714
	36858
	39572
	135.8
	145.8

	
	-1002[冷库]
	48.33
	25
	6164
	0
	0
	616
	483
	6780
	7263
	140.3
	150.3

	
	-1003[空调机房]
	28.63
	25
	3587
	0
	0
	359
	286
	3945
	4232
	137.8
	147.8

	
	-1004[水泵房]
	17.82
	25
	5085
	0
	0
	508
	178
	5593
	5771
	313.9
	323.9

	
	-1005[风机房]
	17.82
	25
	2365
	0
	0
	237
	178
	2602
	2780
	146.0
	156.0

	
	-1006[电工间]
	14.81
	25
	1692
	0
	0
	169
	148
	1861
	2010
	125.7
	135.7

	
	1001[起居室]
	35.64
	18
	2706
	726
	0
	343
	356
	3775
	4132
	105.9
	115.9

	
	1003,1005[起居室]
	17.82
	18
	1351
	363
	0
	171
	178
	1885
	2064
	105.8
	115.8

	
	1004[起居室]
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	1006,1007[起居室]
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	1008[起居室]
	14.58
	18
	1984
	297
	0
	228
	146
	2509
	2655
	172.1
	182.1

	
	1009[起居室]
	14.58
	18
	1110
	297
	0
	141
	146
	1548
	1694
	106.2
	116.2

	
	1010[前台接待]
	271.41
	18
	2309
	5531
	0
	784
	2714
	8623
	11338
	31.8
	41.8

	
	2003[健身房]
	96.65
	18
	4334
	1970
	0
	630
	967
	6934
	7901
	71.7
	81.7

	
	2012[卫生间]
	25.60
	18
	571
	522
	0
	109
	256
	1202
	1457
	46.9
	56.9

	
	2013[起居室]
	25.63
	18
	613
	522
	0
	114
	256
	1249
	1505
	48.7
	58.7

	
	2001[餐厅]
	271.41
	18
	11053
	5531
	0
	1658
	2714
	18242
	20957
	67.2
	77.2

	
	2004[起居室]
	35.64
	18
	2026
	726
	0
	275
	356
	3028
	3384
	85.0
	95.0

	
	2005,2008[起居室]
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1687
	84.7
	94.7

	
	2006[起居室]
	17.82
	18
	1006
	363
	0
	137
	178
	1506
	1684
	84.5
	94.5

	
	2007[起居室]
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1688
	84.7
	94.7

	
	2009[起居室]
	17.82
	18
	907
	363
	0
	127
	178
	1397
	1575
	78.4
	88.4

	
	2010[起居室]
	14.58
	18
	743
	297
	0
	104
	146
	1144
	1290
	78.5
	88.5

	
	2011[起居室]
	14.58
	18
	1586
	297
	0
	188
	146
	2071
	2217
	142.0
	152.0

	
	3001[活动室]
	139.78
	18
	9373
	2848
	0
	1222
	1398
	13444
	14842
	96.2
	106.2

	
	3002[过道]
	96.98
	18
	21338
	1976
	0
	2331
	970
	25646
	26616
	264.4
	274.4

	
	3003[大堂]
	61.03
	18
	1866
	1244
	0
	311
	610
	3421
	4031
	56.1
	66.1

	
	3004[起居室]
	23.76
	18
	1475
	484
	0
	196
	238
	2155
	2393
	90.7
	100.7

	
	3005[起居室]
	23.76
	18
	2120
	484
	0
	260
	238
	2865
	3102
	120.6
	130.6

	
	3006[起居室]
	17.82
	18
	1310
	363
	0
	167
	178
	1841
	2019
	103.3
	113.3

	
	3007[起居室]
	17.82
	18
	1775
	363
	0
	214
	178
	2352
	2530
	132.0
	142.0

	
	3008[起居室]
	17.82
	18
	453
	363
	0
	82
	178
	898
	1076
	50.4
	60.4

	
	3009[起居室]
	17.82
	18
	1353
	363
	0
	172
	178
	1888
	2066
	105.9
	115.9

	
	3010[起居室]
	17.82
	18
	1354
	363
	0
	172
	178
	1888
	2067
	106.0
	116.0

	
	3011[起居室]
	14.58
	18
	1875
	297
	0
	217
	146
	2390
	2536
	163.9
	173.9

	
	3013[卫生间]
	8.58
	18
	1037
	175
	0
	121
	86
	1333
	1418
	155.3
	165.3

	
	3014[卫生间]
	6.82
	18
	873
	139
	0
	101
	68
	1113
	1181
	163.1
	173.1

	
	4001[起居室]
	146.86
	18
	13491
	4295
	0
	1779
	1469
	19565
	21033
	133.2
	143.2

	
	4002[起居室]
	95.73
	18
	5513
	1989
	0
	750
	957
	8252
	9209
	86.2
	96.2

	
	4003[起居室]
	17.80
	18
	1308
	236
	0
	154
	178
	1699
	1877
	95.4
	105.4

	
	4004[起居室]
	14.57
	18
	1694
	297
	0
	199
	146
	2190
	2335
	150.3
	160.3

	
	4005[起居室]
	34.95
	18
	3152
	712
	0
	386
	349
	4250
	4600
	121.6
	131.6

	
	4006[过道]
	18.56
	18
	2162
	0
	0
	216
	186
	2378
	2564
	128.2
	138.2

	
	4008[卫生间]
	6.82
	18
	640
	0
	0
	64
	68
	704
	772
	103.1
	113.1

	
	4009[卫生间]
	6.30
	18
	682
	0
	0
	68
	63
	750
	813
	119.1
	129.1

	
	4010[变配电室]
	2.28
	25
	467
	0
	0
	47
	23
	513
	536
	225.0
	235.0

	
	4011[起居室]
	17.47
	18
	1216
	356
	0
	157
	175
	1729
	1904
	99.0
	109.0

	
	4013[包房]
	85.69
	18
	9287
	2979
	0
	1227
	857
	13493
	14350
	157.5
	167.5

	
	合计
	2308.76
	
	177114
	40674
	0
	21779
	23088
	239567
	262655
	93.8
	103.8

	总计
	2308.76
	
	177114
	40674
	0
	21779
	
	239567
	
	103.8
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

20 房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	户型
	房间
编号
	房间名称
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	-1层
	
	-1001
	贮藏室
	271.41
	25
	33507
	0
	0
	3351
	2714
	36858
	39572
	135.8
	145.8

	
	
	-1002
	冷库
	48.33
	25
	6164
	0
	0
	616
	483
	6780
	7263
	140.3
	150.3

	
	
	-1003
	空调机房
	28.63
	25
	3587
	0
	0
	359
	286
	3945
	4232
	137.8
	147.8

	
	
	-1004
	水泵房
	17.82
	25
	5085
	0
	0
	508
	178
	5593
	5771
	313.9
	323.9

	
	
	-1005
	风机房
	17.82
	25
	2365
	0
	0
	237
	178
	2602
	2780
	146.0
	156.0

	
	
	-1006
	电工间
	14.81
	25
	1692
	0
	0
	169
	148
	1861
	2010
	125.7
	135.7

	
	合计
	
	398.81
	
	52400
	0
	0
	5240
	3988
	57640
	
	144.5
	

	1层
	
	1001
	起居室
	35.64
	18
	2706
	726
	0
	343
	356
	3775
	4132
	105.9
	115.9

	
	
	1003
	起居室
	17.82
	18
	1351
	363
	0
	171
	178
	1885
	2064
	105.8
	115.8

	
	
	1004
	起居室
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	
	1005
	起居室
	17.82
	18
	1351
	363
	0
	171
	178
	1885
	2064
	105.8
	115.8

	
	
	1006
	起居室
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	
	1007
	起居室
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	
	1008
	起居室
	14.58
	18
	1984
	297
	0
	228
	146
	2509
	2655
	172.1
	182.1

	
	
	1009
	起居室
	14.58
	18
	1110
	297
	0
	141
	146
	1548
	1694
	106.2
	116.2

	
	
	1010
	前台接待
	271.41
	18
	2309
	5531
	0
	784
	2714
	8623
	11338
	31.8
	41.8

	
	
	2003
	健身房
	96.65
	18
	4334
	1970
	0
	630
	967
	6934
	7901
	71.7
	81.7

	
	
	2012
	卫生间
	25.60
	18
	571
	522
	0
	109
	256
	1202
	1457
	46.9
	56.9

	
	
	2013
	起居室
	25.63
	18
	613
	522
	0
	114
	256
	1249
	1505
	48.7
	58.7

	
	合计
	
	573.20
	
	18553
	11680
	0
	3023
	5732
	33256
	
	58.0
	

	2层
	
	2001
	餐厅
	271.41
	18
	11053
	5531
	0
	1658
	2714
	18242
	20957
	67.2
	77.2

	
	
	2004
	起居室
	35.64
	18
	2026
	726
	0
	275
	356
	3028
	3384
	85.0
	95.0

	
	
	2005
	起居室
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1687
	84.7
	94.7

	
	
	2006
	起居室
	17.82
	18
	1006
	363
	0
	137
	178
	1506
	1684
	84.5
	94.5

	
	
	2007
	起居室
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1688
	84.7
	94.7

	
	
	2008
	起居室
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1687
	84.7
	94.7

	
	
	2009
	起居室
	17.82
	18
	907
	363
	0
	127
	178
	1397
	1575
	78.4
	88.4

	
	
	2010
	起居室
	14.58
	18
	743
	297
	0
	104
	146
	1144
	1290
	78.5
	88.5

	
	
	2011
	起居室
	14.58
	18
	1586
	297
	0
	188
	146
	2071
	2217
	142.0
	152.0

	
	合计
	
	425.31
	
	20347
	8667
	0
	2901
	4253
	31916
	
	75.0
	

	3层
	
	3001
	活动室
	139.78
	18
	9373
	2848
	0
	1222
	1398
	13444
	14842
	96.2
	106.2

	
	
	3002
	过道
	96.98
	18
	21338
	1976
	0
	2331
	970
	25646
	26616
	264.4
	274.4

	
	
	3003
	大堂
	61.03
	18
	1866
	1244
	0
	311
	610
	3421
	4031
	56.1
	66.1

	
	
	3004
	起居室
	23.76
	18
	1475
	484
	0
	196
	238
	2155
	2393
	90.7
	100.7

	
	
	3005
	起居室
	23.76
	18
	2120
	484
	0
	260
	238
	2865
	3102
	120.6
	130.6

	
	
	3006
	起居室
	17.82
	18
	1310
	363
	0
	167
	178
	1841
	2019
	103.3
	113.3

	
	
	3007
	起居室
	17.82
	18
	1775
	363
	0
	214
	178
	2352
	2530
	132.0
	142.0

	
	
	3008
	起居室
	17.82
	18
	453
	363
	0
	82
	178
	898
	1076
	50.4
	60.4

	
	
	3009
	起居室
	17.82
	18
	1353
	363
	0
	172
	178
	1888
	2066
	105.9
	115.9

	
	
	3010
	起居室
	17.82
	18
	1354
	363
	0
	172
	178
	1888
	2067
	106.0
	116.0

	
	
	3011
	起居室
	14.58
	18
	1875
	297
	0
	217
	146
	2390
	2536
	163.9
	173.9

	
	
	3013
	卫生间
	8.58
	18
	1037
	175
	0
	121
	86
	1333
	1418
	155.3
	165.3

	
	
	3014
	卫生间
	6.82
	18
	873
	139
	0
	101
	68
	1113
	1181
	163.1
	173.1

	
	合计
	
	464.40
	
	46203
	9463
	0
	5567
	4644
	61233
	
	131.9
	

	4层
	
	4001
	起居室
	146.86
	18
	13491
	4295
	0
	1779
	1469
	19565
	21033
	133.2
	143.2

	
	
	4002
	起居室
	95.73
	18
	5513
	1989
	0
	750
	957
	8252
	9209
	86.2
	96.2

	
	
	4003
	起居室
	17.80
	18
	1308
	236
	0
	154
	178
	1699
	1877
	95.4
	105.4

	
	
	4004
	起居室
	14.57
	18
	1694
	297
	0
	199
	146
	2190
	2335
	150.3
	160.3

	
	
	4005
	起居室
	34.95
	18
	3152
	712
	0
	386
	349
	4250
	4600
	121.6
	131.6

	
	
	4006
	过道
	18.56
	18
	2162
	0
	0
	216
	186
	2378
	2564
	128.2
	138.2

	
	
	4008
	卫生间
	6.82
	18
	640
	0
	0
	64
	68
	704
	772
	103.1
	113.1

	
	
	4009
	卫生间
	6.30
	18
	682
	0
	0
	68
	63
	750
	813
	119.1
	129.1

	
	
	4010
	变配电室
	2.28
	25
	467
	0
	0
	47
	23
	513
	536
	225.0
	235.0

	
	
	4011
	起居室
	17.47
	18
	1216
	356
	0
	157
	175
	1729
	1904
	99.0
	109.0

	
	
	4013
	包房
	85.69
	18
	9287
	2979
	0
	1227
	857
	13493
	14350
	157.5
	167.5

	
	合计
	
	447.04
	
	39612
	10864
	0
	5048
	4470
	55523
	
	124.2
	

	总计
	
	2308.76
	
	177114
	40674
	0
	21779
	
	239567
	
	103.8
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

21 房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	-1001[贮藏室]
	顶板
	271.41
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	5669.2
	0.00
	0.00
	0.00
	5669.2
	0.00
	5669.2

	
	东南地下墙
	60.35
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	10130.6
	0.00
	0.00
	0.00
	10130.6
	0.00
	10130.6

	
	东北地下墙
	45.00
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	7553.3
	0.00
	0.00
	0.00
	7553.3
	0.00
	7553.3

	
	西南地下墙
	45.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	7705.0
	0.00
	0.00
	0.00
	7705.0
	0.00
	7705.0

	
	西北地下墙
	12.75
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	2140.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2140.7
	0.00
	2140.7

	
	户墙
	1.71
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	55.2
	0.00
	0.00
	0.00
	55.2
	0.00
	55.2

	
	户墙
	3.33
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	107.4
	0.00
	0.00
	0.00
	107.4
	0.00
	107.4

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3350.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2714.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39572

	-1002[冷库]
	顶板
	48.33
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	1009.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1009.5
	0.00
	1009.5

	
	西北地下墙
	19.06
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	3199.0
	0.00
	0.00
	0.00
	3199.0
	0.00
	3199.0

	
	西南地下墙
	9.34
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1568.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1568.5
	0.00
	1568.5

	
	户墙
	9.72
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	313.6
	0.00
	0.00
	0.00
	313.6
	0.00
	313.6

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	616.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	483.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7263

	-1003[空调机房]
	顶板
	17.82
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	372.2
	0.00
	372.2

	
	顶板
	10.81
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	225.7
	0.00
	0.00
	0.00
	225.7
	0.00
	225.7

	
	西北地下墙
	15.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	2669.3
	0.00
	0.00
	0.00
	2669.3
	0.00
	2669.3

	
	户墙
	9.90
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	319.4
	0.00
	0.00
	0.00
	319.4
	0.00
	319.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	358.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	286.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4232

	-1004[水泵房]
	顶板
	17.82
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	372.2
	0.00
	372.2

	
	东北地下墙
	16.20
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	2719.2
	0.00
	0.00
	0.00
	2719.2
	0.00
	2719.2

	
	西北地下墙
	9.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1661.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1661.7
	0.00
	1661.7

	
	户墙
	8.01
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	258.4
	0.00
	0.00
	0.00
	258.4
	0.00
	258.4

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	508.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5771

	-1005[风机房]
	顶板
	17.82
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	372.2
	0.00
	372.2

	
	西北地下墙
	9.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1661.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1661.7
	0.00
	1661.7

	
	户墙
	8.01
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	258.4
	0.00
	0.00
	0.00
	258.4
	0.00
	258.4

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	236.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2780

	-1006[电工间]
	顶板
	12.80
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	267.3
	0.00
	0.00
	0.00
	267.3
	0.00
	267.3

	
	顶板
	2.01
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	42.0
	0.00
	42.0

	
	西北地下墙
	8.24
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1382.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1382.8
	0.00
	1382.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	169.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	148.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010

	-1层
	
	57640

	1001[起居室]
	顶板
	0.28
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	17.4
	0.00
	0.00
	0.00
	17.4
	0.00
	17.4

	
	西北外墙
	15.39
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	604.8
	0.05
	0.00
	0.00
	635.0
	0.00
	635.0

	
	西北外窗
	4.41
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	600.2
	0.05
	0.00
	0.00
	630.3
	0.00
	630.3

	
	户墙
	17.91
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	842.3
	0.00
	0.00
	0.00
	842.3
	0.00
	842.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	22.44
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	234.9
	
	
	0.00
	234.9
	0.00
	234.9

	
	周边地面
	13.20
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	239.6
	
	
	0.00
	239.6
	0.00
	239.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	726.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	343.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	356.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4132

	1003,1005[起居室]
	顶板
	0.14
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	8.7
	0.00
	0.00
	0.00
	8.7
	0.00
	8.7

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	11.22
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	117.5
	
	
	0.00
	117.5
	0.00
	117.5

	
	周边地面
	6.60
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	119.8
	
	
	0.00
	119.8
	0.00
	119.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2064

	1004[起居室]
	顶板
	0.14
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	8.6
	0.00
	0.00
	0.00
	8.6
	0.00
	8.6

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	底板
	17.82
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-372.2
	0.00
	-372.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1393

	1006,1007[起居室]
	顶板
	0.14
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	8.7
	0.00
	0.00
	0.00
	8.7
	0.00
	8.7

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	底板
	17.82
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-372.2
	0.00
	-372.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1393

	1008[起居室]
	顶板
	0.11
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	7.1
	0.00
	0.00
	0.00
	7.1
	0.00
	7.1

	
	东北外墙
	12.96
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	509.3
	0.05
	0.00
	0.00
	534.8
	0.00
	534.8

	
	西北外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	0.05
	0.00
	0.00
	334.2
	0.00
	334.2

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	292.0
	0.00
	0.00
	0.00
	292.0
	0.00
	292.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	2.38
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	24.9
	
	
	0.00
	24.9
	0.00
	24.9

	
	周边地面
	12.20
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	221.4
	
	
	0.00
	221.4
	0.00
	221.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	228.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2655

	1009[起居室]
	顶板
	0.11
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	7.1
	0.00
	0.00
	0.00
	7.1
	0.00
	7.1

	
	西北外墙
	6.37
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	250.2
	0.05
	0.00
	0.00
	262.7
	0.00
	262.7

	
	西北外窗
	1.73
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	235.9
	0.05
	0.00
	0.00
	247.7
	0.00
	247.7

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	292.0
	0.00
	0.00
	0.00
	292.0
	0.00
	292.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	9.18
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	96.1
	
	
	0.00
	96.1
	0.00
	96.1

	
	周边地面
	5.40
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	98.0
	
	
	0.00
	98.0
	0.00
	98.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1694

	1010[前台接待]
	屋顶
	0.10
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	2.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2.7
	0.00
	2.7

	
	西南外墙
	45.90
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1803.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1623.5
	0.00
	1623.5

	
	东南外墙
	44.03
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1730.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1557.4
	0.00
	1557.4

	
	东北外墙
	45.00
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1768.4
	0.05
	0.00
	0.00
	1856.8
	0.00
	1856.8

	
	西北外墙
	12.75
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	501.2
	0.05
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	东南外窗
	16.32
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2221.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1999.2
	0.00
	1999.2

	
	户墙
	1.71
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	80.4
	0.00
	0.00
	0.00
	80.4
	0.00
	80.4

	
	户墙
	3.33
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	134.2
	0.00
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	底板
	271.41
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-5669.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-5669.2
	0.00
	-5669.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5530.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	784.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2714.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11338

	2003[健身房]
	顶板
	0.11
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	6.7
	0.00
	0.00
	0.00
	6.7
	0.00
	6.7

	
	西北外墙
	21.92
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	861.3
	0.05
	0.00
	0.00
	904.3
	0.00
	904.3

	
	西南外墙
	13.29
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	522.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	470.0
	0.00
	470.0

	
	西北外窗
	16.20
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2205.0
	0.05
	0.00
	0.00
	2315.2
	0.00
	2315.2

	
	西南外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	661.5
	0.00
	661.5

	
	户墙
	19.44
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	783.6
	0.00
	0.00
	0.00
	783.6
	0.00
	783.6

	
	户门
	3.78
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	182.3
	0.00
	0.00
	0.00
	182.3
	0.00
	182.3

	
	底板
	48.33
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-1009.5
	0.00
	0.00
	0.00
	-1009.5
	0.00
	-1009.5

	
	屋顶
	0.32
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	8.8
	0.00
	0.00
	0.00
	8.8
	0.00
	8.8

	
	挑空楼板
	0.27
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	11.2
	0.00
	0.00
	0.00
	11.2
	0.00
	11.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1969.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	630.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	966.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7901

	2012[卫生间]
	西北外墙
	12.14
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	477.1
	0.05
	0.00
	0.00
	501.0
	0.00
	501.0

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	底板
	12.80
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-267.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-267.3
	0.00
	-267.3

	
	屋顶
	1.21
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	32.7
	0.00
	0.00
	0.00
	32.7
	0.00
	32.7

	
	挑空楼板
	0.10
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	4.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4.2
	0.00
	4.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	521.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	256.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1457

	2013[起居室]
	西北外墙
	12.14
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	477.1
	0.05
	0.00
	0.00
	501.0
	0.00
	501.0

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	底板
	10.81
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-225.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-225.7
	0.00
	-225.7

	
	底板
	2.01
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-42.0
	0.00
	-42.0

	
	屋顶
	2.80
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.00
	75.6

	
	挑空楼板
	0.10
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	4.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4.2
	0.00
	4.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	522.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	113.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	256.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1505

	1层
	
	33996

	2001[餐厅]
	屋顶
	108.51
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	2931.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2931.1
	0.00
	2931.1

	
	顶板
	3.12
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	195.2
	0.00
	0.00
	0.00
	195.2
	0.00
	195.2

	
	西南外墙
	45.90
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1803.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1623.5
	0.00
	1623.5

	
	东南外墙
	44.03
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1730.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1557.4
	0.00
	1557.4

	
	东北外墙
	45.00
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1768.4
	0.05
	0.00
	0.00
	1856.8
	0.00
	1856.8

	
	西北外墙
	12.75
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	501.2
	0.05
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	东南外窗
	16.32
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2221.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1999.2
	0.00
	1999.2

	
	户墙
	1.71
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	46.0
	0.00
	0.00
	0.00
	46.0
	0.00
	46.0

	
	户墙
	3.33
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	134.2
	0.00
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	挑空楼板
	0.59
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	24.6
	0.00
	0.00
	0.00
	24.6
	0.00
	24.6

	
	底板
	0.07
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	4.6
	0.00
	0.00
	0.00
	4.6
	0.00
	4.6

	
	底板
	0.03
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	2.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2.5
	0.00
	2.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5530.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1658.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2714.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20957

	2004[起居室]
	屋顶
	7.68
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	207.5
	0.00
	0.00
	0.00
	207.5
	0.00
	207.5

	
	西北外墙
	15.39
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	604.8
	0.05
	0.00
	0.00
	635.0
	0.00
	635.0

	
	西北外窗
	4.41
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	600.2
	0.05
	0.00
	0.00
	630.3
	0.00
	630.3

	
	户墙
	17.91
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	481.3
	0.00
	0.00
	0.00
	481.3
	0.00
	481.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.28
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	11.6
	0.00
	0.00
	0.00
	11.6
	0.00
	11.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	726.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	275.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	356.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3384

	2005,2008[起居室]
	屋顶
	3.89
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	105.0
	0.00
	0.00
	0.00
	105.0
	0.00
	105.0

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1687

	2006[起居室]
	屋顶
	3.77
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	101.8
	0.00
	0.00
	0.00
	101.8
	0.00
	101.8

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	136.9

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1684

	2007[起居室]
	屋顶
	3.90
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	105.4
	0.00
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1688

	2009[起居室]
	屋顶
	0.12
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	3.3
	0.00
	0.00
	0.00
	3.3
	0.00
	3.3

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1575

	2010[起居室]
	西北外墙
	6.37
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	250.2
	0.05
	0.00
	0.00
	262.7
	0.00
	262.7

	
	西北外窗
	1.73
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	235.9
	0.05
	0.00
	0.00
	247.7
	0.00
	247.7

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	166.9
	0.00
	0.00
	0.00
	166.9
	0.00
	166.9

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.11
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	4.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4.7
	0.00
	4.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1290

	2011[起居室]
	屋顶
	0.55
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	14.9
	0.00
	0.00
	0.00
	14.9
	0.00
	14.9

	
	东北外墙
	12.96
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	509.3
	0.05
	0.00
	0.00
	534.8
	0.00
	534.8

	
	西北外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	0.05
	0.00
	0.00
	334.2
	0.00
	334.2

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	166.9
	0.00
	0.00
	0.00
	166.9
	0.00
	166.9

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.26
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	10.9
	0.00
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2217

	2层
	
	31916

	3001[活动室]
	屋顶
	29.11
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	786.4
	0.00
	0.00
	0.00
	786.4
	0.00
	786.4

	
	东北外墙
	28.20
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1108.2
	0.05
	0.00
	0.00
	1163.6
	0.00
	1163.6

	
	东南外墙
	29.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1143.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1029.1
	0.00
	1029.1

	
	西南外墙
	21.19
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	832.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	749.6
	0.00
	749.6

	
	西北外墙
	9.08
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	357.0
	0.05
	0.00
	0.00
	374.8
	0.00
	374.8

	
	东北外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	0.05
	0.00
	0.00
	771.7
	0.00
	771.7

	
	东南外窗
	21.30
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2899.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	2609.7
	0.00
	2609.7

	
	西南外窗
	12.46
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1695.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	1526.1
	0.00
	1526.1

	
	户墙
	4.29
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	173.0
	0.00
	0.00
	0.00
	173.0
	0.00
	173.0

	
	户门
	3.78
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	182.3
	0.00
	0.00
	0.00
	182.3
	0.00
	182.3

	
	挑空楼板
	0.17
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	6.9
	0.00
	0.00
	0.00
	6.9
	0.00
	6.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2848.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1222.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1397.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14842

	3002[过道]
	屋顶
	62.35
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	1684.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1684.3
	0.00
	1684.3

	
	顶板
	0.44
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	34.4
	0.00
	0.00
	0.00
	34.4
	0.00
	34.4

	
	东南外墙
	9.72
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	382.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	343.8
	0.00
	343.8

	
	西南外墙
	5.40
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	212.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	191.0
	0.00
	191.0

	
	东北外墙
	3.60
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	141.5
	0.05
	0.00
	0.00
	148.5
	0.00
	148.5

	
	东南外窗
	8.28
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1127.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	1014.3
	0.00
	1014.3

	
	西北玻璃幕墙
	95.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	12984.9
	0.05
	0.00
	0.00
	13634.1
	0.00
	13634.1

	
	西南玻璃幕墙
	10.81
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1471.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	1324.3
	0.00
	1324.3

	
	东北玻璃幕墙
	10.81
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1471.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1545.0
	0.00
	1545.0

	
	挑空楼板
	23.28
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	968.4
	0.00
	0.00
	0.00
	968.4
	0.00
	968.4

	
	底板
	7.20
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	449.9
	0.00
	0.00
	0.00
	449.9
	0.00
	449.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1976.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2331.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	969.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26616

	3003[大堂]
	屋顶
	6.90
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	186.4
	0.00
	0.00
	0.00
	186.4
	0.00
	186.4

	
	顶板
	8.24
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	514.7
	0.00
	0.00
	0.00
	514.7
	0.00
	514.7

	
	西南外墙
	7.01
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	275.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	248.1
	0.00
	248.1

	
	西北外墙
	1.05
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	41.1
	0.05
	0.00
	0.00
	43.1
	0.00
	43.1

	
	西南外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	户墙
	9.60
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	387.0
	0.00
	0.00
	0.00
	387.0
	0.00
	387.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	挑空楼板
	0.01
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	0.2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.2
	0.00
	0.2

	
	底板
	1.04
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	65.0
	0.00
	0.00
	0.00
	65.0
	0.00
	65.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1243.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	311.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	610.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4031

	3004[起居室]
	屋顶
	8.07
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	217.9
	0.00
	0.00
	0.00
	217.9
	0.00
	217.9

	
	东南外墙
	7.02
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	275.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	248.3
	0.00
	248.3

	
	东南外窗
	2.88
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	392.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	352.8
	0.00
	352.8

	
	挑空楼板
	9.83
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	408.9
	0.00
	0.00
	0.00
	408.9
	0.00
	408.9

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	484.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	195.9

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2393

	3005[起居室]
	屋顶
	6.28
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	169.6
	0.00
	0.00
	0.00
	169.6
	0.00
	169.6

	
	东北外墙
	1.08
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	42.4
	0.05
	0.00
	0.00
	44.6
	0.00
	44.6

	
	东南外墙
	6.66
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	261.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	235.5
	0.00
	235.5

	
	东北外窗
	4.32
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	588.0
	0.05
	0.00
	0.00
	617.4
	0.00
	617.4

	
	东南外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	396.9
	0.00
	396.9

	
	挑空楼板
	9.83
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	408.9
	0.00
	0.00
	0.00
	408.9
	0.00
	408.9

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	484.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	260.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3102

	3006[起居室]
	屋顶
	2.28
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	61.7
	0.00
	0.00
	0.00
	61.7
	0.00
	61.7

	
	顶板
	3.86
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	301.8
	0.00
	0.00
	0.00
	301.8
	0.00
	301.8

	
	东南外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	270.6

	
	东南外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	275.6
	0.00
	275.6

	
	挑空楼板
	3.87
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.0
	0.00
	0.00
	0.00
	161.0
	0.00
	161.0

	
	底板
	3.84
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	239.8
	0.00
	0.00
	0.00
	239.8
	0.00
	239.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019

	3007[起居室]
	屋顶
	5.67
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	153.1
	0.00
	0.00
	0.00
	153.1
	0.00
	153.1

	
	东南玻璃幕墙
	9.90
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1347.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	1212.7
	0.00
	1212.7

	
	挑空楼板
	3.89
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.8
	0.00
	0.00
	0.00
	161.8
	0.00
	161.8

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	213.8

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2530

	3008[起居室]
	屋顶
	2.28
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	61.5
	0.00
	0.00
	0.00
	61.5
	0.00
	61.5

	
	东南外墙
	4.05
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	159.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	143.2
	0.00
	143.2

	
	东南外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	165.4
	0.00
	165.4

	
	挑空楼板
	1.99
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	82.7
	0.00
	0.00
	0.00
	82.7
	0.00
	82.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1076

	3009[起居室]
	屋顶
	2.29
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	61.8
	0.00
	0.00
	0.00
	61.8
	0.00
	61.8

	
	顶板
	4.31
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	336.3
	0.00
	0.00
	0.00
	336.3
	0.00
	336.3

	
	东南外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	270.6

	
	东南外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	275.6
	0.00
	275.6

	
	挑空楼板
	3.88
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.3
	0.00
	0.00
	0.00
	161.3
	0.00
	161.3

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2066

	3010[起居室]
	屋顶
	2.30
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	62.0
	0.00
	0.00
	0.00
	62.0
	0.00
	62.0

	
	顶板
	4.31
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	336.3
	0.00
	0.00
	0.00
	336.3
	0.00
	336.3

	
	东南外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	270.6

	
	东南外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	275.6
	0.00
	275.6

	
	挑空楼板
	3.88
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.6
	0.00
	0.00
	0.00
	161.6
	0.00
	161.6

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2067

	3011[起居室]
	屋顶
	5.14
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	138.7
	0.00
	0.00
	0.00
	138.7
	0.00
	138.7

	
	东北外墙
	12.96
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	509.3
	0.05
	0.00
	0.00
	534.8
	0.00
	534.8

	
	东南外墙
	6.75
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	265.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	238.7
	0.00
	238.7

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	东南外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	165.4
	0.00
	165.4

	
	挑空楼板
	3.18
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	132.4
	0.00
	0.00
	0.00
	132.4
	0.00
	132.4

	
	底板
	3.24
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	202.5
	0.00
	0.00
	0.00
	202.5
	0.00
	202.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	217.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2536

	3013[卫生间]
	顶板
	1.45
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-30.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-30.2
	0.00
	-30.2

	
	西北外墙
	12.19
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	479.1
	0.05
	0.00
	0.00
	503.1
	0.00
	503.1

	
	东北外墙
	5.70
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	224.0
	0.05
	0.00
	0.00
	235.2
	0.00
	235.2

	
	西北外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	0.05
	0.00
	0.00
	192.9
	0.00
	192.9

	
	挑空楼板
	3.26
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	135.5
	0.00
	0.00
	0.00
	135.5
	0.00
	135.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	174.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1418

	3014[卫生间]
	屋顶
	0.22
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	6.1
	0.00
	0.00
	0.00
	6.1
	0.00
	6.1

	
	西北外墙
	8.51
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	334.3
	0.05
	0.00
	0.00
	351.0
	0.00
	351.0

	
	西南外墙
	5.97
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	234.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	211.2
	0.00
	211.2

	
	西北外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	0.05
	0.00
	0.00
	192.9
	0.00
	192.9

	
	挑空楼板
	2.68
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	111.3
	0.00
	0.00
	0.00
	111.3
	0.00
	111.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	139.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1181

	3层
	
	61233

	4001[起居室]
	屋顶
	150.12
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	4055.1
	0.00
	0.00
	0.00
	4055.1
	0.00
	4055.1

	
	西北外墙
	38.52
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1513.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1589.3
	0.00
	1589.3

	
	东南外墙
	56.55
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	2222.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	2000.0
	0.00
	2000.0

	
	西南外墙
	22.22
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	873.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	786.0
	0.00
	786.0

	
	东北外墙
	26.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1025.7
	0.05
	0.00
	0.00
	1076.9
	0.00
	1076.9

	
	西北外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	0.05
	0.00
	0.00
	771.7
	0.00
	771.7

	
	东南外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	东北外窗
	8.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1102.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1157.6
	0.00
	1157.6

	
	西南阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	34.9
	1.0
	130.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	117.1
	0.00
	117.1

	
	挑空楼板
	38.63
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	1607.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1607.0
	0.00
	1607.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4294.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1778.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1468.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21033

	4002[起居室]
	屋顶
	31.19
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	842.4
	0.00
	0.00
	0.00
	842.4
	0.00
	842.4

	
	东北外墙
	5.40
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	212.2
	0.05
	0.00
	0.00
	222.8
	0.00
	222.8

	
	东南外墙
	35.78
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1406.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	1265.5
	0.00
	1265.5

	
	西北外墙
	14.33
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	563.1
	0.05
	0.00
	0.00
	591.3
	0.00
	591.3

	
	西南外墙
	6.94
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	272.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	245.5
	0.00
	245.5

	
	东南外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	396.9
	0.00
	396.9

	
	西北外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	0.05
	0.00
	0.00
	385.9
	0.00
	385.9

	
	西南外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	挑空楼板
	4.85
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	201.7
	0.00
	0.00
	0.00
	201.7
	0.00
	201.7

	
	西北阳台外门
	2.52
	1.97
	18
	34.9
	1.0
	173.4
	0.05
	0.00
	0.00
	182.1
	0.00
	182.1

	
	户墙
	2.02
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	95.2
	0.00
	0.00
	0.00
	95.2
	0.00
	95.2

	
	户墙
	15.33
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	618.1
	0.00
	0.00
	0.00
	618.1
	0.00
	618.1

	
	内墙
	1.71
	1.93
	18
	-7.0
	1.0
	-23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-23.0
	0.00
	-23.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	-7.0
	1.0
	-39.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-39.7
	0.00
	-39.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1988.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	750.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	957.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9209

	4003[起居室]
	屋顶
	17.34
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	468.3
	0.00
	0.00
	0.00
	468.3
	0.00
	468.3

	
	东南外墙
	6.25
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	245.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	221.1
	0.00
	221.1

	
	西北外墙
	3.55
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	139.6
	0.05
	0.00
	0.00
	146.6
	0.00
	146.6

	
	西北外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	0.05
	0.00
	0.00
	385.9
	0.00
	385.9

	
	挑空楼板
	2.08
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	86.3
	0.00
	0.00
	0.00
	86.3
	0.00
	86.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	236.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1877

	4004[起居室]
	东南外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	286.5
	0.00
	286.5

	
	东北外墙
	12.95
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	508.7
	0.05
	0.00
	0.00
	534.1
	0.00
	534.1

	
	西北外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	0.05
	0.00
	0.00
	334.2
	0.00
	334.2

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	挑空楼板
	1.82
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	75.9
	0.00
	0.00
	0.00
	75.9
	0.00
	75.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	296.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2335

	4005[起居室]
	东北外墙
	15.89
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	624.3
	0.05
	0.00
	0.00
	655.5
	0.00
	655.5

	
	西北外墙
	14.40
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	565.9
	0.05
	0.00
	0.00
	594.2
	0.00
	594.2

	
	西北外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	0.05
	0.00
	0.00
	771.7
	0.00
	771.7

	
	户墙
	17.91
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	842.3
	0.00
	0.00
	0.00
	842.3
	0.00
	842.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	挑空楼板
	4.37
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	181.6
	0.00
	0.00
	0.00
	181.6
	0.00
	181.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	712.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	386.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	349.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4600

	4006[过道]
	屋顶
	19.21
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	519.0
	0.00
	0.00
	0.00
	519.0
	0.00
	519.0

	
	东北外墙
	18.29
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	718.9
	0.05
	0.00
	0.00
	754.8
	0.00
	754.8

	
	西南外墙
	2.99
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	117.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	105.7
	0.00
	105.7

	
	西外墙
	11.46
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	450.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	427.8
	0.00
	427.8

	
	户墙
	6.54
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	263.5
	0.00
	0.00
	0.00
	263.5
	0.00
	263.5

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	216.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	185.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2564

	4008[卫生间]
	西南外墙
	5.99
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	235.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	211.7
	0.00
	211.7

	
	西北外墙
	9.86
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	387.4
	0.05
	0.00
	0.00
	406.7
	0.00
	406.7

	
	内墙
	5.71
	1.93
	18
	-7.0
	1.0
	-77.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-77.0
	0.00
	-77.0

	
	挑空楼板
	2.37
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	98.4
	0.00
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	772

	4009[卫生间]
	西北外墙
	9.95
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	390.9
	0.05
	0.00
	0.00
	410.5
	0.00
	410.5

	
	东北外墙
	5.70
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	224.0
	0.05
	0.00
	0.00
	235.2
	0.00
	235.2

	
	内墙
	5.70
	1.93
	18
	-7.0
	1.0
	-76.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-76.8
	0.00
	-76.8

	
	挑空楼板
	2.72
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	113.1
	0.00
	0.00
	0.00
	113.1
	0.00
	113.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	813

	4010[变配电室]
	西北外墙
	3.60
	1.13
	25
	41.9
	1.0
	169.6
	0.05
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	内墙
	5.71
	1.93
	25
	7.0
	1.0
	77.0
	0.00
	0.00
	0.00
	77.0
	0.00
	77.0

	
	内墙
	1.71
	1.93
	25
	7.0
	1.0
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.0

	
	内墙
	5.70
	1.93
	25
	7.0
	1.0
	76.8
	0.00
	0.00
	0.00
	76.8
	0.00
	76.8

	
	内门
	1.89
	3.00
	25
	7.0
	1.0
	39.7
	0.00
	0.00
	0.00
	39.7
	0.00
	39.7

	
	挑空楼板
	0.84
	1.19
	25
	41.9
	1.0
	41.7
	0.00
	0.00
	0.00
	41.7
	0.00
	41.7

	
	底板
	1.45
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	30.2
	0.00
	0.00
	0.00
	30.2
	0.00
	30.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	536

	4011[起居室]
	西北外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	0.05
	0.00
	0.00
	315.7
	0.00
	315.7

	
	西北外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	0.05
	0.00
	0.00
	321.6
	0.00
	321.6

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	挑空楼板
	2.30
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	95.7
	0.00
	0.00
	0.00
	95.7
	0.00
	95.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	356.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	157.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	174.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1904

	4013[包房]
	屋顶
	88.72
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	2396.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2396.5
	0.00
	2396.5

	
	东南外墙
	38.68
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1520.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	1368.0
	0.00
	1368.0

	
	西南外墙
	49.39
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1940.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1746.8
	0.00
	1746.8

	
	西外墙
	6.24
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	245.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	232.9
	0.00
	232.9

	
	西外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	349.1
	0.00
	349.1

	
	挑空楼板
	76.78
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	3194.0
	0.00
	0.00
	0.00
	3194.0
	0.00
	3194.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2978.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1226.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	856.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14350

	4层
	
	55523

	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计
	
	239567


5.1.7围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 内表面结露：
项目所在地冬季室外计算温度：____℃
简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）
	1、屋面类型：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）+水泥砂浆（40.0mm）+挤塑聚苯板（屋面保温）（90.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+石灰水泥砂浆（20.0mm），传热系数0.32w/m2.K；
2、外墙类型：水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（80.0mm）+蒸压加气混凝土砌块（干态）2（普通砌筑，灰缝15mm）（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），传热系数0.38w/m2.K；
3、外窗类型：玻璃钢型材 （6中透光Low-E+12空气+6透明），传热系数2.00W/m2.K，
经计算，外墙内表面温度为15.14℃，屋面内表面温度为13.69℃，外窗玻璃内表面温度为12.42℃，均大于结露温度12.01℃，故不会结露。


设计工况下围护结构内表面温度计算列表：
	围护结构类型
	设计工况下的内表面温度（℃）
	室内空气露点温度
（℃）
	是否符合要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· 外表面冷凝：
简要说明防冷凝措施。（200字以内）
	


· 内表面温度：
简要说明隔热措施。（200字以内）
	


在自然通风条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算列表：
	围护结构类型
	自然通风条件下内表面
最高温度（℃）
	夏季室外计算温度
最高值（℃）
	是否符合要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应体现围护结构做法
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节点大样图
	应体现围护结构做法
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能计算书
	应体现围护结构做法及性能指标
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑围护结构结露验算计算书
	应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的明确结论
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑围护结构内部冷凝验算计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176对供暖建筑的屋面和外墙内部进行详细冷凝验算
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑围护结构隔热性能计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176对夏季屋顶和外墙进行隔热性能计算
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
· 达标自评
(达标；(不达标
· 评价要点
· 空调末端调节：
简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。
本项目办公室设置独立的新风机组，可根据负荷变化控制电动调节阀的开度，且单独控制启停，其他功能房间为风机盘管+新风系统，每个房间就地设置控制面板，可独立控制启停。


主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：
	主要功能房间
	供暖、空调末端形式
	是否可独立调节
	备注说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


主要功能房间个数为：____个
空调末端可独立调节的房间个数为：____个
比例为：____%

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通空调设计
	应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	产品说明书和合格证书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 一氧化碳浓度监控系统：
地下空间建筑面积：____m2，地下车库建筑面积：____m2
地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：(是、(否
一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：(是、(否
简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。
通过楼宇自控系统控制，当地下车库中一氧化碳浓度达到设定值时，联动相应的送风与排风机。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明书
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工图
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	运行记录
	应体现一氧化碳检测装置的运行记录
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


	http://www.gbsware.cn/
	第2页 共72页
	VENT2022



[image: image95.png][image: image96.jpg]F?,i

SR I




[image: image97.jpg]


