第5章  辅助工具
[image: image14.jpg]


                                             空气质量评价报告书-颗粒物

室内空气质量预评估
报告书
可吸入颗粒物
	项目名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	工程地点
	沈阳

	设计编号
	BKL1B2001

	建设单位
	

	设计单位
	沈阳大学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月09日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目录
31.
项目概况


31.1
建筑基本信息


31.2
建筑平面图


51.3
建筑三维轴测图


61.4
参考标准


62
评价标准


63
计算原理


74
计算参数


84.1
渗透风量


84.2
室内颗粒物源强


84.3
室外颗粒物污染源浓度


84.4
房间通风净化


115
计算结果


156
结论





1. 项目概况
1.1 建筑基本信息
	建筑用途
	 
	地理位置
	 沈阳

	建筑面积
	 2081.45m2
	建筑高度
	 15.000m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


1.2 建筑平面图
[image: image2.wmf]
-1层平面
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
1.3 建筑三维轴测图
	请先在[模型观察]命令中保存图片！


1.4 参考标准
1）  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2） 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

3） 《室内空气质量标准》GB/T 18883

4） 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

5） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

6） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

7） 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

2 评价标准
本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。

	评分项

5.2.1
	5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。


技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：
	星级
	PM10 浓度mg/m3

	一星级
	＜0.135（降低10%）

	二星级
	＜0.12（降低20%）

	三星级
	


3 计算原理
本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：
[image: image7.png]|HIRERG kI | FEER

| —— —
(ER BRI
%I;—I
ESNED g
L l
SRR BR/ S

ERMRYIRE




图4-1 计算框架图
    室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

[image: image8.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
       Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；
       𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；
       Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
       [image: image10.png]Q;



 ——渗风量，单位为m3/h；
       CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
     P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
       R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
       K——沉降速率1/h；
       V——房间体积m3；
4 计算参数
本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。
4.1 渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目渗透风计算参数见房间通风净化表中。
4.2 室内颗粒物源强
该项目室内颗粒物源强为0。

4.3 室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

[image: image11.png]& H B fii(ug/m?)





图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值
4.4 房间通风净化
表5.4-1 房间体积与换气次数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	房间体积m3
	换气次数(次/h)

	-1
	-1001
	贮藏室
	787.4
	0.3

	-1
	-1002
	冷库
	136.7
	0.0

	-1
	-1003
	空调机房
	79.6
	0.3

	-1
	-1004
	水泵房
	48.4
	0.3

	-1
	-1005
	风机房
	48.4
	0.3

	-1
	-1006
	电工间
	39.4
	0.3

	1
	1001
	房间
	99.8
	0.2

	1
	1003
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1004
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1005
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1006
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1007
	房间
	48.4
	0.2

	1
	1008
	房间
	39.0
	0.2

	1
	1009
	房间
	39.0
	0.2

	1
	1010
	前台接待
	787.4
	0.3

	1
	2003
	健身房
	136.7
	0.4

	1
	2013
	房间
	33.9
	0.2

	2
	2001
	餐厅
	787.4
	0.2

	2
	2003
	厨房
	136.7
	0.2

	2
	2004
	房间
	99.8
	0.2

	2
	2005
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2006
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2007
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2008
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2009
	房间
	48.4
	0.2

	2
	2010
	房间
	39.0
	0.2

	2
	2011
	房间
	39.0
	0.2

	2
	2013
	房间
	33.9
	0.2

	3
	3001
	活动室
	394.0
	0.3

	3
	3003
	大堂
	173.7
	0.2

	3
	3004
	房间
	65.1
	0.2

	3
	3005
	房间
	65.1
	0.2

	3
	3006
	房间
	48.4
	0.2

	3
	3007
	房间
	48.2
	0.2

	3
	3008
	房间
	48.3
	0.2

	3
	3009
	房间
	48.4
	0.2

	3
	3010
	房间
	48.4
	0.2

	3
	3011
	房间
	39.0
	0.2

	4
	4001
	房间
	72.7
	0.2

	4
	4001
	包房
	352.7
	0.2

	4
	4002
	房间
	65.1
	0.2

	4
	4003
	房间
	48.3
	0.2

	4
	4004
	房间
	38.7
	0.2

	4
	4005
	房间
	97.8
	0.2

	4
	4010
	变配电室
	5.1
	0.3

	4
	4011
	房间
	47.2
	0.2

	4
	4013
	包房
	243.0
	0.2


表5.4-2 开窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	开窗通风量（m³/h）
	空气净化量（m³/h）

	1
	1001
	房间
	59.9
	266.2

	1
	1003
	房间
	29.0
	129.0

	1
	1004
	房间
	29.0
	129.0

	1
	1005
	房间
	29.0
	129.0

	1
	1006
	房间
	29.0
	129.0

	1
	1007
	房间
	29.0
	129.0

	1
	1008
	房间
	23.4
	104.0

	1
	1009
	房间
	23.4
	104.0

	1
	2013
	房间
	20.3
	90.4

	2
	2001
	餐厅
	551.2
	2099.8

	2
	2003
	厨房
	82.0
	410.0

	2
	2004
	房间
	59.9
	266.2

	2
	2005
	房间
	29.0
	129.0

	2
	2006
	房间
	29.0
	129.0

	2
	2007
	房间
	29.0
	129.0

	2
	2008
	房间
	29.0
	129.0

	2
	2009
	房间
	29.0
	129.0

	2
	2010
	房间
	23.4
	104.0

	2
	2011
	房间
	23.4
	104.0

	2
	2013
	房间
	20.3
	90.4

	3
	3001
	活动室
	236.4
	1050.7

	3
	3004
	房间
	39.1
	173.6

	3
	3005
	房间
	39.1
	173.6

	3
	3006
	房间
	29.0
	129.0

	3
	3007
	房间
	28.9
	128.5

	3
	3008
	房间
	29.0
	128.9

	3
	3009
	房间
	29.0
	129.0

	3
	3010
	房间
	29.0
	129.0

	3
	3011
	房间
	23.4
	104.0

	4
	4001
	房间
	43.6
	173.5

	4
	4001
	包房
	211.6
	1058.2

	4
	4002
	房间
	39.0
	173.5

	4
	4003
	房间
	29.0
	128.8

	4
	4004
	房间
	23.2
	103.1

	4
	4005
	房间
	58.7
	260.9

	4
	4011
	房间
	28.3
	125.9

	4
	4013
	包房
	145.8
	729.0


表5.4-3 关窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	空气净化量（m³/h）

	-1
	-1002
	冷库
	273.3

	3
	3003
	大堂
	521.2


表5.4-4 全新风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量（m³/h）
	新风净化效率

	-1
	-1002
	冷库
	1366.7
	1.00

	1
	1010
	前台接待
	4724.6
	0.90

	1
	2003
	健身房
	1093.4
	0.90

	3
	3003
	大堂
	104.2
	0.99


表5.4-5 新风加回风系统及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	新风量
（m³/h）
	新风
净化效率
	回风量
（m³/h）
	回风
净化效率

	-1
	-1001
	贮藏室
	6299.5
	0.90
	25198.1
	0.90

	-1
	-1003
	空调机房
	636.6
	0.90
	2546.4
	0.90

	-1
	-1004
	水泵房
	386.9
	0.90
	1547.5
	0.90

	-1
	-1005
	风机房
	386.9
	0.90
	1547.5
	0.90

	-1
	-1006
	电工间
	314.8
	0.90
	1259.3
	0.90

	4
	4010
	变配电室
	40.8
	0.90
	163.3
	0.90


5 计算结果
本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：
表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项是否达标
PM2.5≤25 PM10≤50

	-1
	-1001
	贮藏室
	1
	2
	达标

	-1
	-1002
	冷库
	0
	0
	达标

	-1
	-1003
	空调机房
	1
	2
	达标

	-1
	-1004
	水泵房
	1
	2
	达标

	-1
	-1005
	风机房
	1
	2
	达标

	-1
	-1006
	电工间
	1
	2
	达标

	1
	1001
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1003
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1004
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1005
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1006
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1007
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1008
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1009
	房间
	10
	17
	达标

	1
	1010
	前台接待
	6
	10
	达标

	1
	2003
	健身房
	6
	10
	达标

	1
	2013
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2001
	餐厅
	11
	18
	达标

	2
	2003
	厨房
	6
	10
	达标

	2
	2004
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2005
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2006
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2007
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2008
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2009
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2010
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2011
	房间
	10
	17
	达标

	2
	2013
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3001
	活动室
	11
	18
	达标

	3
	3003
	大堂
	2
	3
	达标

	3
	3004
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3005
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3006
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3007
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3008
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3009
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3010
	房间
	10
	17
	达标

	3
	3011
	房间
	10
	17
	达标

	4
	4001
	房间
	11
	18
	达标

	4
	4001
	包房
	11
	18
	达标

	4
	4002
	房间
	10
	17
	达标

	4
	4003
	房间
	10
	17
	达标

	4
	4004
	房间
	10
	17
	达标

	4
	4005
	房间
	10
	17
	达标

	4
	4010
	变配电室
	1
	2
	达标

	4
	4011
	房间
	10
	17
	达标

	4
	4013
	包房
	9
	15
	达标


[image: image12.jpg]FEERREEIAMTS EE

50

25

18

/ l
PM, 5 PM,,

#AREE R (ug/m) © BAfE(ug/m?)





图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.135（降低10%）
	二/三星级
<0.12（降低20%）

	-1
	-1001
	贮藏室
	0.004
	达标
	达标

	-1
	-1002
	冷库
	0.000
	达标
	达标

	-1
	-1003
	空调机房
	0.004
	达标
	达标

	-1
	-1004
	水泵房
	0.004
	达标
	达标

	-1
	-1005
	风机房
	0.004
	达标
	达标

	-1
	-1006
	电工间
	0.004
	达标
	达标

	1
	1001
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1003
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1004
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1005
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1006
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1007
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1008
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1009
	房间
	0.035
	达标
	达标

	1
	1010
	前台接待
	0.022
	达标
	达标

	1
	2003
	健身房
	0.022
	达标
	达标

	1
	2013
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2001
	餐厅
	0.039
	达标
	达标

	2
	2003
	厨房
	0.022
	达标
	达标

	2
	2004
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2005
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2006
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2007
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2008
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2009
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2010
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2011
	房间
	0.035
	达标
	达标

	2
	2013
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3001
	活动室
	0.038
	达标
	达标

	3
	3003
	大堂
	0.006
	达标
	达标

	3
	3004
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3005
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3006
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3007
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3008
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3009
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3010
	房间
	0.035
	达标
	达标

	3
	3011
	房间
	0.035
	达标
	达标

	4
	4001
	房间
	0.038
	达标
	达标

	4
	4001
	包房
	0.038
	达标
	达标

	4
	4002
	房间
	0.035
	达标
	达标

	4
	4003
	房间
	0.035
	达标
	达标

	4
	4004
	房间
	0.035
	达标
	达标

	4
	4005
	房间
	0.035
	达标
	达标

	4
	4010
	变配电室
	0.004
	达标
	达标

	4
	4011
	房间
	0.035
	达标
	达标

	4
	4013
	包房
	0.032
	达标
	达标


[image: image13.jpg]0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

16

31

46

61

76

91

106

121

136

BUkL Iz H 3918

151

166

181

19

m

226

241

256

7

286

301

316

331

346

361




图6-2 PM10颗粒物逐日均值图
6 结论
本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	评价依据
	计算结果
	结论
	得分

	评分项
	PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，
评价分值为6分。
	PM2.5年均浓度11μg/m³ PM10年均浓度18μg/m³
	满足
	6分


6

[image: image14.jpg][image: image15.jpg]


_1763667519.unknown

