[image: image20.jpg]




热负荷计算书


辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计
热负荷计算书
	工程名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	设计编号
	BKL1B2001

	建设单位
	沈阳大学

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年12月10日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目  录
11
建筑概况


12
气象参数


13
计算依据


14
计算原理


14.1
围护结构传热耗热量


24.2
围护结构的附加耗热量


24.3
冷风渗入耗热量


34.4
新风耗热量


34.5
通过其他途径的耗热量


34.6
分户计量和间歇采暖热负荷


45
外围护构造


46
内围护构造


47
封闭阳台构造


48
地下围护构造


49
窗构造


410
门构造


511
负荷指标


512
房间热负荷汇总表(按系统)


613
房间热负荷汇总表(按楼层)


814
房间热负荷详细表




1 建筑概况
	地理位置
	辽宁-沈阳

	北纬
	41.73

	东经
	123.45

	建筑名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计

	建筑面积
	地上 2081.45 ㎡
	地下 427.72 ㎡

	建筑高度
	地上 15.00 m
	地下 3.00 m

	建筑层数
	地上 4
	地下 1

	北向角度
	31°


2 气象参数
	大气透明度等级
	5

	室外计算温度(℃)
	-16.9

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


3 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009 
3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006 
4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010 
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015
4 计算原理
4.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
4.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
4.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


4.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
4.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
4.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
5 外围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.774

	外墙
	外墙构造一
	1.126

	梁柱
	梁柱构造一
	1.126

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	1.192


6 内围护构造
	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	内墙构造一
	1.925

	户墙
	户墙构造一
	1.925

	楼板
	楼板构造一
	2.984

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温空间楼板构造一
	2.984


7 封闭阳台构造
本工程无此项内容
8 地下围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.52

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3

	地下墙
	地下墙构造一
	4.006


9 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


10 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	单层实体门
	2.30

	内门
	3.00


11 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	239567
	2509.17
	95.48

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2308.76
	103.76


12 房间热负荷汇总表(按系统)
	系统
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	冷风
渗透
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	Sys1
	-1001[贮藏室]
	271.41
	25
	33507
	0
	0
	3351
	2714
	36858
	39572
	135.8
	145.8

	
	-1002[冷库]
	48.33
	25
	6164
	0
	0
	616
	483
	6780
	7263
	140.3
	150.3

	
	-1003[空调机房]
	28.63
	25
	3587
	0
	0
	359
	286
	3945
	4232
	137.8
	147.8

	
	-1004[水泵房]
	17.82
	25
	5085
	0
	0
	508
	178
	5593
	5771
	313.9
	323.9

	
	-1005[风机房]
	17.82
	25
	2365
	0
	0
	237
	178
	2602
	2780
	146.0
	156.0

	
	-1006[电工间]
	14.81
	25
	1692
	0
	0
	169
	148
	1861
	2010
	125.7
	135.7

	
	1001[起居室]
	35.64
	18
	2706
	726
	0
	343
	356
	3775
	4132
	105.9
	115.9

	
	1003,1005[起居室]
	17.82
	18
	1351
	363
	0
	171
	178
	1885
	2064
	105.8
	115.8

	
	1004[起居室]
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	1006,1007[起居室]
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	1008[起居室]
	14.58
	18
	1984
	297
	0
	228
	146
	2509
	2655
	172.1
	182.1

	
	1009[起居室]
	14.58
	18
	1110
	297
	0
	141
	146
	1548
	1694
	106.2
	116.2

	
	1010[前台接待]
	271.41
	18
	2309
	5531
	0
	784
	2714
	8623
	11338
	31.8
	41.8

	
	2003[健身房]
	96.65
	18
	4334
	1970
	0
	630
	967
	6934
	7901
	71.7
	81.7

	
	2012[卫生间]
	25.60
	18
	571
	522
	0
	109
	256
	1202
	1457
	46.9
	56.9

	
	2013[起居室]
	25.63
	18
	613
	522
	0
	114
	256
	1249
	1505
	48.7
	58.7

	
	2001[餐厅]
	271.41
	18
	11053
	5531
	0
	1658
	2714
	18242
	20957
	67.2
	77.2

	
	2004[起居室]
	35.64
	18
	2026
	726
	0
	275
	356
	3028
	3384
	85.0
	95.0

	
	2005,2008[起居室]
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1687
	84.7
	94.7

	
	2006[起居室]
	17.82
	18
	1006
	363
	0
	137
	178
	1506
	1684
	84.5
	94.5

	
	2007[起居室]
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1688
	84.7
	94.7

	
	2009[起居室]
	17.82
	18
	907
	363
	0
	127
	178
	1397
	1575
	78.4
	88.4

	
	2010[起居室]
	14.58
	18
	743
	297
	0
	104
	146
	1144
	1290
	78.5
	88.5

	
	2011[起居室]
	14.58
	18
	1586
	297
	0
	188
	146
	2071
	2217
	142.0
	152.0

	
	3001[活动室]
	139.78
	18
	9373
	2848
	0
	1222
	1398
	13444
	14842
	96.2
	106.2

	
	3002[过道]
	96.98
	18
	21338
	1976
	0
	2331
	970
	25646
	26616
	264.4
	274.4

	
	3003[大堂]
	61.03
	18
	1866
	1244
	0
	311
	610
	3421
	4031
	56.1
	66.1

	
	3004[起居室]
	23.76
	18
	1475
	484
	0
	196
	238
	2155
	2393
	90.7
	100.7

	
	3005[起居室]
	23.76
	18
	2120
	484
	0
	260
	238
	2865
	3102
	120.6
	130.6

	
	3006[起居室]
	17.82
	18
	1310
	363
	0
	167
	178
	1841
	2019
	103.3
	113.3

	
	3007[起居室]
	17.82
	18
	1775
	363
	0
	214
	178
	2352
	2530
	132.0
	142.0

	
	3008[起居室]
	17.82
	18
	453
	363
	0
	82
	178
	898
	1076
	50.4
	60.4

	
	3009[起居室]
	17.82
	18
	1353
	363
	0
	172
	178
	1888
	2066
	105.9
	115.9

	
	3010[起居室]
	17.82
	18
	1354
	363
	0
	172
	178
	1888
	2067
	106.0
	116.0

	
	3011[起居室]
	14.58
	18
	1875
	297
	0
	217
	146
	2390
	2536
	163.9
	173.9

	
	3013[卫生间]
	8.58
	18
	1037
	175
	0
	121
	86
	1333
	1418
	155.3
	165.3

	
	3014[卫生间]
	6.82
	18
	873
	139
	0
	101
	68
	1113
	1181
	163.1
	173.1

	
	4001[起居室]
	146.86
	18
	13491
	4295
	0
	1779
	1469
	19565
	21033
	133.2
	143.2

	
	4002[起居室]
	95.73
	18
	5513
	1989
	0
	750
	957
	8252
	9209
	86.2
	96.2

	
	4003[起居室]
	17.80
	18
	1308
	236
	0
	154
	178
	1699
	1877
	95.4
	105.4

	
	4004[起居室]
	14.57
	18
	1694
	297
	0
	199
	146
	2190
	2335
	150.3
	160.3

	
	4005[起居室]
	34.95
	18
	3152
	712
	0
	386
	349
	4250
	4600
	121.6
	131.6

	
	4006[过道]
	18.56
	18
	2162
	0
	0
	216
	186
	2378
	2564
	128.2
	138.2

	
	4008[卫生间]
	6.82
	18
	640
	0
	0
	64
	68
	704
	772
	103.1
	113.1

	
	4009[卫生间]
	6.30
	18
	682
	0
	0
	68
	63
	750
	813
	119.1
	129.1

	
	4010[变配电室]
	2.28
	25
	467
	0
	0
	47
	23
	513
	536
	225.0
	235.0

	
	4011[起居室]
	17.47
	18
	1216
	356
	0
	157
	175
	1729
	1904
	99.0
	109.0

	
	4013[包房]
	85.69
	18
	9287
	2979
	0
	1227
	857
	13493
	14350
	157.5
	167.5

	
	合计
	2308.76
	
	177114
	40674
	0
	21779
	23088
	239567
	262655
	93.8
	103.8

	总计
	2308.76
	
	177114
	40674
	0
	21779
	
	239567
	
	103.8
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
13 房间热负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	户型
	房间
编号
	房间名称
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	-1层
	
	-1001
	贮藏室
	271.41
	25
	33507
	0
	0
	3351
	2714
	36858
	39572
	135.8
	145.8

	
	
	-1002
	冷库
	48.33
	25
	6164
	0
	0
	616
	483
	6780
	7263
	140.3
	150.3

	
	
	-1003
	空调机房
	28.63
	25
	3587
	0
	0
	359
	286
	3945
	4232
	137.8
	147.8

	
	
	-1004
	水泵房
	17.82
	25
	5085
	0
	0
	508
	178
	5593
	5771
	313.9
	323.9

	
	
	-1005
	风机房
	17.82
	25
	2365
	0
	0
	237
	178
	2602
	2780
	146.0
	156.0

	
	
	-1006
	电工间
	14.81
	25
	1692
	0
	0
	169
	148
	1861
	2010
	125.7
	135.7

	
	合计
	
	398.81
	
	52400
	0
	0
	5240
	3988
	57640
	
	144.5
	

	1层
	
	1001
	起居室
	35.64
	18
	2706
	726
	0
	343
	356
	3775
	4132
	105.9
	115.9

	
	
	1003
	起居室
	17.82
	18
	1351
	363
	0
	171
	178
	1885
	2064
	105.8
	115.8

	
	
	1004
	起居室
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	
	1005
	起居室
	17.82
	18
	1351
	363
	0
	171
	178
	1885
	2064
	105.8
	115.8

	
	
	1006
	起居室
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	
	1007
	起居室
	17.82
	18
	741
	363
	0
	110
	178
	1215
	1393
	68.2
	78.2

	
	
	1008
	起居室
	14.58
	18
	1984
	297
	0
	228
	146
	2509
	2655
	172.1
	182.1

	
	
	1009
	起居室
	14.58
	18
	1110
	297
	0
	141
	146
	1548
	1694
	106.2
	116.2

	
	
	1010
	前台接待
	271.41
	18
	2309
	5531
	0
	784
	2714
	8623
	11338
	31.8
	41.8

	
	
	2003
	健身房
	96.65
	18
	4334
	1970
	0
	630
	967
	6934
	7901
	71.7
	81.7

	
	
	2012
	卫生间
	25.60
	18
	571
	522
	0
	109
	256
	1202
	1457
	46.9
	56.9

	
	
	2013
	起居室
	25.63
	18
	613
	522
	0
	114
	256
	1249
	1505
	48.7
	58.7

	
	合计
	
	573.20
	
	18553
	11680
	0
	3023
	5732
	33256
	
	58.0
	

	2层
	
	2001
	餐厅
	271.41
	18
	11053
	5531
	0
	1658
	2714
	18242
	20957
	67.2
	77.2

	
	
	2004
	起居室
	35.64
	18
	2026
	726
	0
	275
	356
	3028
	3384
	85.0
	95.0

	
	
	2005
	起居室
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1687
	84.7
	94.7

	
	
	2006
	起居室
	17.82
	18
	1006
	363
	0
	137
	178
	1506
	1684
	84.5
	94.5

	
	
	2007
	起居室
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1688
	84.7
	94.7

	
	
	2008
	起居室
	17.82
	18
	1009
	363
	0
	137
	178
	1509
	1687
	84.7
	94.7

	
	
	2009
	起居室
	17.82
	18
	907
	363
	0
	127
	178
	1397
	1575
	78.4
	88.4

	
	
	2010
	起居室
	14.58
	18
	743
	297
	0
	104
	146
	1144
	1290
	78.5
	88.5

	
	
	2011
	起居室
	14.58
	18
	1586
	297
	0
	188
	146
	2071
	2217
	142.0
	152.0

	
	合计
	
	425.31
	
	20347
	8667
	0
	2901
	4253
	31916
	
	75.0
	

	3层
	
	3001
	活动室
	139.78
	18
	9373
	2848
	0
	1222
	1398
	13444
	14842
	96.2
	106.2

	
	
	3002
	过道
	96.98
	18
	21338
	1976
	0
	2331
	970
	25646
	26616
	264.4
	274.4

	
	
	3003
	大堂
	61.03
	18
	1866
	1244
	0
	311
	610
	3421
	4031
	56.1
	66.1

	
	
	3004
	起居室
	23.76
	18
	1475
	484
	0
	196
	238
	2155
	2393
	90.7
	100.7

	
	
	3005
	起居室
	23.76
	18
	2120
	484
	0
	260
	238
	2865
	3102
	120.6
	130.6

	
	
	3006
	起居室
	17.82
	18
	1310
	363
	0
	167
	178
	1841
	2019
	103.3
	113.3

	
	
	3007
	起居室
	17.82
	18
	1775
	363
	0
	214
	178
	2352
	2530
	132.0
	142.0

	
	
	3008
	起居室
	17.82
	18
	453
	363
	0
	82
	178
	898
	1076
	50.4
	60.4

	
	
	3009
	起居室
	17.82
	18
	1353
	363
	0
	172
	178
	1888
	2066
	105.9
	115.9

	
	
	3010
	起居室
	17.82
	18
	1354
	363
	0
	172
	178
	1888
	2067
	106.0
	116.0

	
	
	3011
	起居室
	14.58
	18
	1875
	297
	0
	217
	146
	2390
	2536
	163.9
	173.9

	
	
	3013
	卫生间
	8.58
	18
	1037
	175
	0
	121
	86
	1333
	1418
	155.3
	165.3

	
	
	3014
	卫生间
	6.82
	18
	873
	139
	0
	101
	68
	1113
	1181
	163.1
	173.1

	
	合计
	
	464.40
	
	46203
	9463
	0
	5567
	4644
	61233
	
	131.9
	

	4层
	
	4001
	起居室
	146.86
	18
	13491
	4295
	0
	1779
	1469
	19565
	21033
	133.2
	143.2

	
	
	4002
	起居室
	95.73
	18
	5513
	1989
	0
	750
	957
	8252
	9209
	86.2
	96.2

	
	
	4003
	起居室
	17.80
	18
	1308
	236
	0
	154
	178
	1699
	1877
	95.4
	105.4

	
	
	4004
	起居室
	14.57
	18
	1694
	297
	0
	199
	146
	2190
	2335
	150.3
	160.3

	
	
	4005
	起居室
	34.95
	18
	3152
	712
	0
	386
	349
	4250
	4600
	121.6
	131.6

	
	
	4006
	过道
	18.56
	18
	2162
	0
	0
	216
	186
	2378
	2564
	128.2
	138.2

	
	
	4008
	卫生间
	6.82
	18
	640
	0
	0
	64
	68
	704
	772
	103.1
	113.1

	
	
	4009
	卫生间
	6.30
	18
	682
	0
	0
	68
	63
	750
	813
	119.1
	129.1

	
	
	4010
	变配电室
	2.28
	25
	467
	0
	0
	47
	23
	513
	536
	225.0
	235.0

	
	
	4011
	起居室
	17.47
	18
	1216
	356
	0
	157
	175
	1729
	1904
	99.0
	109.0

	
	
	4013
	包房
	85.69
	18
	9287
	2979
	0
	1227
	857
	13493
	14350
	157.5
	167.5

	
	合计
	
	447.04
	
	39612
	10864
	0
	5048
	4470
	55523
	
	124.2
	

	总计
	
	2308.76
	
	177114
	40674
	0
	21779
	
	239567
	
	103.8
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
14 房间热负荷详细表
	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	-1001[贮藏室]
	顶板
	271.41
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	5669.2
	0.00
	0.00
	0.00
	5669.2
	0.00
	5669.2

	
	东南地下墙
	60.35
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	10130.6
	0.00
	0.00
	0.00
	10130.6
	0.00
	10130.6

	
	东北地下墙
	45.00
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	7553.3
	0.00
	0.00
	0.00
	7553.3
	0.00
	7553.3

	
	西南地下墙
	45.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	7705.0
	0.00
	0.00
	0.00
	7705.0
	0.00
	7705.0

	
	西北地下墙
	12.75
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	2140.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2140.7
	0.00
	2140.7

	
	户墙
	1.71
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	55.2
	0.00
	0.00
	0.00
	55.2
	0.00
	55.2

	
	户墙
	3.33
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	107.4
	0.00
	0.00
	0.00
	107.4
	0.00
	107.4

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3350.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2714.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39572

	-1002[冷库]
	顶板
	48.33
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	1009.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1009.5
	0.00
	1009.5

	
	西北地下墙
	19.06
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	3199.0
	0.00
	0.00
	0.00
	3199.0
	0.00
	3199.0

	
	西南地下墙
	9.34
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1568.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1568.5
	0.00
	1568.5

	
	户墙
	9.72
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	313.6
	0.00
	0.00
	0.00
	313.6
	0.00
	313.6

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	616.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	483.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7263

	-1003[空调机房]
	顶板
	17.82
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	372.2
	0.00
	372.2

	
	顶板
	10.81
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	225.7
	0.00
	0.00
	0.00
	225.7
	0.00
	225.7

	
	西北地下墙
	15.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	2669.3
	0.00
	0.00
	0.00
	2669.3
	0.00
	2669.3

	
	户墙
	9.90
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	319.4
	0.00
	0.00
	0.00
	319.4
	0.00
	319.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	358.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	286.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4232

	-1004[水泵房]
	顶板
	17.82
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	372.2
	0.00
	372.2

	
	东北地下墙
	16.20
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	2719.2
	0.00
	0.00
	0.00
	2719.2
	0.00
	2719.2

	
	西北地下墙
	9.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1661.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1661.7
	0.00
	1661.7

	
	户墙
	8.01
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	258.4
	0.00
	0.00
	0.00
	258.4
	0.00
	258.4

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	508.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5771

	-1005[风机房]
	顶板
	17.82
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	372.2
	0.00
	372.2

	
	西北地下墙
	9.90
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1661.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1661.7
	0.00
	1661.7

	
	户墙
	8.01
	1.93
	25
	41.9
	0.4
	258.4
	0.00
	0.00
	0.00
	258.4
	0.00
	258.4

	
	户门
	1.89
	2.30
	25
	41.9
	0.4
	73.0
	0.00
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	236.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2780

	-1006[电工间]
	顶板
	12.80
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	267.3
	0.00
	0.00
	0.00
	267.3
	0.00
	267.3

	
	顶板
	2.01
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	42.0
	0.00
	42.0

	
	西北地下墙
	8.24
	4.01
	25
	41.9
	1.0
	1382.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1382.8
	0.00
	1382.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	169.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	148.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010

	-1层
	
	57640

	1001[起居室]
	顶板
	0.28
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	17.4
	0.00
	0.00
	0.00
	17.4
	0.00
	17.4

	
	西北外墙
	15.39
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	604.8
	0.05
	0.00
	0.00
	635.0
	0.00
	635.0

	
	西北外窗
	4.41
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	600.2
	0.05
	0.00
	0.00
	630.3
	0.00
	630.3

	
	户墙
	17.91
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	842.3
	0.00
	0.00
	0.00
	842.3
	0.00
	842.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	22.44
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	234.9
	
	
	0.00
	234.9
	0.00
	234.9

	
	周边地面
	13.20
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	239.6
	
	
	0.00
	239.6
	0.00
	239.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	726.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	343.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	356.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4132

	1003,1005[起居室]
	顶板
	0.14
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	8.7
	0.00
	0.00
	0.00
	8.7
	0.00
	8.7

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	11.22
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	117.5
	
	
	0.00
	117.5
	0.00
	117.5

	
	周边地面
	6.60
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	119.8
	
	
	0.00
	119.8
	0.00
	119.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2064

	1004[起居室]
	顶板
	0.14
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	8.6
	0.00
	0.00
	0.00
	8.6
	0.00
	8.6

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	底板
	17.82
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-372.2
	0.00
	-372.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1393

	1006,1007[起居室]
	顶板
	0.14
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	8.7
	0.00
	0.00
	0.00
	8.7
	0.00
	8.7

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	底板
	17.82
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-372.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-372.2
	0.00
	-372.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1393

	1008[起居室]
	顶板
	0.11
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	7.1
	0.00
	0.00
	0.00
	7.1
	0.00
	7.1

	
	东北外墙
	12.96
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	509.3
	0.05
	0.00
	0.00
	534.8
	0.00
	534.8

	
	西北外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	0.05
	0.00
	0.00
	334.2
	0.00
	334.2

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	292.0
	0.00
	0.00
	0.00
	292.0
	0.00
	292.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	2.38
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	24.9
	
	
	0.00
	24.9
	0.00
	24.9

	
	周边地面
	12.20
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	221.4
	
	
	0.00
	221.4
	0.00
	221.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	228.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2655

	1009[起居室]
	顶板
	0.11
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	7.1
	0.00
	0.00
	0.00
	7.1
	0.00
	7.1

	
	西北外墙
	6.37
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	250.2
	0.05
	0.00
	0.00
	262.7
	0.00
	262.7

	
	西北外窗
	1.73
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	235.9
	0.05
	0.00
	0.00
	247.7
	0.00
	247.7

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	292.0
	0.00
	0.00
	0.00
	292.0
	0.00
	292.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	非周边地面
	9.18
	0.30
	18
	34.9
	1.0
	96.1
	
	
	0.00
	96.1
	0.00
	96.1

	
	周边地面
	5.40
	0.52
	18
	34.9
	1.0
	98.0
	
	
	0.00
	98.0
	0.00
	98.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1694

	1010[前台接待]
	屋顶
	0.10
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	2.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2.7
	0.00
	2.7

	
	西南外墙
	45.90
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1803.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1623.5
	0.00
	1623.5

	
	东南外墙
	44.03
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1730.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1557.4
	0.00
	1557.4

	
	东北外墙
	45.00
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1768.4
	0.05
	0.00
	0.00
	1856.8
	0.00
	1856.8

	
	西北外墙
	12.75
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	501.2
	0.05
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	东南外窗
	16.32
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2221.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1999.2
	0.00
	1999.2


	
	户墙
	1.71
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	80.4
	0.00
	0.00
	0.00
	80.4
	0.00
	80.4

	
	户墙
	3.33
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	134.2
	0.00
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	底板
	271.41
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-5669.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-5669.2
	0.00
	-5669.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5530.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	784.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2714.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11338

	2003[健身房]
	顶板
	0.11
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	6.7
	0.00
	0.00
	0.00
	6.7
	0.00
	6.7

	
	西北外墙
	21.92
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	861.3
	0.05
	0.00
	0.00
	904.3
	0.00
	904.3

	
	西南外墙
	13.29
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	522.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	470.0
	0.00
	470.0

	
	西北外窗
	16.20
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2205.0
	0.05
	0.00
	0.00
	2315.2
	0.00
	2315.2

	
	西南外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	661.5
	0.00
	661.5

	
	户墙
	19.44
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	783.6
	0.00
	0.00
	0.00
	783.6
	0.00
	783.6

	
	户门
	3.78
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	182.3
	0.00
	0.00
	0.00
	182.3
	0.00
	182.3

	
	底板
	48.33
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-1009.5
	0.00
	0.00
	0.00
	-1009.5
	0.00
	-1009.5

	
	屋顶
	0.32
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	8.8
	0.00
	0.00
	0.00
	8.8
	0.00
	8.8

	
	挑空楼板
	0.27
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	11.2
	0.00
	0.00
	0.00
	11.2
	0.00
	11.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1969.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	630.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	966.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7901

	2012[卫生间]
	西北外墙
	12.14
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	477.1
	0.05
	0.00
	0.00
	501.0
	0.00
	501.0

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	底板
	12.80
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-267.3
	0.00
	0.00
	0.00
	-267.3
	0.00
	-267.3

	
	屋顶
	1.21
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	32.7
	0.00
	0.00
	0.00
	32.7
	0.00
	32.7

	
	挑空楼板
	0.10
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	4.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4.2
	0.00
	4.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	521.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	256.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1457

	2013[起居室]
	西北外墙
	12.14
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	477.1
	0.05
	0.00
	0.00
	501.0
	0.00
	501.0

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	底板
	10.81
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-225.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-225.7
	0.00
	-225.7

	
	底板
	2.01
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-42.0
	0.00
	-42.0

	
	屋顶
	2.80
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	75.6
	0.00
	0.00
	0.00
	75.6
	0.00
	75.6

	
	挑空楼板
	0.10
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	4.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4.2
	0.00
	4.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	522.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	113.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	256.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1505

	1层
	
	33996

	2001[餐厅]
	屋顶
	108.51
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	2931.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2931.1
	0.00
	2931.1

	
	顶板
	3.12
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	195.2
	0.00
	0.00
	0.00
	195.2
	0.00
	195.2

	
	西南外墙
	45.90
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1803.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1623.5
	0.00
	1623.5

	
	东南外墙
	44.03
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1730.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1557.4
	0.00
	1557.4

	
	东北外墙
	45.00
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1768.4
	0.05
	0.00
	0.00
	1856.8
	0.00
	1856.8

	
	西北外墙
	12.75
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	501.2
	0.05
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	东南外窗
	16.32
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2221.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	1999.2
	0.00
	1999.2

	
	户墙
	1.71
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	46.0
	0.00
	0.00
	0.00
	46.0
	0.00
	46.0

	
	户墙
	3.33
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	134.2
	0.00
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	挑空楼板
	0.59
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	24.6
	0.00
	0.00
	0.00
	24.6
	0.00
	24.6

	
	底板
	0.07
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	4.6
	0.00
	0.00
	0.00
	4.6
	0.00
	4.6

	
	底板
	0.03
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	2.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2.5
	0.00
	2.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5530.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1658.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2714.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20957

	2004[起居室]
	屋顶
	7.68
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	207.5
	0.00
	0.00
	0.00
	207.5
	0.00
	207.5

	
	西北外墙
	15.39
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	604.8
	0.05
	0.00
	0.00
	635.0
	0.00
	635.0

	
	西北外窗
	4.41
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	600.2
	0.05
	0.00
	0.00
	630.3
	0.00
	630.3

	
	户墙
	17.91
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	481.3
	0.00
	0.00
	0.00
	481.3
	0.00
	481.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.28
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	11.6
	0.00
	0.00
	0.00
	11.6
	0.00
	11.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	726.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	275.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	356.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3384

	2005,2008[起居室]
	屋顶
	3.89
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	105.0
	0.00
	0.00
	0.00
	105.0
	0.00
	105.0

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1687

	2006[起居室]
	屋顶
	3.77
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	101.8
	0.00
	0.00
	0.00
	101.8
	0.00
	101.8

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	136.9

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1684

	2007[起居室]
	屋顶
	3.90
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	105.4
	0.00
	0.00
	0.00
	105.4
	0.00
	105.4

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	137.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1688

	2009[起居室]
	屋顶
	0.12
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	3.3
	0.00
	0.00
	0.00
	3.3
	0.00
	3.3

	
	西北外墙
	7.80
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	306.5
	0.05
	0.00
	0.00
	321.8
	0.00
	321.8

	
	西北外窗
	2.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	285.8
	0.05
	0.00
	0.00
	300.1
	0.00
	300.1

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	215.3
	0.00
	0.00
	0.00
	215.3
	0.00
	215.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.14
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	5.8
	0.00
	0.00
	0.00
	5.8
	0.00
	5.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1575

	2010[起居室]
	西北外墙
	6.37
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	250.2
	0.05
	0.00
	0.00
	262.7
	0.00
	262.7

	
	西北外窗
	1.73
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	235.9
	0.05
	0.00
	0.00
	247.7
	0.00
	247.7

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	166.9
	0.00
	0.00
	0.00
	166.9
	0.00
	166.9

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.11
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	4.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4.7
	0.00
	4.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1290

	2011[起居室]
	屋顶
	0.55
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	14.9
	0.00
	0.00
	0.00
	14.9
	0.00
	14.9

	
	东北外墙
	12.96
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	509.3
	0.05
	0.00
	0.00
	534.8
	0.00
	534.8

	
	西北外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	0.05
	0.00
	0.00
	334.2
	0.00
	334.2

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	户墙
	6.21
	1.93
	18
	34.9
	0.4
	166.9
	0.00
	0.00
	0.00
	166.9
	0.00
	166.9

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.4
	60.8
	0.00
	0.00
	0.00
	60.8
	0.00
	60.8

	
	挑空楼板
	0.26
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	10.9
	0.00
	0.00
	0.00
	10.9
	0.00
	10.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2217

	2层
	
	31916

	3001[活动室]
	屋顶
	29.11
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	786.4
	0.00
	0.00
	0.00
	786.4
	0.00
	786.4

	
	东北外墙
	28.20
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1108.2
	0.05
	0.00
	0.00
	1163.6
	0.00
	1163.6

	
	东南外墙
	29.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1143.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	1029.1
	0.00
	1029.1

	
	西南外墙
	21.19
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	832.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	749.6
	0.00
	749.6

	
	西北外墙
	9.08
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	357.0
	0.05
	0.00
	0.00
	374.8
	0.00
	374.8

	
	东北外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	0.05
	0.00
	0.00
	771.7
	0.00
	771.7

	
	东南外窗
	21.30
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	2899.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	2609.7
	0.00
	2609.7

	
	西南外窗
	12.46
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1695.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	1526.1
	0.00
	1526.1

	
	户墙
	4.29
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	173.0
	0.00
	0.00
	0.00
	173.0
	0.00
	173.0

	
	户门
	3.78
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	182.3
	0.00
	0.00
	0.00
	182.3
	0.00
	182.3

	
	挑空楼板
	0.17
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	6.9
	0.00
	0.00
	0.00
	6.9
	0.00
	6.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2848.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1222.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1397.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14842

	3002[过道]
	屋顶
	62.35
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	1684.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1684.3
	0.00
	1684.3

	
	顶板
	0.44
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	34.4
	0.00
	0.00
	0.00
	34.4
	0.00
	34.4

	
	东南外墙
	9.72
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	382.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	343.8
	0.00
	343.8

	
	西南外墙
	5.40
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	212.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	191.0
	0.00
	191.0

	
	东北外墙
	3.60
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	141.5
	0.05
	0.00
	0.00
	148.5
	0.00
	148.5

	
	东南外窗
	8.28
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1127.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	1014.3
	0.00
	1014.3

	
	西北玻璃幕墙
	95.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	12984.9
	0.05
	0.00
	0.00
	13634.1
	0.00
	13634.1

	
	西南玻璃幕墙
	10.81
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1471.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	1324.3
	0.00
	1324.3

	
	东北玻璃幕墙
	10.81
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1471.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1545.0
	0.00
	1545.0

	
	挑空楼板
	23.28
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	968.4
	0.00
	0.00
	0.00
	968.4
	0.00
	968.4

	
	底板
	7.20
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	449.9
	0.00
	0.00
	0.00
	449.9
	0.00
	449.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1976.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2331.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	969.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26616

	3003[大堂]
	屋顶
	6.90
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	186.4
	0.00
	0.00
	0.00
	186.4
	0.00
	186.4

	
	顶板
	8.24
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	514.7
	0.00
	0.00
	0.00
	514.7
	0.00
	514.7

	
	西南外墙
	7.01
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	275.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	248.1
	0.00
	248.1

	
	西北外墙
	1.05
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	41.1
	0.05
	0.00
	0.00
	43.1
	0.00
	43.1

	
	西南外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	户墙
	9.60
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	387.0
	0.00
	0.00
	0.00
	387.0
	0.00
	387.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	挑空楼板
	0.01
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	0.2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.2
	0.00
	0.2

	
	底板
	1.04
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	65.0
	0.00
	0.00
	0.00
	65.0
	0.00
	65.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1243.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	311.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	610.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4031

	3004[起居室]
	屋顶
	8.07
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	217.9
	0.00
	0.00
	0.00
	217.9
	0.00
	217.9

	
	东南外墙
	7.02
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	275.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	248.3
	0.00
	248.3

	
	东南外窗
	2.88
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	392.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	352.8
	0.00
	352.8

	
	挑空楼板
	9.83
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	408.9
	0.00
	0.00
	0.00
	408.9
	0.00
	408.9

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	484.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	195.9

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2393

	3005[起居室]
	屋顶
	6.28
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	169.6
	0.00
	0.00
	0.00
	169.6
	0.00
	169.6

	
	东北外墙
	1.08
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	42.4
	0.05
	0.00
	0.00
	44.6
	0.00
	44.6

	
	东南外墙
	6.66
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	261.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	235.5
	0.00
	235.5

	
	东北外窗
	4.32
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	588.0
	0.05
	0.00
	0.00
	617.4
	0.00
	617.4

	
	东南外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	396.9
	0.00
	396.9

	
	挑空楼板
	9.83
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	408.9
	0.00
	0.00
	0.00
	408.9
	0.00
	408.9

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	484.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	260.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	237.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3102

	3006[起居室]
	屋顶
	2.28
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	61.7
	0.00
	0.00
	0.00
	61.7
	0.00
	61.7

	
	顶板
	3.86
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	301.8
	0.00
	0.00
	0.00
	301.8
	0.00
	301.8

	
	东南外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	270.6

	
	东南外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	275.6
	0.00
	275.6

	
	挑空楼板
	3.87
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.0
	0.00
	0.00
	0.00
	161.0
	0.00
	161.0

	
	底板
	3.84
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	239.8
	0.00
	0.00
	0.00
	239.8
	0.00
	239.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	167.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019

	3007[起居室]
	屋顶
	5.67
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	153.1
	0.00
	0.00
	0.00
	153.1
	0.00
	153.1

	
	东南玻璃幕墙
	9.90
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1347.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	1212.7
	0.00
	1212.7

	
	挑空楼板
	3.89
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.8
	0.00
	0.00
	0.00
	161.8
	0.00
	161.8

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	213.8

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2530

	3008[起居室]
	屋顶
	2.28
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	61.5
	0.00
	0.00
	0.00
	61.5
	0.00
	61.5

	
	东南外墙
	4.05
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	159.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	143.2
	0.00
	143.2

	
	东南外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	165.4
	0.00
	165.4

	
	挑空楼板
	1.99
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	82.7
	0.00
	0.00
	0.00
	82.7
	0.00
	82.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1076

	3009[起居室]
	屋顶
	2.29
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	61.8
	0.00
	0.00
	0.00
	61.8
	0.00
	61.8

	
	顶板
	4.31
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	336.3
	0.00
	0.00
	0.00
	336.3
	0.00
	336.3

	
	东南外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	270.6

	
	东南外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	275.6
	0.00
	275.6

	
	挑空楼板
	3.88
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.3
	0.00
	0.00
	0.00
	161.3
	0.00
	161.3

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2066

	3010[起居室]
	屋顶
	2.30
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	62.0
	0.00
	0.00
	0.00
	62.0
	0.00
	62.0

	
	顶板
	4.31
	2.98
	18
	34.9
	0.8
	336.3
	0.00
	0.00
	0.00
	336.3
	0.00
	336.3

	
	东南外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	270.6

	
	东南外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	275.6
	0.00
	275.6

	
	挑空楼板
	3.88
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	161.6
	0.00
	0.00
	0.00
	161.6
	0.00
	161.6

	
	底板
	3.96
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	247.4
	0.00
	0.00
	0.00
	247.4
	0.00
	247.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	363.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2067

	3011[起居室]
	屋顶
	5.14
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	138.7
	0.00
	0.00
	0.00
	138.7
	0.00
	138.7

	
	东北外墙
	12.96
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	509.3
	0.05
	0.00
	0.00
	534.8
	0.00
	534.8

	
	东南外墙
	6.75
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	265.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	238.7
	0.00
	238.7

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	东南外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	165.4
	0.00
	165.4

	
	挑空楼板
	3.18
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	132.4
	0.00
	0.00
	0.00
	132.4
	0.00
	132.4

	
	底板
	3.24
	2.98
	18
	34.9
	0.6
	202.5
	0.00
	0.00
	0.00
	202.5
	0.00
	202.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	297.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	217.3

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2536

	3013[卫生间]
	顶板
	1.45
	2.98
	18
	-7.0
	1.0
	-30.2
	0.00
	0.00
	0.00
	-30.2
	0.00
	-30.2

	
	西北外墙
	12.19
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	479.1
	0.05
	0.00
	0.00
	503.1
	0.00
	503.1

	
	东北外墙
	5.70
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	224.0
	0.05
	0.00
	0.00
	235.2
	0.00
	235.2

	
	西北外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	0.05
	0.00
	0.00
	192.9
	0.00
	192.9

	
	挑空楼板
	3.26
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	135.5
	0.00
	0.00
	0.00
	135.5
	0.00
	135.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	174.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1418

	3014[卫生间]
	屋顶
	0.22
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	6.1
	0.00
	0.00
	0.00
	6.1
	0.00
	6.1

	
	西北外墙
	8.51
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	334.3
	0.05
	0.00
	0.00
	351.0
	0.00
	351.0

	
	西南外墙
	5.97
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	234.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	211.2
	0.00
	211.2

	
	西北外窗
	1.35
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	183.7
	0.05
	0.00
	0.00
	192.9
	0.00
	192.9

	
	挑空楼板
	2.68
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	111.3
	0.00
	0.00
	0.00
	111.3
	0.00
	111.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	139.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1181

	3层
	
	61233

	4001[起居室]
	屋顶
	150.12
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	4055.1
	0.00
	0.00
	0.00
	4055.1
	0.00
	4055.1

	
	西北外墙
	38.52
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1513.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1589.3
	0.00
	1589.3

	
	东南外墙
	56.55
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	2222.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	2000.0
	0.00
	2000.0

	
	西南外墙
	22.22
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	873.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	786.0
	0.00
	786.0

	
	东北外墙
	26.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1025.7
	0.05
	0.00
	0.00
	1076.9
	0.00
	1076.9

	
	西北外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	0.05
	0.00
	0.00
	771.7
	0.00
	771.7

	
	东南外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	东北外窗
	8.10
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	1102.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1157.6
	0.00
	1157.6

	
	西南阳台外门
	1.89
	1.97
	18
	34.9
	1.0
	130.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	117.1
	0.00
	117.1

	
	挑空楼板
	38.63
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	1607.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1607.0
	0.00
	1607.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4294.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1778.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1468.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21033

	4002[起居室]
	屋顶
	31.19
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	842.4
	0.00
	0.00
	0.00
	842.4
	0.00
	842.4

	
	东北外墙
	5.40
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	212.2
	0.05
	0.00
	0.00
	222.8
	0.00
	222.8

	
	东南外墙
	35.78
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1406.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	1265.5
	0.00
	1265.5

	
	西北外墙
	14.33
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	563.1
	0.05
	0.00
	0.00
	591.3
	0.00
	591.3

	
	西南外墙
	6.94
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	272.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	245.5
	0.00
	245.5

	
	东南外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	396.9
	0.00
	396.9

	
	西北外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	0.05
	0.00
	0.00
	385.9
	0.00
	385.9

	
	西南外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	330.7
	0.00
	330.7

	
	挑空楼板
	4.85
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	201.7
	0.00
	0.00
	0.00
	201.7
	0.00
	201.7

	
	西北阳台外门
	2.52
	1.97
	18
	34.9
	1.0
	173.4
	0.05
	0.00
	0.00
	182.1
	0.00
	182.1

	
	户墙
	2.02
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	95.2
	0.00
	0.00
	0.00
	95.2
	0.00
	95.2

	
	户墙
	15.33
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	618.1
	0.00
	0.00
	0.00
	618.1
	0.00
	618.1

	
	内墙
	1.71
	1.93
	18
	-7.0
	1.0
	-23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-23.0
	0.00
	-23.0

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	-7.0
	1.0
	-39.7
	0.00
	0.00
	0.00
	-39.7
	0.00
	-39.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1988.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	750.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	957.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9209

	4003[起居室]
	屋顶
	17.34
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	468.3
	0.00
	0.00
	0.00
	468.3
	0.00
	468.3

	
	东南外墙
	6.25
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	245.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	221.1
	0.00
	221.1

	
	西北外墙
	3.55
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	139.6
	0.05
	0.00
	0.00
	146.6
	0.00
	146.6

	
	西北外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	0.05
	0.00
	0.00
	385.9
	0.00
	385.9

	
	挑空楼板
	2.08
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	86.3
	0.00
	0.00
	0.00
	86.3
	0.00
	86.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	236.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154.5

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1877

	4004[起居室]
	东南外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	286.5
	0.00
	286.5

	
	东北外墙
	12.95
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	508.7
	0.05
	0.00
	0.00
	534.1
	0.00
	534.1

	
	西北外墙
	8.10
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	318.3
	0.05
	0.00
	0.00
	334.2
	0.00
	334.2

	
	东北外窗
	3.24
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	441.0
	0.05
	0.00
	0.00
	463.0
	0.00
	463.0

	
	挑空楼板
	1.82
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	75.9
	0.00
	0.00
	0.00
	75.9
	0.00
	75.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	296.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	199.1

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2335

	4005[起居室]
	东北外墙
	15.89
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	624.3
	0.05
	0.00
	0.00
	655.5
	0.00
	655.5

	
	西北外墙
	14.40
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	565.9
	0.05
	0.00
	0.00
	594.2
	0.00
	594.2

	
	西北外窗
	5.40
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	735.0
	0.05
	0.00
	0.00
	771.7
	0.00
	771.7

	
	户墙
	17.91
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	842.3
	0.00
	0.00
	0.00
	842.3
	0.00
	842.3

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	挑空楼板
	4.37
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	181.6
	0.00
	0.00
	0.00
	181.6
	0.00
	181.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	712.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	386.4

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	349.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4600

	4006[过道]
	屋顶
	19.21
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	519.0
	0.00
	0.00
	0.00
	519.0
	0.00
	519.0

	
	东北外墙
	18.29
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	718.9
	0.05
	0.00
	0.00
	754.8
	0.00
	754.8

	
	西南外墙
	2.99
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	117.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	105.7
	0.00
	105.7

	
	西外墙
	11.46
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	450.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	427.8
	0.00
	427.8

	
	户墙
	6.54
	1.93
	18
	34.9
	0.6
	263.5
	0.00
	0.00
	0.00
	263.5
	0.00
	263.5

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.6
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	216.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	185.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2564

	4008[卫生间]
	西南外墙
	5.99
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	235.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	211.7
	0.00
	211.7

	
	西北外墙
	9.86
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	387.4
	0.05
	0.00
	0.00
	406.7
	0.00
	406.7

	
	内墙
	5.71
	1.93
	18
	-7.0
	1.0
	-77.0
	0.00
	0.00
	0.00
	-77.0
	0.00
	-77.0

	
	挑空楼板
	2.37
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	98.4
	0.00
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64.0

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	772

	4009[卫生间]
	西北外墙
	9.95
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	390.9
	0.05
	0.00
	0.00
	410.5
	0.00
	410.5

	
	东北外墙
	5.70
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	224.0
	0.05
	0.00
	0.00
	235.2
	0.00
	235.2

	
	内墙
	5.70
	1.93
	18
	-7.0
	1.0
	-76.8
	0.00
	0.00
	0.00
	-76.8
	0.00
	-76.8

	
	挑空楼板
	2.72
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	113.1
	0.00
	0.00
	0.00
	113.1
	0.00
	113.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	813

	4010[变配电室]
	西北外墙
	3.60
	1.13
	25
	41.9
	1.0
	169.6
	0.05
	0.00
	0.00
	178.1
	0.00
	178.1

	
	内墙
	5.71
	1.93
	25
	7.0
	1.0
	77.0
	0.00
	0.00
	0.00
	77.0
	0.00
	77.0

	
	内墙
	1.71
	1.93
	25
	7.0
	1.0
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.0

	
	内墙
	5.70
	1.93
	25
	7.0
	1.0
	76.8
	0.00
	0.00
	0.00
	76.8
	0.00
	76.8

	
	内门
	1.89
	3.00
	25
	7.0
	1.0
	39.7
	0.00
	0.00
	0.00
	39.7
	0.00
	39.7

	
	挑空楼板
	0.84
	1.19
	25
	41.9
	1.0
	41.7
	0.00
	0.00
	0.00
	41.7
	0.00
	41.7

	
	底板
	1.45
	2.98
	25
	7.0
	1.0
	30.2
	0.00
	0.00
	0.00
	30.2
	0.00
	30.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.7

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	536

	4011[起居室]
	西北外墙
	7.65
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	300.6
	0.05
	0.00
	0.00
	315.7
	0.00
	315.7

	
	西北外窗
	2.25
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	306.2
	0.05
	0.00
	0.00
	321.6
	0.00
	321.6

	
	户墙
	8.01
	1.93
	18
	34.9
	0.7
	376.7
	0.00
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	户门
	1.89
	2.30
	18
	34.9
	0.7
	106.3
	0.00
	0.00
	0.00
	106.3
	0.00
	106.3

	
	挑空楼板
	2.30
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	95.7
	0.00
	0.00
	0.00
	95.7
	0.00
	95.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	356.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	157.2

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	174.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1904

	4013[包房]
	屋顶
	88.72
	0.77
	18
	34.9
	1.0
	2396.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2396.5
	0.00
	2396.5

	
	东南外墙
	38.68
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1520.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	1368.0
	0.00
	1368.0

	
	西南外墙
	49.39
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	1940.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1746.8
	0.00
	1746.8

	
	西外墙
	6.24
	1.13
	18
	34.9
	1.0
	245.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	232.9
	0.00
	232.9

	
	西外窗
	2.70
	3.90
	18
	34.9
	1.0
	367.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	349.1
	0.00
	349.1

	
	挑空楼板
	76.78
	1.19
	18
	34.9
	1.0
	3194.0
	0.00
	0.00
	0.00
	3194.0
	0.00
	3194.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2978.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1226.6

	
	户间传热
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	856.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14350

	4层
	
	55523

	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿设计
	
	239567



[image: image20.jpg]