[image: image9.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	沈阳大学

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月14日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T13940403291


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


74
规定性指标检查


74.1
构造材料组成


74.2
工程材料


94.3
体形系数


94.4
开间窗墙比


94.5
屋顶构造


94.5.1
屋顶构造一


104.6
外墙构造


104.6.1
外墙相关构造


104.6.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


104.6.3
外墙平均热工特性


114.7
挑空楼板构造


114.7.1
挑空楼板构造一


124.8
非采暖地下室顶板


124.9
采暖与非采暖户墙


124.10
不采暖楼梯间户门


124.11
开敞阳台门


124.12
外窗


124.12.1
外窗构造


124.12.2
总体热工性能


144.13
凸窗透明部分


144.14
凸窗板


144.15
周边地面


144.15.1
周边地面构造一


144.16
非周边地面


144.16.1
非周边地面构造一


154.17
地下墙


154.17.1
地下墙构造一


154.18
封闭阳台


154.19
外窗气密性


154.20
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	辽宁省沈阳市低碳乡村民宿

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	气候子区
	严寒C区

	建筑面积
	地上2081㎡    地下428㎡

	建筑层数
	地上4          地下1

	建筑高度
	15.0m

	结构类型
	

	采暖期天数（d）
	150

	采暖期室外平均温度（C°）
	-4.50

	太阳总辐射平均强度（W/㎡）
	水平
	南
	北
	东
	西


2 设计依据
1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
3 建筑大样
[image: image2.png]



左视图
[image: image3.png]



右视图
[image: image4.png]



西南轴侧图
[image: image5.png]



东南轴侧图
[image: image6.png]



西北轴侧图
[image: image7.png]



东北轴侧图
4 规定性指标检查
4.1 构造材料组成
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    防水层L 10mm＋硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35） 20mm＋硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30） 100mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 1mm＋模塑聚苯板（ρ=18-22） 250mm＋混合砂浆L 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆L 20mm＋混凝土砌块L 90mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋混凝土砌块L 190mm＋白灰砂浆L 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆L 20mm＋承重空心砖墙L 240mm＋空气间层L 20mm＋挤塑聚苯板不带表皮（ρ=22-35） 180mm＋泡沫玻璃保温板II型（140＜ρ≤168） 10mm
4. 开敞阳台门：木头夹层户门：
    传热系数0.789W/m^2.K
5. 外窗构造：80系列七腔三密封（5+20 Ar+5 双银Low-E+V (0.15) +5）：
    传热系数0.950W/m^2.K，自身遮阳系数0.170
6. 周边地面：周边地面构造一：
    水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋聚苯板2L 90mm＋土壤层L 20mm
7. 非周边地面：非周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
8. 地下墙：地下墙构造一：
    水泥砂浆L 20mm＋模塑聚苯板（ρ=18-22）（1） 120mm＋砂浆找平层L 20mm＋承重空心砖墙L 20mm＋白灰砂浆L 20mm
4.2 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	防水层L
	0.170
	0.122
	1.2
	1005.0
	0.0140
	

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	0.024
	4.293
	35.0
	1185.0
	0.0130
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；导热系数修正系数依据：附表A.3；

	硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30）
	0.024
	6.321
	30.0
	1263.0
	0.0140
	K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；同上；

	模塑聚苯板（ρ=18-22）
	0.033
	3.880
	18.0
	1380.0
	0.0000
	K≤0.033 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级；同上；

	混合砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	岩棉保温板（ρ≥140）
	0.040
	0.428
	140.0
	2515.0
	0.0000
	K≤0.04 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上；

	砂浆找平层L
	0.290
	4.706
	1000.0
	1050.0
	0.0080
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土砌块L
	1.000
	11.724
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	空气间层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0023
	

	挤塑聚苯板不带表皮（ρ=22-35）
	0.032
	1.018
	35.0
	1761.0
	0.0000
	K≤0.032 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级或B2级；同上；

	泡沫玻璃保温板II型（140＜ρ≤168）
	0.058
	0.397
	168.0
	1606.0
	0.0000
	K≤0.058 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上；

	模塑聚苯板（ρ=18-22）（1）
	0.039
	1.664
	22.0
	1380.0
	0.0000
	K≤0.039 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级或B2级；同上；

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	聚苯板2L
	0.063
	0.480
	20.0
	2515.0
	0.0000
	


4.3 体形系数
	外表面积
	0.00

	建筑体积
	0.00

	体形系数
	0.00

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.5条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.30)

	结论
	满足


4.4 开间窗墙比
	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	北向
	4011
	2.250
	9.900
	0.23
	0.25
	满足

	东向
	3004
	2.880
	9.900
	0.29
	0.30
	满足

	西向
	2003
	2.700
	9.345
	0.29
	0.30
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.6条

	标准要求
	窗墙面积比不应超过表3.1.6的规定的数值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间
4.5 屋顶构造
4.5.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层L
	10
	0.170
	0.122
	1.00
	0.059
	0.007

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	20
	0.024
	4.293
	1.00
	0.833
	3.578

	硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30）
	100
	0.024
	6.321
	1.00
	4.167
	26.338

	岩棉保温板（ρ≥140）
	1
	0.040
	0.428
	1.00
	0.025
	0.011

	模塑聚苯板（ρ=18-22）
	250
	0.033
	3.880
	1.00
	7.576
	29.394

	混合砂浆L
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	401
	－
	－
	－
	12.683
	59.571

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.08

	数据来源
	辽宁居住规范15页

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	屋顶热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.40)

	结论
	满足


4.6 外墙构造
4.6.1 外墙相关构造
4.6.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土砌块L
	90
	1.000
	11.724
	1.00
	0.090
	1.055

	岩棉保温板（ρ≥140）
	100
	0.040
	0.428
	1.00
	2.500
	1.070

	混凝土砌块L
	190
	1.000
	11.724
	1.00
	0.190
	2.228

	白灰砂浆L
	20
	0.810
	10.551
	1.00
	0.025
	0.261

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	2.826
	4.856

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.34

	数据来源
	辽宁居住规范27页


4.6.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image8.png]3.2, 3SMEEM IR A RMEERR @

SMES R BIRAE Kn SMRIE AR R
¥ e k) BBE OF | EEE | OF | EEE | O0F
0.70 1.1 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5
0.60 1.1 1.3 1.3 1.6 1.4 1.7
0.50 1.2 1.3 1.4 1.7 1.6 1.8
0.45 1.2 1.3 1.5 1.8 1.6 2.0
0.35 1.3 1.4 1.6 2.1 1.9 2.3





4.6.3 外墙平均热工特性
1.　南向
2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	759.75
	1.000
	0.34
	4.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.34 × 1.20 = 0.41


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	545.32
	1.000
	0.34
	4.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.34 × 1.20 = 0.41


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	311.74
	1.000
	0.34
	4.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.34 × 1.20 = 0.41


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1616.80
	1.000
	0.34
	4.86
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.34 × 1.20 = 0.41

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	外墙热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.50)

	结论
	满足


4.7 挑空楼板构造
4.7.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	承重空心砖墙L
	240
	0.580
	8.928
	1.00
	0.414
	3.694

	空气间层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	挤塑聚苯板不带表皮（ρ=22-35）
	180
	0.032
	1.018
	1.00
	5.625
	5.726

	泡沫玻璃保温板II型（140＜ρ≤168）
	10
	0.058
	0.397
	1.00
	0.172
	0.068

	各层之和∑
	470
	－
	－
	－
	6.236
	9.734

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.16

	数据来源
	辽宁居住规范22页

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	挑空楼板传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 非采暖地下室顶板

本工程无此项内容
4.9 采暖与非采暖户墙

本工程无此项内容
4.10 不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容
4.11 开敞阳台门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	木头夹层户门
	20.16
	1.000
	0.79
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.20)

	结论
	满足


4.12 外窗
4.12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	80系列七腔三密封（5+20 Ar+5 双银Low-E+V (0.15) +5）
	18
	0.95
	0.17
	0.800
	黑龙江省居住建筑节能设计标准 DB 23/1270-2019 附录F常用外窗热工性能


4.12.2 总体热工性能
	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	北向
	1002
	18
	0.95
	2.20
	0.22
	满足

	
	1004
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	1005
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	1006
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	1007
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	1008
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	1009
	18
	0.95
	2.50
	0.13
	满足

	
	1010
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	1011
	18
	0.95
	2.50
	0.15
	满足

	
	2003
	18
	0.95
	2.50
	0.14
	满足

	
	2004
	18
	0.95
	2.20
	0.22
	满足

	
	2005
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	2006
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	2007
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	2008
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	2009
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	2010
	18
	0.95
	2.20
	0.21
	满足

	
	2011
	18
	0.95
	2.50
	0.13
	满足

	
	2012
	18
	0.95
	2.50
	0.15
	满足

	
	2013
	18
	0.95
	2.50
	0.15
	满足

	
	3011
	18
	0.95
	2.50
	0.20
	满足

	
	3013
	18
	0.95
	2.50
	0.07
	满足

	
	3014
	18
	0.95
	2.50
	0.14
	满足

	
	4001
	18
	0.95
	2.50
	0.16
	满足

	
	4005
	18
	0.95
	2.50
	0.15
	满足

	
	4011
	18
	0.95
	2.20
	0.23
	满足

	东向
	1001
	18
	0.95
	2.20
	0.27
	满足

	
	2001
	18
	0.95
	2.20
	0.27
	满足

	
	3001
	18
	0.95
	2.50
	0.05
	满足

	
	3002
	18
	0.95
	2.50
	0.15
	满足

	
	3004
	18
	0.95
	2.20
	0.29
	满足

	
	3006
	18
	0.95
	2.20
	0.23
	满足

	
	3008
	18
	0.95
	2.20
	0.25
	满足

	
	3009
	18
	0.95
	2.20
	0.23
	满足

	
	3010
	18
	0.95
	2.20
	0.23
	满足

	
	3011
	18
	0.95
	2.50
	0.17
	满足

	
	4015
	18
	0.95
	2.50
	0.06
	满足

	西向
	2003
	18
	0.95
	2.20
	0.29
	满足

	
	3001
	18
	0.95
	2.50
	0.08
	满足

	
	3003
	18
	0.95
	2.20
	0.28
	满足

	
	3012
	18
	0.95
	2.20
	0.23
	满足

	
	4003
	18
	0.95
	2.50
	0.05
	满足

	标准依据
	《标准1》第4.2.2条

	标准要求
	K值应满足表4.2.2-1~4.2.2-5的要求

	结论
	满足


4.13 凸窗透明部分

本工程无此项内容
4.14 凸窗板

本工程无此项内容
4.15 周边地面
4.15.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土L
	60
	1.740
	17.060
	1.00
	0.034
	0.588

	聚苯板2L
	90
	0.063
	0.480
	1.00
	1.429
	0.686

	土壤层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	各层之和∑
	190
	－
	－
	－
	1.488
	1.519

	保温材料层R
	1.43

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	周边地面的热阻不应超过表3.2.2-1、3.2.2-2的限值(R≥0.83)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.16 非周边地面
4.16.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K
	0.17


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.17 地下墙
4.17.1 地下墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	模塑聚苯板（ρ=18-22）（1）
	120
	0.039
	1.664
	1.00
	3.077
	5.120

	砂浆找平层L
	20
	0.290
	4.706
	1.00
	0.069
	0.325

	承重空心砖墙L
	20
	0.580
	8.928
	1.00
	0.034
	0.308

	白灰砂浆L
	20
	0.810
	10.551
	1.00
	0.025
	0.261

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	3.227
	6.256

	保温材料层R
	3.08

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	地下墙的热阻不应超过表3.2.2-1、3.2.2-2的限值(R≥0.91)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.18 封闭阳台

本工程无此项内容
4.19 外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥6.00)

	结论
	－


4.20 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	开间窗墙比
	满足
	

	3
	屋顶构造
	满足
	

	4
	外墙构造
	满足
	

	5
	挑空楼板构造
	满足
	

	6
	开敞阳台门
	满足
	

	7
	外窗
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	地下墙
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


第 3 / 4 页                                      

[image: image9.png]