□建筑□结构□给排水□暖通☑电气

计 算 书

（照度计算书）

共 1 册     第 1 册

建设单位:  保定清控华中置业有限公司

项目名称:  华中·紫华学府小区项目11#楼

项目编号:   240400A002-11      版次： 首版

软件名称及版本号    T20天正电气V7.0

计算书内容： 照度计算

计算：   张振松         日期：

校对：   魏兴超         日期：

审核：   彭永进         日期：

审定：                  日期：

上海建科建筑设计院有限公司

资质等级：建筑工程甲级    证书编号： A231003422

华中·紫华学府小区项目11#楼计算书

工程名: 华中·紫华学府小区项目11#楼

计算者:张振松

计算时间:2024.04

参考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册：《照明设计手册》第三版:

计算方法：利用系数平均照度法

一、配电间照度计算：

1.房间参数

房间名称:物业配电间

房间长度L: 3.60 m, 房间宽度B: 2.82 m, 面积S:10.15 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.70

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:长方LED，光源种类:LED T5\T8灯管系列，型号-功率:长方LEDCFD020WAI000

单灯光源数:1，光源功率:16.00W

光通量: 1600lm，总光通量:1600.00lm

房间类别:变、配电站(配电装置室)

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率 = 32.00W

计算照度: 201.77LX

实际功率密度: 3.15W/m²

折算功率密度限值: --, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:201.77LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:3.15W/m²

符合规范节能要求!

二、弱电间照度计算：

1.房间参数

房间名称:弱电间

房间长度L: 3.00 m, 房间宽度B: 2.25 m, 面积S:6.75 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:长方LED，光源种类:LED T5\T8灯管系列，型号-功率:长方LEDCFD020WAI000

单灯光源数:1，光源功率:22.00W

光通量: 2100lm，总光通量:2100.00lm

房间类别:电源设备室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: --

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率  = 22.00W

计算照度: 199.11LX

实际功率密度: 3.26W/m²

折算功率密度限值:--, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:199.11LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:3.26W/m²

符合规范节能要求!

三、加压机房照度计算：

1.房间参数

房间名称:加压机房

不规则房间周长: 28.76 m, 不规则房间面积: 22.77 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.70

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:长方LED，光源种类:LED T5\T8灯管系列，型号-功率:长方LEDCFD020WAI000

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

房间类别:动力站-风机房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率 = 36.00W

计算照度: 101.19LX

实际功率密度: 1.58W/m²

折算功率密度限值: 3.50W/m², 调整后要求照度值: 100.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:101.19LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00W/m², 实际功率密度:1.58W/m²

符合规范节能要求!

四、屋顶风机房照度计算：

1.房间参数

房间名称:加压风机房

不规则房间周长: 16.96 m, 不规则房间面积: 13.69 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.72

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.80

3.其他计算参数:

光源分类:长方LED，光源种类:LED T5\T8灯管系列，型号-功率:长方LEDCFD020WAI000

单灯光源数:1，光源功率:22.00W

光通量: 2200lm，总光通量:2100.00lm

房间类别:动力站-风机房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率 = 22.00W

计算照度: 98.17LX

实际功率密度: 1.61W/m²

折算功率密度限值: 3.50W/m², 调整后要求照度值: 100.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:98.17LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00W/m², 实际功率密度:1.61W/m²

符合规范节能要求!