□建筑□结构□给排水□暖通☑电气 

计 算 书

（照度计算书）

共 1 册     第 1 册

建设单位:  保定清控华中置业有限公司  

项目名称:  紫华学府小区5#楼          

项目编号:      240400A002-05      版次： 第一版 
软件名称及版本号    天正电气v7.0               

计算书内容： 照度计算      

计算：   张振松        日期：           

校对：   魏兴超        日期：           

审核：   彭永进        日期：           

审定：                 日期：           

上海建科建筑设计院有限公司

资质等级：建筑工程甲级    证书编号：A231003422
紫华学府小区5#楼计算书

工程名: 紫华学府小区5#楼
计算者:张振松
计算时间:2024.04
参考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013
参考手册：《照明设计手册》第三版:
计算方法：利用系数平均照度法
一、配电间照度计算：

1.房间参数

房间名称:居民配电间
房间长度L: 3.18 m, 房间宽度B: 3.0 m, 面积S:9.54 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.66

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD24W/1920

单灯光源数:1，光源功率:24.00W

光通量: 1920lm，总光通量:1920.00lm

房间类别:变、配电站(配电装置室)

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: --
4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数×总光源功率 = 48.00W

计算照度: 209.31LX

实际功率密度: 5.03W/m²

折算功率密度限值: --, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:209.31LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:5.03W/m²

符合规范节能要求!

二、配电间照度计算：

1.房间参数

房间名称:物业配电间
房间长度L: 4.48 m, 房间宽度B: 3.30 m, 面积S:14.78 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.81

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD30W/827

单灯光源数:2，光源功率:60.00W

光通量: 2400lm，总光通量:4800.00lm

房间类别:变、配电站(配电装置室)

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值:--
4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数×总光源功率 = 60.00W

计算照度: 181.87LX

实际功率密度: 4.06W/m²

折算功率密度限值:--, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:181.87LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:4.06W/m²

符合规范节能要求!

三、弱电间照度计算：
1.房间参数

房间名称:弱电间

房间长度L: 3.18 m, 房间宽度B: 2.28 m, 面积S:7.25 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD30W/827

单灯光源数:1，光源功率:30.00W

光通量: 2400lm，总光通量:2400.00lm

房间类别:电源设备室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: --
4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数×总光源功率= 30.00W

计算照度: 185.38LX

实际功率密度: 4.14W/m²

折算功率密度限值: --, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:185.38LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:4.14W/m²

符合规范节能要求!

四、屋顶加压风机房照度计算：
1.房间参数

房间名称:加压风机房

房间长度L: 3.62 m, 房间宽度B: 2.94 m, 面积S:10.64 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.69

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD24W/1920

单灯光源数:1，光源功率:24.00W

光通量: 1920lm，总光通量:1920.00lm

房间类别:动力站-风机房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数×总光源功率 = 24.00W

计算照度: 101.05LX

实际功率密度: 2.26W/m²

折算功率密度限值: 3.50W/m², 调整后要求照度值: 100.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:101.05LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.26W/m²

符合规范节能要求!

