□建筑□结构□给排水□暖通☑电气 

计 算 书

（照度计算书）

共 1 册     第 1 册

建设单位:  保定清控华中置业有限公司  

项目名称:  紫华学府小区7#楼          

项目编号:      240400A002-07      版次： 第一版 
软件名称及版本号    天正电气v7.0               

计算书内容： 照度计算      

计算：   张振松        日期：           

校对：   魏兴超        日期：           

审核：   彭永进        日期：           

审定：                 日期：           

上海建科建筑设计院有限公司

资质等级：建筑工程甲级    证书编号：A231003422
紫华学府小区7#楼计算书

工程名: 紫华学府小区7#楼
计算者:张振松
计算时间:2024.04
参考标准：《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013
参考手册：《照明设计手册》第三版:
计算方法：利用系数平均照度法
一、配电间照度计算：

1.房间参数

房间名称:居民/物业配电间
房间长度L: 3.02 m, 房间宽度B: 2.85 m, 面积S:8.61 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.62

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD24W/1920

单灯光源数:1，光源功率:24.00W

光通量: 1920lm，总光通量:1920.00lm

房间类别:变、配电站(配电装置室)

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值:--
4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率 = 48.00W

计算照度: 214.08LX

实际功率密度: 5.57W/m²

折算功率密度限值: --, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:214.08LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:5.57W/m²

符合规范节能要求!

二、弱电间照度计算：
1.房间参数

房间名称:弱电间

房间长度L: 2.65 m, 房间宽度B: 2.23 m, 面积S:5.91 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.52

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD24W/1920

单灯光源数:1，光源功率:24.00W

光通量: 1920lm，总光通量:1920.00lm

房间类别:电源设备室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值:--
4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率 = 24.00W

计算照度: 181.93LX

实际功率密度: 4.06W/m²

折算功率密度限值: --, 调整后要求照度值: 200.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:181.93LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:--, 实际功率密度:4.06W/m²

符合规范节能要求!

三、加压风机房照度计算：
1.房间参数

房间名称:加压风机房

房间等效长度L: 3.53 m, 房间等效宽度B: 3.4 m, 等效面积S:12.00 m²

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.35 m,室形系数RI:0.74

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:飞利浦，光源种类:T8三基色直管LED灯，型号-功率:飞利浦TLD18W/830

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1350lm，总光通量:1350.00lm

房间类别:动力站-风机房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率 = 36.00W

计算照度: 108.00LX

实际功率密度: 3.33W/m²

折算功率密度限值: 3.50W/m², 调整后要求照度值: 100.0LX

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.00LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:3.33W/m²

符合规范节能要求!

