5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

本项目对各类给排水管道设计清晰的标识，避免日常维护、维修时发生误接的情况，造成误饮误用，给用户带来健康隐患。各种管道的色环为：给水管-蓝色；中水管-浅绿；热水管-黄色；热水回水管-棕色；污废水管-黄棕色；雨水管-白环；消火栓管-红色；自动喷洒管红底-黄环。色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识；系统较多时，各区管道同时打上各区文字标识。二次供水管道除标识环外，还要注明“二次供水”字样。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

1）给排水施工图图纸及设计说明，管道标识设置说明详见上述评价要点；