7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 | 8 |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 | / |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 | / |
| 合计 |  | 15 | 8 |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |
| 水嘴 | 流量≤0.125L/s | 2 |
| 淋浴器 | 流量≤0.10L/s | 2 |
| 坐便器 | 全冲用水量≤6L | 2 |
| 小便器 | 平均用水量≤1.5L | 2 |
| 蹲便器 | 平均用水量≤6L | 2 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

- 给排水专业施工图及设计说明； - 节水器具选用说明：采用两档式冲水的4/6L坐便器，小便器采用自动感应式冲洗阀，公共卫生间洗手盆水龙头采用感应式水龙头，做到人走水停。冲洗阀和感应龙头的水压控制在0.20MPa以内，控制一次冲水量。水嘴达到《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501规定的2级，流量不大于0.125L/s；淋浴器达到《淋浴器水效限定值及水效等级》GB28378规定的2级，流量不大于0.10L/s；坐便器达到《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502所规定的2级，全冲用水量不大于6L；小便器达到《小便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28377规定的2级，平均用水量不大于1.5L；蹲便器达到《蹲便器用水效率限值定及用水效率等级》GB30717规定的2级，平均用水量不大于6L。所有水嘴均采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴。