7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：   寒冷B区              
建筑体形系数： 0.35      
执行的建筑节能标准： 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020（2021年版）​               
建筑朝向：       南北朝向           
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	窗墙比
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	南向
	—
	 
	 
	 
	 
	—

	
	
	西向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	
	北向
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 
	 
	 
	 
	☐ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 
	 
	 
	 
	☐ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：建筑施工图节能设计备案表
	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	1、区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并对系统进行分区控制；


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	2、空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）符合现行国家标准
​《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。​


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	IPLV
	 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 

	75%
	 

	50%
	 

	25%
	 

	SCOP
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；
2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。
3）暖通系统能耗监测记录。
 
实际提交材料：暖通施工图
	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：         
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 
	 
	 
	 

	夏季
	 
	 
	 
	 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 根据建筑空间功能设置区分温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：暖通施工图
	


7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	1、主要功能房间的照明功率密度满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013规定的现行值；
​2、公共区域的照明系统采用分区、定时、感应等节能控制；
​3、采光区域的照明系统独立于其它区域的照明控制。​​


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：电气施工图
	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☐冷热源  ☐输配系统  ☐照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗已进行独立分项计量。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：暖通施工图、电气施工图
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	1、垂直电梯采用群控、变频调速或能量反馈等节能措施；
​2、本项目未设置自动扶梯。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：电气施工图
	


7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请简要说明水系统利用方案的内容。 

	1、按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；
​  2、用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施， 满足给水配件最低工作压力的要求；
​  3、用水器具和设备应满足节水产品的要求。​​


用水计量表按 ☐ 用途 ☐ 付费 ☐ 管理单元 设置： 

用水计量水表主要信息 

	水表编号 
	用途 
	安装位置 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


用水点供水压力最大为            MPa 。 

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分 2 个区：其中 -1F 至 1F 层由市政水直接供给， 2F 至 12F 层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在 0.10 ～ 0.20MPa 之间。 

入户管水压大于 0.35MPa 者设减压阀减压至 0.2MPa 以内；入户管水压小于 0.35MPa 但大于 0.2MPa 者采用截止阀调至 0.2MPa 以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。 

给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为 0.17MPa 。自来水给水系统 1~2 层由市政直供，入户管工作压力 0.17MPa;3~6 层无负压自来水供水设备供水 , 入户管工作压力 0.30MPa. 中水给水系统 1 层由市政中水管网直供，入户管工作压力 0.17MPa; 2~6 层由无负压中水供水设备供水 , 入户管工作压力 0.35MPa 。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于 0.20MPa ，满足各用水器具的水压要求。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）水资源利用方案； 

2 ）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容； 

3 ）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

  

实际提交材料：给排水施工图
	


7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☐规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：建筑施工图、结构施工图
	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：建筑施工图、预算书
	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


