7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

水源：本项目以市政给水管网为水源，由项目西侧幸福大街市政给水管网上引入一根DN150的给水管道至本地块红线内，经生活、消防水表分别计量后供项目生活、消防用水。室外给水管网成环状布置。水表前设置倒流防止器。 给水系统：生活给水系统由市政压力直接供应，市政供水压力0.28MPa。超压楼层采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本工程室内污、废水采用合流、厨卫分流制，底层单排。室内地面层(±0.000m)以上污、废水重力自流排入室外污水管。地下集水坑，由潜水排污泵提升后就近排至室外雨水或污水管网。​室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；屋面雨水由雨水斗收集，经雨水立管收集后散排至室外地面。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的 阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到二级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S） 。

用水计量表按☑用途 □付费 □管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 消防总表 | 消防用水总计量 | 室外水表井 |
| 给水总表 | 生活给水用水总计量 | 室外水表井 |

用水点供水压力最大为    0.20        MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

生活给水系统由市政压力直接供应，市政供水压力0.28MPa。超压楼层采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。满足各用水器具的水压要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

水专业施工图及设计说明。