8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 5 | 10 |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到70% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

项目所在地     黄骅          ，当地年均降雨量            mm

场地年综合径流系数   0.57    ，场地年径流总量控制率  75  %

请简要说明雨水外排控制措施。

（1）建筑周围室外停车位采用渗水砖、下凹绿地，屋面、墙面雨水优先排入绿地，硬化地面雨水通过找坡有组织排入附近绿地，室外雨水通过截留、下渗，减少室外雨水径流，涵养地下水，减少城市雨水排放负荷。（2）新建非居住区项目硬化面积达10000m2的应配建雨水调蓄设施，每1000m2硬化面积配建容积不小于50m3的雨水调蓄设施。本项目硬化面积共计5815m2，无需设调蓄设施。本项目设置下凹式绿地2500m2，下凹深度150mm，满足雨水年径流量控制率对应的设计调蓄容积。（3）采用下凹式绿地，用于场地雨水的收集和渗透。下凹式绿地中的植物应选用耐旱、耐涝的品种。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；

2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。

实际提交材料：

给排水外线施工图