5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：

	


5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。



请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	

	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级低限标准（A声级，dB）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GBT20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GBT31831 的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

	房间 

类型 
	照度（ lx ） 
	不舒适眩光 

（ UGR/GR ） 
	照度均匀度 

（ U 0 ） 
	一般显色指数 

（ R a ） 

	
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 
	设计值 
	标准值 

	 办公室 
	 322.46
	 300
	 25
	25  
	 0.6
	0.6  
	 80
	 80

	会议室  
	 324.34
	300  
	25  
	25  
	 0.6
	0.6  
	 80
	 80

	配电间  
	 242.9
	200  
	 25
	25  
	 0.6
	0.6  
	 80
	80  

	 水箱间 
	 105.86
	100  
	25  
	25  
	 0.6
	0.6  
	 80
	 80

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施： 

	1.光源:在充分利用太阳能的前提下本工程公共部分照明采用LED灯,一般房间或场所，要求选用紧凑型节能荧光灯。显色指数(Ra)不应小于80。光源参数:Tc~4000K,Ra≥80,Cos∅>0.9。人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品；选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。
​2.照明附件:照明配套的镇流器选用电子镇流器或者节能型电感镇流器,禁止使用非节能型电感镇流器。灯具镇流器应符合该产品的国家能效标准.当选用节能型电感镇流器时,应当设置电容补偿,其功率因数不应低于0.90。
3.灯具选择：选用高效率节能灯具,效率应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013 3.3.2条规定。在满足眩光限制
的条件下优先选用效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,要求灯具的反射罩具有较高的反射比。选用的照明光源的能效应符合相关能效标准的节能评价值。本工程所选用的灯具及其附件效率不应低于GB50034-2013第3.3条要求。
​



人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品： ☑是， ☐ 否 ； 

LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定： ☑ 是， ☐ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）与建筑照明相关的电气竣工图及说明； 

2 ）照明计算书； 

3 ）产品说明书和产品型式检验报告； 

4 ）现场检测报告。 

实际提交材料： 

	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间

类型
	人员密度

（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


围护结构内表面温度

	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	

	屋面
	
	
	

	外窗
	
	
	

	其他          
	
	
	


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：

	


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


