图纸会审汇总

- 车库筏板基础厚度一样，钢筋直径不同，如何连接。

回复：筏板底部钢筋伸至相邻跨跨中连接，顶部钢筋伸至相邻跨1/4跨度范围内连接。

- 基础梁外圈箍筋要求焊接，是否可以取消，直接做封闭箍筋。

回复：焊接封闭箍；（不焊接如何封闭？）

- N-P轴/1-14轴是否属于BPB2?

回复：此处除原位标注Y向顶筋不同外其余同BPB2。

- 人防区顶板底筋在中间支座锚固怎么做？

回复：按Laf锚固长度要求做。

- 结构DQ,DQ2,DWQ与DWQ2按大样做？还是按说明第4条做？DWQ1与DWQ2大样与图集有冲突，按哪个做？

回复：配筋按墙大样做。构造要求按说明第四条图集22G要求做。

- 101#结施KL6标高

回复：-0.100,1-3轴400*1600梁与2250高梁底平。

- 负一层车库进户电源没有明确详情

回复：车库电源引自车库内变配电室，变配电室进线电源预埋管见电施-6中1轴交M/L轴处。

- 负一层车库照明没有

回复：车库照明见电施-4、电施-5,平面见布局中图纸。

- 地库系统图没有

回复：系统图见电施-10，平面见布局中图纸。

- 101#102#楼图纸雨水管位置在梁或柱上，需重新确定位置。

- 消防建施-02设计说明中8.4条，地下室变形缝防水做法采埋式孔型橡胶止水带+密封嵌缝拌料+外贴防水卷材的做法不符。

- 结施-2-结构设计及说明（一）7.2.6地下抗渗等级为P8地面下0.6m以上抗渗等级为p10？

回复：《建筑与市政工程防水通用规范》第4.1.5条，规定寒冷地区抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不应低于P10。

- 结施4-结构说明（二）：10.3后浇带的时间不少于两个月，（三）11.9：地下室顶板后浇带应在上一层结构施工完成且封闭时间后可封闭，按那个走。

回复：11.9为且满足封闭时间两个月的要求后方可封闭。

- 结施-16消防水池结构图刨面图1中，水池底部土压实系数0.97。素土压实？

回复：基底能做到持力层时，不需要填土压实，当超挖或者做不到持力层时需采用3:7灰土分层回填，压实系数应大于等于0.97。