[image: image1.jpg]


节能计算报告书

	

	公共建筑节能计算报告书

	

	
	项目名称：
	新建大型机械保障基地新建食堂
	

	
	计 算 人：
	
	

	
	校 对 人：
	
	

	
	审 核 人：
	
	

	
	设计单位：
	
	

	
	计算时间：
	2024-09-23
	

	
	[image: image5.jpg]JE REHRH
Tangent





	
	
	

	计算软件：
	T20天正建筑节能分析软件
	

	软件版本：
	V10.0 Build20240611
	

	软件开发单位： 
	天正公司
	

	
	
	


目录

1公共建筑节能计算报告书


3一、 项目概况


3二、 建筑信息


3三、 设计依据


3四、 设计选用材料


4五、 围护结构基本组成


5六、 体形系数


5七、 外墙主体构造


5自保温砌块


6八、 热桥柱


6钢筋混凝土


6九、 热桥梁


6钢筋混凝土


7十、 门窗过梁


7钢筋混凝土


7十一、 外墙平均热工参数计算


8十二、 屋面构造


8平屋面(上人屋面)(挤塑板)


9十三、 屋面


9十四、 外窗气密性等级


9十五、 外门气密性等级


9十六、 幕墙气密性等级判定


9十七、 窗类型


10十八、 外窗有效通风换气面积比


10十九、 单一立面窗墙面积比


10二十、 外窗传热系数


11二十一、 外窗太阳得热系数


11二十二、 外窗可见光透射比


11二十三、 静态判断计算结论


12二十四、 节能计算标准层设计图




项目概况
	项目名称
	新建大型机械保障基地新建食堂

	项目地址
	河北省沧州市肃宁县

	建设单位
	

	设计单位
	

	设计编号
	

	地理位置
	河北-沧州

	气候分区
	寒冷


建筑信息
	建筑层数
	地上2层，地下0层

	建筑高度
	9.00m

	建筑面积
	地上1125.08m2，地下0.00m2

	北向角度
	90.00度

	体形系数
	0.39


设计依据
	1.《河北省公共建筑节能设计标准(节能72%)》（DB13(J)/T 8543-2023）

	2.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

	3.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）

	4.《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）

	5.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

	6.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）


设计选用材料
	材料名称
	密度[Kg/ m3]
	导热系数[W/m·K]
	蓄热系数

	C20细石混凝土
	2300.00
	1.510
	15.36

	石灰,水泥,砂,砂浆
	1700.00
	0.870
	10.75

	防水层
	600.00
	0.170
	3.33

	抹面层
	1.00
	1.000
	0.01

	挤塑聚苯板
	30.00
	0.030
	0.30

	轻骨料混凝土
	1600.00
	0.890
	7.88

	钢筋混凝土
	2500.00
	1.740
	17.20

	加气混凝土
	600.00
	0.200
	3.03

	聚合物砂浆
	1800.00
	0.930
	11.37

	水泥砂浆
	1800.00
	0.930
	11.37

	模泡A级防火保温强力板
	30.00
	0.045
	5.28

	石墨挤塑聚苯板
	30.00
	0.024
	0.71

	加气混凝土
	600.00
	0.200
	3.60

	石灰,水泥,砂,砂浆
	1700.00
	0.870
	10.75

	钢筋混凝土
	2500.00
	1.740
	17.20


围护结构基本组成

外墙类型1：自保温砌块


第1层：聚合物砂浆， 厚度 20.0mm


第2层：水泥砂浆， 厚度 15.0mm


第3层：模泡A级防火保温强力板， 厚度 40.0mm


第4层：石墨挤塑聚苯板， 厚度 55.0mm


第5层：加气混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

屋顶类型1：平屋面(上人屋面)(挤塑板)


第1层：C20细石混凝土， 厚度 40.0mm


第2层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 10.0mm


第3层：防水层， 厚度 6.0mm


第4层：抹面层， 厚度 20.0mm


第5层：挤塑聚苯板， 厚度 100.0mm


第6层：轻骨料混凝土， 厚度 55.0mm


第7层：防水层， 厚度 1.2mm


第8层：钢筋混凝土， 厚度 120.0mm


第9层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

热桥柱类型1：钢筋混凝土


第1层：聚合物砂浆， 厚度 20.0mm


第2层：水泥砂浆， 厚度 15.0mm


第3层：模泡A级防火保温强力板， 厚度 40.0mm


第4层：石墨挤塑聚苯板， 厚度 55.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 300.0mm


第6层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

热桥梁类型1：钢筋混凝土


第1层：聚合物砂浆， 厚度 20.0mm


第2层：水泥砂浆， 厚度 15.0mm


第3层：模泡A级防火保温强力板， 厚度 40.0mm


第4层：石墨挤塑聚苯板， 厚度 55.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 300.0mm


第6层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

门窗过梁类型1：钢筋混凝土


第1层：聚合物砂浆， 厚度 20.0mm


第2层：水泥砂浆， 厚度 15.0mm


第3层：模泡A级防火保温强力板， 厚度 40.0mm


第4层：石墨挤塑聚苯板， 厚度 55.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 300.0mm


第6层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

内墙类型1：加气砼砌块


第1层：抹面层， 厚度 20.0mm


第2层：加气混凝土， 厚度 200.0mm


第3层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

楼板类型1：钢筋砼楼板(水泥聚苯板)


第1层：钢筋混凝土， 厚度 120.0mm

门类型1：节能外门

窗类型1：PA断桥铝合金辐射率双银Low-E中空玻璃(氩气12mm)

体形系数
	建筑外表面积
	1998.44m2

	建筑体积（地上）
	5062.84m3

	体形系数
	0.39

	标准规定
	建筑面积＞800㎡时，建筑体形系数应≤0.40

	结    论
	满足要求


外墙主体构造
自保温砌块
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	聚合物砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	水泥砂浆
	15.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.016
	0.183

	模泡A级防火保温强力板
	40.0
	0.045
	1.10
	5.280
	0.808
	4.693

	石墨挤塑聚苯板
	55.0
	0.024
	1.30
	0.710
	1.763
	1.627

	加气混凝土
	200.0
	0.200
	1.25
	3.601
	0.800
	3.601

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	350.0
	-
	-
	-
	3.432
	10.596

	外墙主体部位传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+3.432+0.05 = 3.592

	外墙主体部位传热系数
	K = 1/R0 =0.28


热桥柱
钢筋混凝土
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	聚合物砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	水泥砂浆
	15.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.016
	0.183

	模泡A级防火保温强力板
	40.0
	0.045
	1.10
	5.280
	0.808
	4.693

	石墨挤塑聚苯板
	55.0
	0.024
	1.30
	0.710
	1.763
	1.627

	钢筋混凝土
	300.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.172
	2.966

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	450.0
	-
	
	-
	2.804
	9.961

	热桥柱传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.804+0.05 = 2.964

	热桥柱传热系数
	K = 1/R0 =0.34


热桥梁
钢筋混凝土
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	聚合物砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	水泥砂浆
	15.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.016
	0.183

	模泡A级防火保温强力板
	40.0
	0.045
	1.10
	5.280
	0.808
	4.693

	石墨挤塑聚苯板
	55.0
	0.024
	1.30
	0.710
	1.763
	1.627

	钢筋混凝土
	300.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.172
	2.966

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	450.0
	-
	
	-
	2.804
	9.961

	热桥梁传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.804+0.05 = 2.964

	热桥梁传热系数
	K = 1/R0 =0.34


门窗过梁
钢筋混凝土
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	聚合物砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	水泥砂浆
	15.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.016
	0.183

	模泡A级防火保温强力板
	40.0
	0.045
	1.10
	5.280
	0.808
	4.693

	石墨挤塑聚苯板
	55.0
	0.024
	1.30
	0.710
	1.763
	1.627

	钢筋混凝土
	300.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.172
	2.966

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	450.0
	-
	
	-
	2.804
	9.961

	门窗过梁传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.804+0.05 = 2.964

	门窗过梁传热系数
	K = 1/R0 =0.34


外墙平均热工参数计算
	
	总体
	东向
	西向
	南向
	北向

	墙主体
	面积
	480.87
	115.29
	115.29
	126.72
	123.57

	
	百分比
	76.43
	82.65
	82.65
	71.84
	71.10

	
	传热系数
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28

	柱
	面积
	66.60
	9.90
	9.90
	23.40
	23.40

	
	百分比
	10.59
	7.10
	7.10
	13.27
	13.46

	
	传热系数
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34

	梁
	面积
	56.88
	11.16
	11.16
	17.28
	17.28

	
	百分比
	9.04
	8.00
	8.00
	9.80
	9.94

	
	传热系数
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34

	门窗
过梁
	面积
	24.84
	3.15
	3.15
	9.00
	9.54

	
	百分比
	3.95
	2.26
	2.26
	5.10
	5.49

	
	传热系数
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34
	0.34

	防火隔离带
	面积
	-
	-
	-
	-
	-

	
	百分比
	-
	-
	-
	-
	-

	
	传热系数
	-
	-
	-
	-
	-

	墙内楼板
	面积
	-
	-
	-
	-
	-

	
	百分比
	-
	-
	-
	-
	-

	
	传热系数
	-
	-
	-
	-
	-

	外墙平均热惰性指标
	10.45
	10.49
	10.49
	10.42
	10.41

	外墙平均传热系数
	0.29
	0.29
	0.29
	0.29
	0.30

	标 准 规 定
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50时，外墙平均传热系数应≤0.45

	结       论
	满足要求


屋面构造
平屋面(上人屋面)(挤塑板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	C20细石混凝土
	40.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.027
	0.407

	石灰,水泥,砂,砂浆
	10.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.012
	0.124

	防水层
	6.0
	0.170
	1.00
	3.330
	0.035
	0.118

	抹面层
	20.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.020
	0.000

	挤塑聚苯板
	100.0
	0.030
	1.30
	0.301
	2.564
	1.003

	轻骨料混凝土
	55.0
	0.890
	1.00
	7.882
	0.062
	0.487

	防水层
	1.2
	0.170
	1.00
	3.330
	0.007
	0.024

	钢筋混凝土
	120.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.069
	1.186

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	372.2
	-
	
	-
	2.817
	3.596

	屋面主体部位传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.817+0.05 = 2.977

	屋面主体部位传热系数
	K = 1/R0 =0.34

	标 准 规 定
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50时，屋面传热系数应≤0.35

	结       论
	满足要求


屋面
	屋面面积(㎡)
	防火隔离带面积(㎡)
	屋面平均传热系数
	屋面平均热惰性指标

	1109.60
	0.00
	0.34
	3.60

	标准规定
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50时，屋面平均传热系数应≤0.35

	结    论
	满足要求


外窗气密性等级
	围护结构
	气密性等级
	标 准 规 定
	结论

	建筑外窗
	7
	建筑外窗气密性等级应≥7
	满足要求


外门气密性等级
	围护结构
	气密性等级
	标 准 规 定
	结论

	外门
	4
	外门气密性等级应≥4
	满足要求


幕墙气密性等级判定
	围护结构
	气密性等级
	标 准 规 定
	结论

	透明幕墙
	3
	透明幕墙气密性等级应≥3
	满足要求


窗类型
	类别
	类型
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比

	窗
	PA断桥铝合金辐射率双银Low-E中空玻璃(氩气12mm)
	1.800
	0.450
	0.8


外窗有效通风换气面积比
	窗面积 （㎡）
	墙面积 （㎡）
	有效通风换气面积（㎡）
	有效通风换气面积比
	标准规定

	203.31
	853.22
	203.31
	0.24
	甲类公共建筑外窗（包括透光幕墙）应设可开启窗扇，其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10%


单一立面窗墙面积比
	立面编号
	朝向
	外窗面积
	外墙面积
	立面窗墙比

	立面1
	南
	72.90
	259.20
	0.28

	立面2
	西
	24.30
	161.95
	0.15

	立面3
	东
	24.30
	167.41
	0.15

	立面4
	北
	81.81
	264.66
	0.31


外窗传热系数
	立面

编号
	朝向
	立面

窗墙比
	传热

系数
	标准规定
	结论

	立面1
	南
	0.28
	1.80
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，窗墙面积比≤0.30时，外窗传热系数应≤1.90
	满足要求

	立面2
	西
	0.15
	1.80
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，窗墙面积比≤0.30时，外窗传热系数应≤1.90
	满足要求

	立面3
	东
	0.15
	1.80
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，窗墙面积比≤0.30时，外窗传热系数应≤1.90
	满足要求

	立面4
	北
	0.31
	1.80
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，窗墙面积比＞0.30且≤0.40时，外窗传热系数应≤1.80
	满足要求


外窗太阳得热系数
	立面
编号
	朝向
	立面窗墙比
	遮阳系数
	太阳得热系数
	标准规定
	结论

	立面1
	南
	0.28
	0.45
	0.39
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，朝向为南，窗墙面积比＞0.20且≤0.30时，外窗太阳得热系数应≤0.48
	满足要求

	立面2
	西
	0.15
	0.45
	0.39
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，朝向为西，窗墙面积比≤0.20时，外窗太阳得热系数无限制
	满足要求

	立面3
	东
	0.15
	0.45
	0.39
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，朝向为东，窗墙面积比≤0.20时，外窗太阳得热系数无限制
	满足要求

	立面4
	北
	0.31
	0.45
	0.39
	建筑类型为甲类建筑，体形系数＞0.30且≤0.50，朝向为北，窗墙面积比≤0.60时，外窗太阳得热系数无限制
	满足要求


外窗可见光透射比
	立面
编号
	朝向
	立面窗墙比
	外窗可见光透射比
	标准规定
	结论

	立面1
	南
	0.28
	0.80
	建筑类型为甲类建筑，窗墙面积比＜0.40时，外窗可见光透射比应≥0.60
	满足要求

	立面2
	西
	0.15
	0.80
	建筑类型为甲类建筑，窗墙面积比＜0.40时，外窗可见光透射比应≥0.60
	满足要求

	立面3
	东
	0.15
	0.80
	建筑类型为甲类建筑，窗墙面积比＜0.40时，外窗可见光透射比应≥0.60
	满足要求

	立面4
	北
	0.31
	0.80
	建筑类型为甲类建筑，窗墙面积比＜0.40时，外窗可见光透射比应≥0.60
	满足要求


静态判断计算结论
	序号
	项目名称
	结论

	1
	体形系数
	满足要求

	2
	建筑外窗气密性等级
	满足要求

	3
	透明幕墙气密性等级
	满足要求

	4
	外门气密性等级
	满足要求

	5
	屋面传热系数
	满足要求

	6
	屋面平均传热系数
	满足要求

	7
	外墙平均传热系数
	满足要求

	8
	有效通风换气面积比
	满足要求

	9
	外窗传热系数
	满足要求

	10
	外窗太阳得热系数
	满足要求

	11
	外窗可见光透射比
	满足要求


根据计算，该工程 满足 《河北省公共建筑节能设计标准(节能72%)》（DB13(J)/T 8543-2023）的相应要求。

节能计算标准层设计图

	[image: image2.jpg]




	建筑三维图


	[image: image3.wmf]

	1层平面图


	[image: image4.wmf]

	2层平面图


 1 / 7

