5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。

- 达标自评

R达标；不达标

- 评价要点

- 照明数量质量：

| 房间或场所 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 | 设计值 /检测值 | 标准值 |
| 办公室1 | 320.35 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 会议室 | 288.97 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 诊室 | 283.5 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 检查室 | 302.49 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 输液大厅 | 283.7 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 空调机房 | 107.52 | 100 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 药房 | 503.42 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 护士站 | 283.42 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 办公室2 | 305.45 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 实验室 | 290.55 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 病房 | 206.46 | 300 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 走道 | 100.63 | 100 | 19 | 19 |  |  | 80 | 80 |
| 楼梯间 | 52.48 | 50 | 25 | 25 |  |  | 60 | 60 |
| 女卫生间 | 103.82 | 100 |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 男卫生间 | 98.66 | 100 |  |  |  |  | 60 | 60 |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 建筑照明设计文件 | 应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明计算书 | 应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 现场检测报告 | 应包括现在照度、照度均匀度、显色指数、炫光等指标 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 产品说明书及产品检测报告 | 应包括灯具光度、色度、光生物安全及频闪等指标 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

建筑照明设计文件 : 8电气设计/图纸文件/平面-业务管理7F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-住院楼7~13F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-1F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-2F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面 照明计算书 : 8电气设计/ 照明功率密度计算书.pdf