7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 |  |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

- 评价要点

- 照明功率密度：

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）

在满足眩光限制和配光要求条件下，选用效率或效能高的灯具，会议室、办公室等一般场所选用护眼型 LED 灯及带反射罩的灯具，诊室、检查室、病房采用高显色光源LED灯具，照明光源颜色的色表特征为中间色，相关色温宜为3300K～5300K。手术室、无菌室、新生儿隔离病房、灼伤病房、洁净病房、病理实验屏障环境设施净化区等有洁净要求的场所，采用不易积尘、易于擦拭的密闭洁净LED灯具，洗衣房、开水间、卫浴间、消毒室、病理解剖室等潮湿场所，采用防潮型LED灯具。人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。 节能控制形式： 房间内的照明采用就地设置照明开关控制，楼梯间普通照明灯具采用节能自熄开关控制，灯具自带节能自开开关，门厅、挂号厅、候诊区等公共场所的照明开关在值班室、候诊服务台等处集中控制并可根据自然采光和使用情况分组、分区控制；夜间照明开关宜由护士站统一控制。

照明功率设计值：

| 房间或场所 |  | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值折算值 |
| 主要功能房间 | 办公室1 | 320.35 | 300 | 6.2 | 8.0 |
|  | 会议室 | 288.97 | 300 | 5.51 | 8.0 |
|  | 诊室 | 283.5 | 300 | 4.51 | 8.0 |
|  | 检查室 | 302.49 | 300 | 5.12 | 8.0 |
|  | 输液大厅 | 283.70 | 300 | 4.47 | 8.0 |
|  | 药房 | 503.42 | 500 | 5.03 | 13.5 |
|  | 护士站 | 283.42 | 300 | 5.40 | 8.0 |
|  | 实验室 | 290.55 | 300 | 4.79 | 8.0 |
|  | 病房 | 206.46 | 200 | 4.15 | 5.5 |
| 其他房间 | 走道 | 100.63 | 100 | 2.15 | 3.5 |
|  | 楼梯间 | 52.48 | 50 | 1.46 | 2.0 |
|  | 女卫生间 | 103.82 | 100 | 2.38 | 3.5 |
|  | 男卫生间 | 98.66 | 100 | 1.71 | 3.5 |

照明功率密度统计表：（填写检测值）

| 房间或场所 |  | 照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 现行值 |
| 主要功能房间 |  |  |  |  |  |
| 其他房间 |  |  |  |  |  |

- 三相配电变压器节能评价：

| 额定容量 kVA | 损耗W |  |  |  |  |  |  |  | 短路阻抗（Ux）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | B（100℃） |  | F（120℃） |  | H（145℃） |  | 设计值 | 标准值 |
|  |  |  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 1600 | ≤760 | 760 | ≤11050 | 11050 | ≤11730 | 11730 | ≤12580 | 12580 | 6.0 | 6.0 |

- 水泵、风机及其他电气装置的节能评价：

|  | 设备类型 | 效率 |  | 依据的标准名称和编号 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 节能评价值 |  |  |
| 水泵 | 立式单级单吸离心泵 | 78% | 77.6% | 清水离心泵能效限定值及节能评价值GB 19762 | R |
| 风机 | 离心风机 | 75% | 70% | 通风机能效限定值及能效等级GB 19761 | R |
| 其他 |  |  |  |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 设计说明 | 应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明系统图 | 应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 平面施工图 | 应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明功率密度计算分析报告 | 应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明功率密度现场检测报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 产品型式检验报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

照明功率密度计算分析报告 : 8电气设计/ 照明功率密度计算书.pdf 电气设计说明 : 8电气设计/图纸文件/【电施】感染楼.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-业务管理7F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-住院楼7~13F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-1F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-2F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-3F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-4F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-5F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-同济医院（医技门诊）-6F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/平面-科研就学楼7F_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/电气设计说明_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/系统图-同济医院（医技门诊）_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/地下室-照明_t3.dwg 8电气设计/图纸文件/地下室-电气说明、系统图.dwg