公共建筑节能计算分析报告书

项目名称：同济襄阳医院——医技楼、住院楼、后勤

楼等

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

设计单位：            东风鸿远工程咨询有限公司

建设单位：                襄阳市卫生健康委员会

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20240330 |
| 计算时间 | 2024.7.16 14:54 |

同济襄阳医院——医技楼、住院楼、后勤楼等

公共建筑节能计算分析报告书

一、标准依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

二、建筑概况

1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 工程名称 | 同济襄阳医院——医技楼、住院楼、后勤楼等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北襄阳 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：32.00 | 东经：112.00 | 海拔：33.00 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |  |
| 建筑类型 | 医院（门诊） |  |  |
| 建筑分类 | 甲类建筑 |  |  |
| 结构形式 | 剪力墙结构 |  |  |
| 建筑朝向 | 南偏东12.35度 |  |  |
| 指北针角度 | 北偏东12.35度 |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积107607.95 m2 | 地上：107607.95 m2 地下：0.00 m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积：494059.31 m3 | 地上：494059.31 m3 地下：0.00 m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积：59039.84 m2 (体形系数：0.12) |  |  |
| 建筑层数 | 地上：13 层 | 地下：0 层 |  |
| 建筑高度 | 55.50 m |  |  |

2 标准层及窗墙比信息

表2 建筑标准层信息表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层1 | 地上1层 | 5.40 | 17703.81 |
| 标准层2 | 地上2层 | 4.50 | 16668.02 |
| 标准层3 | 地上3层 | 4.50 | 16493.29 |
| 标准层4 | 地上4层 | 5.40 | 16255.87 |
| 标准层5 | 地上5层 | 4.50 | 5890.53 |
| 标准层6 | 地上6层 | 3.90 | 5505.76 |
| 标准层7 | 地上7层 | 3.90 | 5371.52 |
| 标准层8 | 地上8 - 13层 | 3.90 | 23719.13 |

表3 各朝向窗墙面积比信息表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积 (m2) | 朝向窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 1782.56 | 5807.71 | 0.31 |
| 南 | 5030.19 | 14905.16 | 0.34 |
| 西 | 1650.72 | 5646.81 | 0.29 |
| 北 | 4071.08 | 14674.56 | 0.28 |
| 合计 | 12534.55 | 41034.22 | 0.31 |

三、建筑材料选用依据

1 非透明材料热工参数依据

表4 非透明材料热工参数依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板) | 32 | 0.030 | 0.29 | 屋顶:1.05 | 屋面 | 《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》(DB42/T 559-2022) |
| 精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝（灰缝厚≤3mm）砌加气混凝土砌块墙B05级 | 590 | 0.160 | 2.61 | 墙体:1.00 | 外墙 | 湖北省地方标准《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013 |
| ASG无机复合保温模板050级 | 150 | 0.050 | 1.57 | 墙体:1.05 | 热桥梁/热桥楼板 | 《低能耗居住建筑节能设计标准》（DB 42/T 559—2013） |
| ASG无机复合保温板 | 150 | 0.045 | 1.37 | 墙体:1.05 | 剪力墙 |  |
| 泡沫玻璃板Ⅰ型 | 119 | 0.050 | 0.65 | 楼板:1.05 | 底部接触空气的架空楼板 | 《湖北省低能耗居住建筑节能设计标准》(DB42/T 559-2022) |

2 透明材料热工参数依据

表5 透明材料热工参数依据

| 门窗类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 玻璃太阳得热系数 | 应用部位 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 2.00 | 0.37 | 外窗 | 6 | 湖北省《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770—2021 |
| 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边（遮阳型双银Low-E） | 2.00 | 0.33 | 天窗 | 6 | 湖北省《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770—2021 |
| 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 2.00 | 0.37 | 透明幕墙 | 4 | 湖北省《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770—2021 |
| 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 2.00 | 0.37 | 门透光部分 | 6 | 《建筑节能门窗工程技术标准》DB42/T 1770—2021 |

四、围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：

第1层：浅色饰面砖（10.0mm）

第2层：水泥砂浆（20.0mm）

第3层：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）

第4层：绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)（100.0mm）

第5层：柔性防水层（5.0mm）

第6层：水泥砂浆（20.0mm）

第7层：轻骨料混凝土（找坡层）（30.0mm）

第8层：钢筋混凝土（120.0mm）

第9层：水泥砂浆（20.0mm）

外墙类型（由外至内）：

第1层：浅色涂料（2.0mm）

第2层：水泥砂浆（6.0mm）

第3层：防水层（8.0mm）

第4层：水泥砂浆（9.0mm）

第5层：精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝（灰缝厚≤3mm）砌加气混凝土砌块墙B05级（250.0mm）

第6层：水泥砂浆（10.0mm）

剪力墙类型（由外至内）：

第1层：浅色涂料（2.0mm）

第2层：水泥砂浆（5.0mm）

第3层：水泥砂浆（10.0mm）

第4层：ASG无机复合保温板（45.0mm）

第5层：钢筋混凝土（200.0mm）

第6层：水泥砂浆（10.0mm）

底部接触空气的架空楼板类型：

第1层：浅色饰面砖及浅色涂料（10.0mm）

第2层：水泥砂浆（30.0mm）

第3层：钢筋混凝土（120.0mm）

第4层：泡沫玻璃板Ⅰ型（70.0mm）

第5层：水泥砂浆（10.0mm）

外窗类型：

构造：80系列隔热铝合金平开窗（6Low-E双银+12A+6 暖边）

热工性能：传热系数2.00W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.37/冬季玻璃太阳得热系数：0.37，夏季玻璃遮阳系数0.43/冬季玻璃遮阳系数：0.43，气密性为6级，可见光透射比0.63

透明幕墙类型：

构造：80系列隔热铝合金平开窗（6Low-E双银+12A+6 暖边）

热工性能：传热系数2.00W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.37/冬季玻璃太阳得热系数：0.37，夏季玻璃遮阳系数0.43/冬季玻璃遮阳系数：0.43，气密性为4级，可见光透射比0.63

门透光部分类型：

构造：80系列隔热铝合金平开窗（6Low-E双银+12A+6 暖边）

热工性能：传热系数2.00W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.37/冬季玻璃太阳得热系数：0.37，夏季玻璃遮阳系数0.43/冬季玻璃遮阳系数：0.43，气密性为6级，可见光透射比0.63

天窗类型：

构造：80系列隔热铝合金平开窗（6Low-E双银+12A+6 暖边（遮阳型双银Low-E））

热工性能：传热系数2.00W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.33/冬季玻璃太阳得热系数：0.33，夏季玻璃遮阳系数0.38/冬季玻璃遮阳系数：0.38，气密性为6级，可见光透射比0.55

五、规定性指标判定

1 建筑设计指标

1.1 屋顶透光面积比

表6 屋顶透光部分面积占屋顶面积比判定表

| 屋顶透光部分窗框 | 屋顶透光部分玻璃 | 屋顶透光部分面积(m2) | 屋顶面积(m2) | 屋顶透光部分面积占屋顶面积比 | 屋顶透光部分面积占屋顶面积比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80系列隔热铝合金平开窗 | 6Low-E双银+12A+6 暖边（遮阳型双银Low-E） | 378.00 | 17849.71 | 0.02 | 0.20 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.6条公共建筑屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2 围护结构热工性能

2.1 屋面

屋面构造类型（平屋顶构造）：水泥砂浆(20.0mm) + 细石混凝土(内配筋)(40.0mm) + 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)(100.0mm) + 柔性防水层(5.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 轻骨料混凝土（找坡层）(30.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm)

因屋面为倒置式屋面，故保温层厚度应按计算厚度增加25%，为80*125%=100mm,故保温层取值100mm厚。

表7 屋面热工性能判定

| 屋面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 细石混凝土(内配筋) | 40.0 | 1.740 | 17.200 | 0.023 | 0.40 | 1.00 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板) | 80.0 | 0.030 | 0.290 | 2.540 | 0.77 | 1.05 |
| 柔性防水层 | 5.0 | 0.170 | 3.330 | 0.029 | 0.10 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 轻骨料混凝土（找坡层） | 30.0 | 0.300 | 5.000 | 0.067 | 0.50 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 屋面各层之和 | 335.0 |  |  | 2.79 | 3.69 |  |
| 屋面热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.94(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面传热系数 | K=1/Ro=0.34[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.50 |  |  |  |  |  |

表8 屋面平均传热系数计算表

| 屋面构造类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 热惰性指标 | 太阳辐射吸收系数 | 应用面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土（120.00） + 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)（80.00） | 0.34 | 3.69 | 0.50 | 17345.71 |
| 屋面全楼加权平均传热系数 | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m2) =0.34[W/(m2·K)] |  |  |  |
| 热惰性指标D | D = (D1.S1 + D2.S2 + D3.S3 + D4.S4 + D5.S5) / ∑S(m2) =3.69 |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类公共建筑屋顶传热系数的要求。 |  |  |  |
| 结论 | 0.34（限值：0.40），满足 |  |  |  |

2.2 外墙

外墙构造类型（填充墙1）：水泥砂浆(6.0mm) + 防水层 + 水泥砂浆(9.0mm) + 精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝（灰缝厚≤3mm）砌加气混凝土砌块墙B05级(250.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表9 外墙热工性能判定

| 外墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 6.0 | 0.930 | 11.370 | 0.006 | 0.07 | 1.00 |
| 防水层 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 9.0 | 0.930 | 11.370 | 0.010 | 0.11 | 1.00 |
| 精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝（灰缝厚≤3mm）砌加气混凝土砌块墙B05级 | 250.0 | 0.160 | 2.610 | 1.563 | 4.08 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 外墙各层之和 | 275.0 |  |  | 1.59 | 4.38 |  |
| 外墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.74[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 外墙传热系数 | K=1/Ro=0.57[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.50 |  |  |  |  |  |

剪力墙构造类型（剪力墙1）：水泥砂浆(5.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + ASG无机复合保温板(45.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表10 剪力墙热工性能判定

| 剪力墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| ASG无机复合保温板 | 45.0 | 0.045 | 1.370 | 0.952 | 1.37 | 1.05 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 剪力墙各层之和 | 270.0 |  |  | 1.09 | 3.65 |  |
| 剪力墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.24[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 剪力墙传热系数 | K=1/Ro=0.80[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型1（热桥梁13）：水泥砂浆(6.0mm) + 防水层 + 水泥砂浆(9.0mm) + ASG无机复合保温模板050级(45.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表11 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁1 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 6.0 | 0.930 | 11.370 | 0.006 | 0.07 | 1.00 |
| 防水层 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 9.0 | 0.930 | 11.370 | 0.010 | 0.11 | 1.00 |
| ASG无机复合保温模板050级 | 45.0 | 0.050 | 1.574 | 0.857 | 1.42 | 1.05 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 270.0 |  |  | 1.00 | 3.70 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.15[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=0.87[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型2（透光幕墙热桥梁1）：水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表12 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁2 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 220.0 |  |  | 0.14 | 2.22 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.29[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=3.49[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型1（热桥楼板13）：水泥砂浆(6.0mm) + 防水层 + 水泥砂浆(9.0mm) + ASG无机复合保温模板050级(45.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表13 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板1 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 6.0 | 0.930 | 11.370 | 0.006 | 0.07 | 1.00 |
| 防水层 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 9.0 | 0.930 | 11.370 | 0.010 | 0.11 | 1.00 |
| ASG无机复合保温模板050级 | 45.0 | 0.050 | 1.574 | 0.857 | 1.42 | 1.05 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 270.0 |  |  | 1.00 | 3.70 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.15[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=0.87[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型2（透光幕墙热桥楼板1）：水泥砂浆(10.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表14 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板2 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 210.0 |  |  | 0.13 | 2.10 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=0.28[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=3.63[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表15 外墙平均传热系数判定

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙1） | 16621.59 | 0.59 | 0.57 | 4.38 | 0.50 |
| 剪力墙（剪力墙1） | 4172.96 | 0.15 | 0.80 | 3.65 | 0.50 |
| 热桥梁1（热桥梁13） | 6519.27 | 0.23 | 0.87 | 3.70 | 0.70 |
| 热桥梁2（透光幕墙热桥梁1） | 94.15 | 0.00 | 3.49 | 2.22 | 0.50 |
| 热桥楼板1（热桥楼板13） | 807.14 | 0.03 | 0.87 | 3.70 | 0.70 |
| 热桥楼板2（透光幕墙热桥楼板1） | 11.77 | 0.00 | 3.63 | 2.10 | 0.50 |
| 外墙平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m2) =0.70[W/(m2·K)] |  |  |  |  |
| 热惰性指标Dm | Dm = (D1.S1 + D2.S2 + D3.S3 + D4.S4 + D5.S5) / ∑S(m2) =4.09 |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类公共建筑外墙传热系数的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 0.70（限值：0.80），满足 |  |  |  |  |

2.3 底部接触空气的架空楼板

底部接触空气的架空楼板构造参数（架空楼板1）：水泥砂浆(30.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm) + 泡沫玻璃板Ⅰ型(70.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表16 底部接触空气的架空楼板热工性能判定

| 底部接触空气的架空楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 30.0 | 0.930 | 11.370 | 0.032 | 0.37 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 泡沫玻璃板Ⅰ型 | 70.0 | 0.050 | 0.650 | 1.333 | 0.91 | 1.05 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 底部接触空气的架空楼板各层之和 | 230.0 |  |  | 1.45 | 2.59 |  |
| 底部接触空气的架空楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.60(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 底部接触空气的架空楼板传热系数 | K=1/Ro=0.63[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类公共建筑架空楼板传热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 0.63（限值：0.70），满足 |  |  |  |  |  |

2.4 外窗（含透明幕墙）传热系数

外窗构造类型1（外窗1）：80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边

外窗构造类型2（透光幕墙1）：80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边

外窗构造类型3（外门透明部分1）： 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边

表17 立面外窗传热系数判定

| 朝向 | 立面 | 规格型号 | 外窗面积(m2) | 传热系数 [W/(m2·K)] | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 加权传热系数 [W/(m2·K)] | 传热系数限值 [W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 126.00 | 2.00 | 0.48 | 2.00 | 2.2 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 6.60 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面2 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 1220.15 | 2.00 | 0.29 | 2.00 | 2.6 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 0.69 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 29.78 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面3 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 185.05 | 2.00 | 0.27 | 2.00 | 2.6 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 19.25 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面4 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 175.79 | 2.00 | 0.44 | 2.00 | 2.2 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 19.25 | 2.00 |  |  |  |
| 南 | 立面5 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 3357.82 | 2.00 | 0.33 | 2.00 | 2.2 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 0.84 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 12.75 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面6 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 1645.81 | 2.00 | 0.36 | 2.00 | 2.2 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 0.31 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 12.65 | 2.00 |  |  |  |
| 西 | 立面7 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 166.28 | 2.00 | 0.38 | 2.00 | 2.2 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 12.65 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面8 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 1001.82 | 2.00 | 0.28 | 2.00 | 2.6 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 0.69 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 25.05 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面9 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 333.75 | 2.00 | 0.28 | 2.00 | 2.6 |
|  | 立面10 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 110.46 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 2.2 |
| 北 | 立面11 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 1301.46 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 2.6 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 1.01 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 51.24 | 2.00 |  |  |  |
|  | 立面12 | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 2652.05 | 2.00 | 0.27 | 2.00 | 2.6 |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 0.69 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边 | 64.62 | 2.00 |  |  |  |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类外窗的传热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

2.5 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数

表18 太阳得热系数SHGC判断表（立面）

| 朝向 | 立面 | 玻璃太阳得热系数 | 窗框系数 | 外遮阳系数SD | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 综合太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.48 | 0.08 | ≤0.30 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面2 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.29 | 0.08 | ≤0.40 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面3 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.27 | 0.08 | ≤0.40 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面4 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.44 | 0.08 | ≤0.30 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
| 南 | 立面5 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.33 | 0.08 | ≤0.35 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面6 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.36 | 0.08 | ≤0.35 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
| 西 | 立面7 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.38 | 0.08 | ≤0.35 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面8 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.28 | 0.08 | ≤0.40 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面9 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.28 | 0.08 | ≤0.40 |
|  | 立面10 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.40 | 0.08 | ≤0.35 |
| 北 | 立面11 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | ≤0.45 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
|  | 立面12 | 0.37 | 0.75 | 0.30 | 0.27 | 0.08 | ≤0.45 |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.37 | 0.75 | 0.30 |  |  |  |
| 标准条目 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类外窗太阳得热系数的要求。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

2.6 屋顶透光部分传热系数

屋面透光部位构造类型（天窗1）：80系列隔热铝合金平开窗6Low-E双银+12A+6 暖边（遮阳型双银Low-E）

表19 屋面透光部位传热系数判定表

| 屋面透光部分窗框 | 屋面透光部分玻璃 | 屋面透光部分面积 | 传热系数[W/(m2·K)] | 全楼加权屋面透光部分传热系数 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80系列隔热铝合金平开窗 | 6Low-E双银+12A+6 暖边（遮阳型双银Low-E） | 378.00 | 2.00 | 2.00 | 2.2 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类屋顶透光面积部分传热系数的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.7 屋顶透光部分太阳得热系数

表20 屋面透光部位太阳得热系数判定表

| 屋面透光部分窗框 | 屋面透光部分玻璃 | 屋面透光部分面积 | 太阳得热系数 | 全楼加权屋面透光部分太阳得热系数 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80系列隔热铝合金平开窗 | 6Low-E双银+12A+6 暖边（遮阳型双银Low-E） | 378.00 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条夏热冬冷地区甲类屋顶透光面积太阳得热系数的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.8 底层大堂非中空玻璃幕墙面积占整个立面窗面积比例

无此项

2.9 外窗和透光幕墙遮阳措施

图1 水平遮阳

图2 垂直遮阳

图3 挡板遮阳

表21 其它外遮阳参数表

| 序号 | 遮阳措施编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘遮阳1 | 0.30 | 1.00 |  |

表22 外窗遮阳设置情况判断表

| 朝向 | 外窗遮阳设置情况 | 外窗遮阳设置情况限值 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 南 | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 西 | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 北 | 卷帘遮阳 |  |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.15条甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施。 |  |
| 结论 | 满足 |  |

六、规定性指标结论

1 规定性指标判定情况

表23 规定性指标判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶透光部分与屋顶总面积之比满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.6条的要求 | 0.02 | ≤ 0.20 | 满足 |
| 2 | 屋面满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | K = 0.34 | K ≤ 0.40 | 满足 |
| 3 | 外墙满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | K = 0.70 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 4 | 底部接触空气的架空楼板满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | K = 0.63 | K ≤ 0.70 | 满足 |
| 5 | 外窗（含透明幕墙）传热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | K = 2.0 | K ≤ 2.2 | 满足 |
| 6 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | 0.08 | ≤ 0.45 | 满足 |
| 7 | 屋顶透光部分传热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | K = 2.00 | K ≤ 2.2 | 满足 |
| 8 | 屋顶透光部分太阳得热系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.10条的要求 | Shgc = 0.25 | Shgc ≤ 0.30 | 满足 |
| 9 | 外窗和透光幕墙遮阳措施满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）第3.1.15条的要求 | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |

2 强制性条文判定情况

表24 强制性条文判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K = 0.34 | K ≤ 0.40 | 满足 |
| 2 | 外墙 | K = 0.70 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 3 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东立面1) | K = 2.00 | K ≤ 2.2 | 满足 |
| 4 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东立面2) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 5 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东立面3) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 6 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东立面4) | K = 2.00 | K ≤ 2.2 | 满足 |
| 7 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(南立面5) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 8 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(南立面6) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 9 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面7) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 10 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面8) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 11 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面9) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 12 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面10) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 13 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(北立面11) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 14 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(北立面12) | K = 2.00 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 15 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数(东立面1) | 0.08 | ≤0.40 | 满足 |
| 16 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数(东立面4) | 0.08 | ≤0.40 | 满足 |
| 17 | 外窗和透光幕墙遮阳措施(东) | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 18 | 外窗和透光幕墙遮阳措施(南) | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 19 | 外窗和透光幕墙遮阳措施(西) | 卷帘遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |

规定性指标判定结论：本项目规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015—2021）的规范要求。