隔热检查计算书 公共建筑

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台迁建项目-门卫室

设计编号：2306023

| 工程地点 | ： | 湖南-郴州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 郴州市北湖区文化旅游广电体育局 |
| 设计单位 | ： | 中广国际建筑设计有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2024年12月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20241110 |  |
| 正版授权码 | : SP8001382B |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	屋顶外墙隔热计算	7

6.1	屋顶构造	7

6.2	外墙（填充墙）构造	8

6.3	屋顶外墙计算结论	11

7	透光围护结构隔热计算	11

7.1	天窗	11

7.2	外窗	11

7.3	透光围护结构计算结论	12

8	结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台迁建项目-门卫室 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-郴州 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 建筑面积 | 地上75㎡ 地下158㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下1 |
| 建筑高度 | 3.2m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.90 | 32.50 | 32.00 | 31.40 | 30.80 | 30.20 | 29.80 | 29.90 | 30.60 | 32.40 | 34.30 | 36.10 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.20 | 38.10 | 38.80 | 39.40 | 39.60 | 39.40 | 38.50 | 37.20 | 36.10 | 35.10 | 34.20 | 33.20 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6:00 | 124.22 | 49.49 | 52.69 | 27.88 | 111.20 |
| 7:00 | 231.16 | 120.10 | 109.88 | 76.10 | 252.70 |
| 8:00 | 318.17 | 185.04 | 154.18 | 124.71 | 408.20 |
| 9:00 | 378.79 | 261.74 | 198.83 | 162.97 | 609.00 |
| 10:00 | 370.81 | 349.58 | 250.37 | 206.36 | 811.10 |
| 11:00 | 287.25 | 406.16 | 287.25 | 236.61 | 924.80 |
| 12:00 | 288.11 | 398.51 | 416.63 | 236.61 | 900.40 |
| 13:00 | 273.16 | 358.75 | 512.90 | 223.59 | 825.10 |
| 14:00 | 242.04 | 289.67 | 551.52 | 197.02 | 688.80 |
| 15:00 | 203.59 | 210.41 | 536.23 | 132.11 | 530.10 |
| 16:00 | 153.42 | 129.35 | 433.94 | 67.63 | 347.40 |
| 17:00 | 79.45 | 40.25 | 264.43 | 6.99 | 154.90 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.0158 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1106.4 | 0.0790 |  |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

倒置式保温上人平屋面一（上人屋面）

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 50 | 12.5 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 无纺聚酯纤维布隔离层 | 0 | 0.0 | － | － | － | 0.000 | － |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 1.5 | 1.5 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.007 | 0.061 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 30 | 7.5 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 6.7 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.133 | 1.440 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 3.0 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 沥青防水涂料 | 2 | 2.0 | － | － | － | 0.000 | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 306.5 | － | － | － | － | 2.376 | 4.061 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.00 | 26.98 | 26.96 | 26.93 | 26.89 | 26.86 | 26.82 | 26.78 | 26.75 | 26.71 | 26.68 | 26.66 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.65 | 26.66 | 26.69 | 26.73 | 26.78 | 26.84 | 26.89 | 26.94 | 26.98 | 27.01 | 27.02 | 27.02 |

外墙（填充墙）构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | 0 | 0.0 | － | － | － | 0.000 | － |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 7.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 基层处理剂一道 | 0 | 0.0 | － | － | － | 0.000 | － |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 200 | 8.0 | 0.190 | 3.010 | 1.15 | 0.915 | 3.168 |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 45 | 6.4 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.250 | 0.810 |
| 石膏板 | 10 | 5.0 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | － | 2.217 | 4.383 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.73 | 26.71 | 26.69 | 26.67 | 26.65 | 26.63 | 26.61 | 26.58 | 26.56 | 26.54 | 26.52 | 26.52 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.52 | 26.54 | 26.56 | 26.58 | 26.61 | 26.64 | 26.67 | 26.70 | 26.72 | 26.73 | 26.74 | 26.73 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.84 | 26.82 | 26.80 | 26.78 | 26.75 | 26.72 | 26.69 | 26.66 | 26.63 | 26.60 | 26.57 | 26.55 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.54 | 26.54 | 26.55 | 26.57 | 26.60 | 26.64 | 26.70 | 26.75 | 26.80 | 26.83 | 26.85 | 26.85 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.72 | 26.71 | 26.69 | 26.67 | 26.65 | 26.63 | 26.60 | 26.58 | 26.56 | 26.53 | 26.51 | 26.50 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.49 | 26.50 | 26.52 | 26.55 | 26.58 | 26.62 | 26.66 | 26.69 | 26.71 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.62 | 26.61 | 26.60 | 26.59 | 26.57 | 26.56 | 26.54 | 26.52 | 26.50 | 26.48 | 26.46 | 26.45 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.44 | 26.45 | 26.46 | 26.47 | 26.50 | 26.52 | 26.55 | 26.58 | 26.60 | 26.61 | 26.62 | 26.62 |

屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:倒置式保温上人平屋面一（上人屋面） | 22:20 | 27.02 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:外墙（填充墙）构造一 | 22:10 | 26.74 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙（填充墙）构造一 | 22:40 | 26.85 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙（填充墙）构造一 | 22:10 | 26.73 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙（填充墙）构造一 | 22:55 | 26.62 | 28.00 | 满足 |

透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金型材24mm（框面积20%）（6高透光双银Low-E+12空气+6透明） | 622 | 2.22 | 0.35 | 0.680 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1214，C1222 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3.36 | 2.22 | 0.35 | 0.11 | 夏季SHGC≤0.55 | 满足 |
| 北向 | 4.32 | 2.22 | 0.35 | 0.14 | 夏季SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 7.68 | 2.22 | 0.35 | 0.07 |  |  |
| 标准依据 | 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表6.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗夏季太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

结论

综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。