结露检查计算书 公共建筑

石家庄市农业科技创新中心2C（国际农业科技交流中心）

设计编号：M4820-2

| 工程地点 | ： | 河北-石家庄 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 石家庄市农林科学研究院 |
| 设计单位 | ： | 北方工程设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： | 陈艾文 |
| 校对人 | ： | 苏毅 |
| 审定人 | ： | 程蔚媛 |
| 报告日期 | : | 2025年2月10日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20241010 |  |
| 正版授权码 | : P2FD9108F |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 石家庄市农业科技创新中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积(Ao) | 地上6768㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |
| 建筑高度 | 25.8m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 累年最低日平均温度(℃) | -9.6 |
| 采暖室外计算温度(℃) | -5.3 |

评价依据

1. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

2. 河北省《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T 8352-2020

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

主体部位评价目标

1．依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：

4.2.2  非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合下表的规定。

非透光围护结构内表面温度与室内空气温度允许温差

| 非透光围护结构部位 | 允许温差△t（K〕 |
| --- | --- |
| 外墙 |  |
| 楼、屋面 |  |
| 地面 |  |
| 地下室外墙 |  |

评价方法

主体部位评价方法

围护结构主体结构内表面温度按如下方法计算：

1）墙体、楼/屋面内表面温度计算：

θi=ti−RiR0(ti−te)

θi——内表面温度（℃）；

ti——室内计算温度（℃）；

te——室外计算温度（℃）

Ri——内表面换热阻（m2*k/W）

R0——主体传热阻（m2*k/W）

2）地面、地下室内表面温度计算：

θi=ti∗R+θe∗RiR+Ri

θi——内表面温度（℃）；

ti——室内计算温度（℃）；

θe——主体与土壤接触面温度（℃），应取《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录A表A.0.1中的最冷月平均温度.

Ri——内表面换热阻（m2*k/W）

R——主体传热阻（m2*k/W）

评价内容

基础计算条件和露点温度

| 地点 | 河北-石家庄 |
| --- | --- |
| ai 内表面换热系数W/(m2.K) | 8.7 |
| ae 外表面换热系数W/(m2.K) | 23.0 |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| te.min 累年最低日平均温度(℃) | -9.60 |
| tw 采暖室外计算温度(℃) | -5.30 |
| 室内相对湿度 (%) | 60 |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |

主体结构做法及内表面温度计算

屋顶

屋顶构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加草粘土(ρ=1600) | 300 | 0.760 | 9.451 | 1.50 | 0.263 | 3.731 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 35 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.023 | 0.353 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 240 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 6.667 | 2.720 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ |  |  |  |  | 7.05 | 8.24 |
| 传热阻Ro(㎡.K/W) | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 室外热工计算温度te（℃） | te=tw |  |  |  |  | -5.30 |
| 内表面温度θi（℃） | θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro |  |  |  |  | 17.64 |

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 高容重石墨聚苯板（ρ=30） | 240 | 0.032 | 0.360 | 1.10 | 6.818 | 2.700 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 30 | 0.160 | 2.157 | 1.25 | 0.150 | 0.404 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ |  |  |  |  | 7.08 | 4.78 |
| 传热阻Ro(㎡.K/W) | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 室外热工计算温度te（℃） | te=0.6tw+0.4te.min |  |  |  |  | -7.02 |
| 内表面温度θi（℃） | θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro |  |  |  |  | 17.62 |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 膨胀珍珠建筑保温砂浆（ρ=450） | 20 | 0.085 | 1.773 | 1.25 | 0.188 | 0.417 |
| 石墨聚苯板 | 280 | 0.032 | 0.360 | 1.20 | 7.292 | 3.150 |
| 膨胀珍珠建筑保温砂浆（ρ=450） | 20 | 0.085 | 1.773 | 1.25 | 0.188 | 0.417 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ |  |  |  |  | 7.81 | 6.00 |
| 传热阻Ro(㎡.K/W) | 7.96 |  |  |  |  |  |
| 室外热工计算温度te（℃） | te=tw |  |  |  |  | -5.30 |
| 内表面温度θi（℃） | θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro |  |  |  |  | 17.68 |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 160 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 4.444 | 1.813 |
| 混凝土垫层 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 各层之和∑ |  |  |  |  | 4.48 | 2.41 |
| 热阻Rg(㎡.K/W) | 4.48 |  |  |  |  |  |
| 地面与土体接触面温度θe（℃） | -1.10 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度θi（℃） | θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri) |  |  |  |  | 17.54 |

地下室外墙

地下墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 250 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 6.944 | 2.833 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ |  |  |  |  | 7.14 | 6.05 |
| 热阻Rb(㎡.K/W) | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙与土体接触面温度θe（℃） | -1.10 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度θi（℃） | θi=(ti*Rb+θe*Ri)/(Rb+Ri) |  |  |  |  | 17.71 |

结论

围护结构内表面允许温差

| 主体部位 | 内表面温度θi(℃) | 室内设计温度ti(℃) | 露点温度(℃) | 设计温差△t | 允许温差ti-td | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶-屋顶构造二 | 17.64 | 18 | 10.12 | 0.36 | 7.88 | 不结露 |
| 屋顶-屋顶构造一 | 17.62 | 18 | 10.12 | 0.38 | 7.88 | 不结露 |
| 外墙-外墙构造一 | 17.68 | 18 | 10.12 | 0.32 | 7.88 | 不结露 |
| 周边地面-周边地面构造一 | 17.54 | 18 | 10.12 | 0.46 | 7.88 | 不结露 |
| 地下室外墙-地下墙构造一 | 17.71 | 18 | 10.12 | 0.29 | 7.88 | 不结露 |