隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 滕州市市民活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-枣庄 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 上海大学上海美术学院 |
| 设 计 人 | 邓运泽、张旺、孟庆庆、蔡雨露 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月24日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18561729162 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	工程构造	8

6.1	屋顶构造	8

6.2	外墙（填充墙）构造	9

7	验算结论	11

7.1	空调房间	11

# 建筑概况

| 工程名称 | 滕州市市民活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-枣庄 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上7970㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |
| 建筑高度 | 24.0m |
| 结构类型 |  |

# 评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

# 评价目标与方法

## 评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

## 评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：—材料的比热， J /(kg·K)；

—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：—差分节点温度值，。

# 边界条件参数设置

## 基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

## 室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.30 | 32.10 | 31.90 | 31.50 | 31.20 | 30.80 | 31.30 | 32.30 | 33.40 | 34.50 | 35.50 | 36.30 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.70 | 37.00 | 37.10 | 37.20 | 37.10 | 36.60 | 35.50 | 33.90 | 32.60 | 31.80 | 31.00 | 30.20 |

注：气象数据参考 江苏-徐州

## 室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

|  | 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 |  | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 5:00 |  | 87.74 | 43.07 | 45.11 | 23.87 | 81.80 |
| 6:00 |  | 208.07 | 94.79 | 91.41 | 57.28 | 192.60 |
| 7:00 |  | 326.84 | 143.18 | 118.55 | 95.99 | 317.70 |
| 8:00 |  | 399.90 | 201.94 | 132.22 | 109.89 | 463.40 |
| 9:00 |  | 359.77 | 250.01 | 132.60 | 112.75 | 562.40 |
| 10:00 |  | 268.45 | 294.02 | 139.14 | 119.65 | 641.70 |
| 11:00 |  | 141.61 | 309.58 | 141.61 | 122.16 | 667.80 |
| 12:00 |  | 129.28 | 277.59 | 253.99 | 111.54 | 610.70 |
| 13:00 |  | 126.99 | 238.10 | 341.15 | 107.84 | 533.50 |
| 14:00 |  | 126.50 | 190.13 | 362.49 | 104.66 | 425.10 |
| 15:00 |  | 124.00 | 149.98 | 298.16 | 99.75 | 307.10 |
| 16:00 |  | 83.43 | 86.77 | 188.17 | 52.49 | 175.20 |
| 17:00 |  | 22.65 | 21.55 | 44.29 | 11.91 | 41.10 |
| 18:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 江苏-徐州

## 室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

# 工程材料

|  | 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 |  | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 |  | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 |  | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 |  | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| 细石混凝土 |  | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地砖 |  | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 建筑材料手册（第四版） |
| 混合砂浆 |  | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) |  | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 1:8水泥珍珠岩 |  | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） |  | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) |  | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 |  | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) |  | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) |  | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 真空绝热板 |  | 0.008 | 1.200 | 350.0 | 7071.9 | 0.1910 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |

# 工程构造

## 屋顶构造

### XPS保温屋面

|  | 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 |  | 40 | 10.0 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 水泥砂浆 |  | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) |  | 210 | 11.1 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 6.364 | 3.780 |
| 水泥砂浆 |  | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:8水泥珍珠岩 |  | 40 | 8.0 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.148 | 0.553 |
| 钢筋混凝土 |  | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 |  | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ |  | 450 | － | － | － | － | 6.658 | 6.458 |
| 差分时间步长(分钟) |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 |  | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

#### 空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.30 | 26.29 | 26.28 | 26.28 | 26.27 | 26.26 | 26.25 | 26.24 | 26.23 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.24 | 26.25 | 26.26 | 26.28 | 26.29 | 26.30 | 26.31 | 26.31 |

## 外墙（填充墙）构造

### 外墙（填充墙）构造一

|  | 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 |  | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板 |  | 40 | 0.9 | 0.008 | 1.200 | 1.10 | 4.545 | 6.000 |
| 加气混凝土砌块及板材 |  | 200 | 8.3 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.250 | 12.500 |
| 石灰砂浆 |  | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ |  | 280 | － | － | － | － | 5.842 | 18.993 |
| 差分时间步长(分钟) |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 |  | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

#### 空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |

#### 空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |

#### 空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |

#### 空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.19 | 26.19 | 26.19 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |

# 验算结论

## 空调房间

|  | 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 |  | 上:XPS保温屋面 | 23:55 | 26.31 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） |  | 东:外墙（填充墙）构造一 | 10:00 | 26.23 | 28.00 | 满足 |
|  |  | 西:外墙（填充墙）构造一 | 11:45 | 26.22 | 28.00 | 满足 |
|  |  | 南:外墙（填充墙）构造一 | 10:55 | 26.22 | 28.00 | 满足 |
|  |  | 北:外墙（填充墙）构造一 | 11:25 | 26.19 | 28.00 | 满足 |