建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 五邑大学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-江门 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13413193751 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构作法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	13

4.8 外窗热工	16

4.9 非中空窗面积比	26

4.10 可开启窗扇	27

4.11 规定性指标检查结论	27

建筑概况

| 工程名称 | 五邑大学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-江门 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上2066㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.8m |
| 建筑（节能计算）体积 | 7386.38 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4025.39 |
| 北向角度 | 75 |
| 结构类型 | 钢结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 建筑钢材 | 58.200 | 126.000 | 7850.0 | 480.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 铝塑复合板 | 0.450 | 6.886 | 1380.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川省居住建筑节能设计标准 GB51/5027-2019 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 0.035 | 0.750 | 120.0 | 1841.7 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 橡木、枫树（热流方向顺木纹） | 0.350 | 6.930 | 700.0 | 2510.0 | 0.3000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆(ρ=400) | 0.140 | 2.068 | 400.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 浮石、凝灰岩 | 0.230 | 3.050 | 600.0 | 920.0 | 0.2630 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| alc蒸压加气混凝土墙板(ρ≤625) | 0.190 | 2.950 | 625.0 | 1050.0 | 0.0000 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| 水泥压力板 | 0.030 | 1.668 | 1500.0 | 850.0 | 0.0200 |  |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm) | 20.0 | 0.560 | － | 屋面热阻材料 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：

（1） 屋顶构造一 (K=0.337,D=1.785)：（由上到下）

铝塑复合板 20mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm) 20mm＋无机保温砂浆(ρ=400) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋钢筋混凝土屋面板 20mm＋铝塑复合板 20mm

（2） 屋顶构造二 (K=0.340,D=1.981)：（由上到下）

轻质混合种植土 20mm＋浮石、凝灰岩 20mm＋水泥砂浆 20mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋钢筋混凝土屋面板 20mm＋石膏板 20mm

2. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.228,D=7.598)：（由外到内）

铝塑复合板 20mm＋水泥压力板 20mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 40mm＋alc蒸压加气混凝土墙板(ρ≤625) 200mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 40mm＋水泥压力板 20mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=1.209,D=0.270)：（由外到内）

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋建筑钢材 20mm

4. 热桥板：热桥板构造一 (K=0.959,D=1.721)：（由外到内）

铝塑复合板 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋橡木、枫树（热流方向顺木纹） 60mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.146,D=2.310)：（由外到内）

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 200mm＋建筑钢材 20mm

6. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4025.39 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 7386.38 |
| 体形系数 | 0.54 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 1023.13 | 1307.01 | 3683.26 |
| 2 | 3.600 | 1043.17 | 1716.23 | 3703.12 |
| 3 | 3.600 | 0.00 | 1002.15 | 0.00 |
| 合计 | 10.80 | 2066.30 | 4025.39 | 7386.38 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 207.12 | 749.46 | 0.28 |
| 北向 | 立面2 | 202.21 | 695.16 | 0.29 |
| 东向 | 立面3 | 110.01 | 531.58 | 0.21 |
| 西向 | 立面4 | 80.72 | 477.28 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0730 | 0.66×3.00 | 2 | 1 | 1.99 | 1.99 | 207.12 |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |
|  |  | C0831 | 0.80×3.10 | 1 | 2 | 2.48 | 4.96 |  |
|  |  | C0831 | 0.80×3.10 | 1 | 2 | 2.48 | 4.96 |  |
|  |  | C1530 | 1.46×3.00 | 2 | 1 | 4.39 | 4.39 |  |
|  |  | C1531 | 1.46×3.10 | 1 | 1 | 4.54 | 4.54 |  |
|  |  | C1630 | 1.60×3.00 | 2 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | C1631 | 1.60×3.10 | 1 | 1 | 4.96 | 4.96 |  |
|  |  | C2131 | 2.10×3.10 | 1 | 1 | 6.51 | 6.51 |  |
|  |  | C2231 | 2.25×3.10 | 1 | 1 | 6.96 | 6.96 |  |
|  |  | C2330 | 2.35×3.00 | 2 | 2 | 7.05 | 14.10 |  |
|  |  | C2331 | 2.35×3.10 | 1 | 2 | 7.29 | 14.57 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 5 | 7.20 | 36.00 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.19 | 7.19 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 4 | 7.44 | 29.76 |  |
|  |  | C2431 | 2.41×3.10 | 1 | 1 | 7.47 | 7.47 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |
|  |  | C2630 | 2.60×3.00 | 2 | 1 | 7.80 | 7.80 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.70 | 1 | 1 | 7.29 | 7.29 |  |
| 北向 | 立面2 | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 3 | 2.40 | 7.20 | 202.21 |
|  |  | C0831 | 0.80×3.10 | 1 | 3 | 2.48 | 7.44 |  |
|  |  | C0831 | 0.80×3.10 | 1 | 2 | 2.48 | 4.96 |  |
|  |  | C1530 | 1.52×3.00 | 2 | 1 | 4.57 | 4.57 |  |
|  |  | C1631 | 1.60×3.10 | 1 | 1 | 4.96 | 4.96 |  |
|  |  | C2030 | 1.99×3.00 | 2 | 1 | 5.96 | 5.96 |  |
|  |  | C2131 | 2.11×3.10 | 1 | 1 | 6.53 | 6.53 |  |
|  |  | C2330 | 2.30×3.00 | 2 | 1 | 6.90 | 6.90 |  |
|  |  | C2330 | 2.35×3.00 | 2 | 1 | 7.05 | 7.05 |  |
|  |  | C2330 | 2.35×3.00 | 2 | 2 | 7.05 | 14.10 |  |
|  |  | C2331 | 2.35×3.10 | 1 | 2 | 7.29 | 14.57 |  |
|  |  | C2331 | 2.35×3.10 | 1 | 2 | 7.29 | 14.57 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 3 | 7.44 | 22.32 |  |
|  |  | C2531 | 2.45×3.10 | 1 | 1 | 7.60 | 7.60 |  |
|  |  | C3230 | 3.20×3.00 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C3830 | 3.79×3.00 | 2 | 1 | 11.38 | 11.38 |  |
|  |  | C3930 | 3.95×3.00 | 2 | 2 | 11.85 | 23.70 |  |
| 东向 | 立面3 | C1227 | 1.25×2.70 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 110.01 |
|  |  | C1631 | 1.60×3.10 | 1 | 1 | 4.96 | 4.96 |  |
|  |  | C2230 | 2.20×3.00 | 2 | 1 | 6.60 | 6.60 |  |
|  |  | C2331 | 2.35×3.10 | 1 | 1 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2430 | 2.38×3.00 | 2 | 2 | 7.14 | 14.28 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 2 | 7.44 | 14.88 |  |
|  |  | C2727 | 2.70×2.70 | 1 | 2 | 7.29 | 14.58 |  |
|  |  | C3105 | 3.09×0.50 | 1 | 1 | 1.54 | 1.54 |  |
|  |  | C3105 | 3.09×0.50 | 2 | 1 | 1.54 | 1.54 |  |
|  |  | C4705 | 4.72×0.50 | 1 | 1 | 2.36 | 2.36 |  |
|  |  | C4705 | 4.72×0.50 | 2 | 1 | 2.36 | 2.36 |  |
| 西向 | 立面4 | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 3 | 2.40 | 7.20 | 80.72 |
|  |  | C1327 | 1.30×2.70 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |
|  |  | C1327 | 1.30×2.70 | 1 | 1 | 3.51 | 3.51 |  |
|  |  | C1327 | 2.70×2.70 | 1 | 1 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C2430 | 2.38×3.00 | 2 | 1 | 7.14 | 7.14 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |
|  |  | C2431 | 2.38×3.10 | 1 | 1 | 7.38 | 7.38 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 1 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |
|  |  | C2431 | 2.40×3.10 | 2 | 1 | 7.44 | 7.44 |  |
|  |  | C2727 | 2.73×2.70 | 1 | 1 | 7.37 | 7.37 |  |
|  |  | C3105 | 3.09×0.50 | 1 | 1 | 1.54 | 1.54 |  |
|  |  | C3105 | 3.09×0.50 | 2 | 1 | 1.54 | 1.54 |  |
|  |  | C4705 | 4.72×0.50 | 1~2 | 2 | 2.36 | 4.72 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝塑复合板 | 20 | 0.450 | 6.886 | 1.00 | 0.044 | 0.306 |
| 贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm) | 20 | － | － | － | 0.560 | － |
| 无机保温砂浆(ρ=400) | 20 | 0.140 | 2.068 | 1.00 | 0.143 | 0.295 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 2.000 | 0.680 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 铝塑复合板 | 20 | 0.450 | 6.886 | 1.00 | 0.044 | 0.306 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 2.803 | 1.785 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 20 | 0.470 | 6.436 | 1.00 | 0.043 | 0.274 |
| 浮石、凝灰岩 | 20 | 0.230 | 3.050 | 1.00 | 0.087 | 0.265 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 贴双面铝箔的封闭空气间层(20mm) | 20 | － | － | － | 0.560 | － |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 60 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 2.000 | 0.680 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 石膏板 | 20 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.061 | 0.320 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 2.783 | 1.981 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1069.60 | 0.839 | 0.34 | 1.79 | 0.75 |
| 屋顶构造二 | 204.74 | 0.161 | 0.34 | 1.98 | 0.75 |
| 合计 | 1274.34 | 1.000 | 0.34 | 1.82 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

穿孔不锈钢外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝塑复合板 | 20 | 0.450 | 6.886 | 1.00 | 0.044 | 0.306 |
| 水泥压力板 | 20 | 0.030 | 1.668 | 1.00 | 0.667 | 1.112 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 40 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.994 | 0.857 |
| alc蒸压加气混凝土墙板(ρ≤625) | 200 | 0.190 | 2.950 | 1.25 | 0.842 | 3.105 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 40 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.994 | 0.857 |
| 水泥压力板 | 20 | 0.030 | 1.668 | 1.00 | 0.667 | 1.112 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 4.232 | 7.598 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 建筑钢材 | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 各层之和∑ | 40 | － | － | － | 0.667 | 0.270 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.21 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝塑复合板 | 20 | 0.450 | 6.886 | 1.00 | 0.044 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 橡木、枫树（热流方向顺木纹） | 60 | 0.350 | 6.930 | 1.00 | 0.171 | 1.188 |
| 各层之和∑ | 100 | － | － | － | 0.883 | 1.721 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 200 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 6.667 | 2.267 |
| 建筑钢材 | 20 | 58.200 | 126.000 | 1.00 | 0.000 | 0.043 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 6.667 | 2.310 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 334.32 | 0.770 | 0.23 | 7.60 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 74.69 | 0.172 | 1.21 | 0.27 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 21.12 | 0.049 | 0.96 | 1.72 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.21 | 0.010 | 0.15 | 2.31 | 0.75 |
| 合计 |  | 434.34 | 1.000 | 0.43 | 6.00 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 316.28 | 0.773 | 0.23 | 7.60 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 73.38 | 0.179 | 1.21 | 0.27 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 19.31 | 0.047 | 0.96 | 1.72 | 0.75 |
| 合计 |  | 408.97 | 1.000 | 0.44 | 6.01 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 306.10 | 0.801 | 0.23 | 7.60 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 47.01 | 0.123 | 1.21 | 0.27 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 15.44 | 0.040 | 0.96 | 1.72 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 13.79 | 0.036 | 0.15 | 2.31 | 0.75 |
| 合计 |  | 382.34 | 1.000 | 0.38 | 6.27 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 297.16 | 0.815 | 0.23 | 7.60 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 47.74 | 0.131 | 1.21 | 0.27 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 13.63 | 0.037 | 0.96 | 1.72 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.94 | 0.016 | 0.15 | 2.31 | 0.75 |
| 合计 |  | 364.47 | 1.000 | 0.38 | 6.33 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 1253.86 | 0.789 | 0.23 | 7.60 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 242.81 | 0.153 | 1.21 | 0.27 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 69.51 | 0.044 | 0.96 | 1.72 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 23.94 | 0.015 | 0.15 | 2.31 | 0.75 |
| 合计 |  | 1590.12 | 1.000 | 0.41 | 6.14 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1227，C1631，C2230，C2331，C2430，C2431，C2727，C3105，C4705，C0830，C1327，C0730，C0831，C1530，C1531，C1630，C2131，C2231，C2330，C2630，C2030，C2531，C3230，C3830，C3930 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室和厕所-一层-朝左 | 1.600 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 7.850 | 0.000 |
| 2 | 中间教室-一层-朝下 | 5.260 | 5.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 下教室-一层-朝上 | 2.460 | 8.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 实验室-一楼-朝上 | 5.284 | 8.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 创客中心 | 1.500 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 |
| 6 | CKZX | 6.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 实验室-一层-凹陷朝右 | 4.950 | 0.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 中间教室-二层-朝上 | 2.380 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 厕所-朝左 | 1.500 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 下教室-一层-朝下 | 2.380 | 0.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 办公室和厕所-一层-朝右 | 3.450 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 7.850 | 0.000 |
| 12 | 实验室-一层-朝下 | 1.812 | 0.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 厕所-一层-朝右 | 3.000 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 下教室-一层-朝右 | 2.400 | 7.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 办公室-一层-通廊下 | 10.000 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 实验室-一层-朝左 | 3.566 | 7.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 厕所-二层-朝右 | 3.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 艺术教室-二层-朝左 | 1.550 | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 办公室和厕所-二层-朝左 | 1.600 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.925 | 0.000 |
| 20 | 实验室-二楼-朝上 | 5.284 | 4.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 下教室-二层-朝下 | 2.543 | 2.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 实验室-二层-朝左 | 4.950 | 3.683 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 下教室-二层-朝右 | 2.435 | 3.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 下教室-二层-朝上 | 4.615 | 4.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 中间教室-二层-朝下 | 7.356 | 2.613 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 办公室和厕所-二层-朝右 | 3.450 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.925 | 0.000 |
| 27 | 实验室-二楼-朝下 | 1.812 | 0.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 实验室-二楼-凹陷朝右 | 6.950 | 3.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 艺术教室-二层-凹陷朝下 | 5.100 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 艺术教室-二层-朝右 | 0.600 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
| 31 | 办公室-二楼-通廊上 | 3.372 | 3.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 2 | 1 | 1.989 | 1.989 | 25 | 1.800 |
| 2 | C0830 | 2 | 2 | 2.400 | 4.800 | 25 | 1.800 |
| 3 | C0830 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 25 | 1.800 |
| 4 | C0830 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 25 | 1.800 |
| 5 | C0831 | 1 | 2 | 2.480 | 4.960 | 25 | 1.800 |
| 6 | C0831 | 1 | 2 | 2.480 | 4.960 | 25 | 1.800 |
| 7 | C1530 | 2 | 1 | 4.389 | 4.389 | 25 | 1.800 |
| 8 | C1531 | 1 | 1 | 4.535 | 4.535 | 25 | 1.800 |
| 9 | C1630 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 25 | 1.800 |
| 10 | C1631 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 25 | 1.800 |
| 11 | C2131 | 1 | 1 | 6.510 | 6.510 | 25 | 1.800 |
| 12 | C2231 | 1 | 1 | 6.962 | 6.962 | 25 | 1.800 |
| 13 | C2330 | 2 | 2 | 7.050 | 14.100 | 25 | 1.800 |
| 14 | C2331 | 1 | 2 | 7.285 | 14.570 | 25 | 1.800 |
| 15 | C2430 | 2 | 5 | 7.200 | 36.000 | 25 | 1.800 |
| 16 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 17 | C2430 | 2 | 1 | 7.188 | 7.188 | 25 | 1.800 |
| 18 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 19 | C2431 | 1 | 4 | 7.440 | 29.760 | 25 | 1.800 |
| 20 | C2431 | 1 | 1 | 7.471 | 7.471 | 25 | 1.800 |
| 21 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 22 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 23 | C2630 | 2 | 1 | 7.800 | 7.800 | 25 | 1.800 |
| 24 | C2727 | 1 | 1 | 7.290 | 7.290 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 207.124 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0830 | 2 | 3 | 2.400 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 2 | C0831 | 1 | 3 | 2.480 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 3 | C0831 | 1 | 2 | 2.480 | 4.960 | 25 | 1.800 |
| 4 | C1530 | 2 | 1 | 4.569 | 4.569 | 25 | 1.800 |
| 5 | C1631 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 25 | 1.800 |
| 6 | C2030 | 2 | 1 | 5.961 | 5.961 | 25 | 1.800 |
| 7 | C2131 | 1 | 1 | 6.532 | 6.532 | 25 | 1.800 |
| 8 | C2330 | 2 | 1 | 6.900 | 6.900 | 25 | 1.800 |
| 9 | C2330 | 2 | 1 | 7.050 | 7.050 | 25 | 1.800 |
| 10 | C2330 | 2 | 2 | 7.050 | 14.100 | 25 | 1.800 |
| 11 | C2331 | 1 | 2 | 7.285 | 14.570 | 25 | 1.800 |
| 12 | C2331 | 1 | 2 | 7.285 | 14.570 | 25 | 1.800 |
| 13 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 25 | 1.800 |
| 14 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 15 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 16 | C2431 | 1 | 3 | 7.440 | 22.320 | 25 | 1.800 |
| 17 | C2531 | 1 | 1 | 7.595 | 7.595 | 25 | 1.800 |
| 18 | C3230 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 25 | 1.800 |
| 19 | C3830 | 2 | 1 | 11.382 | 11.382 | 25 | 1.800 |
| 20 | C3930 | 2 | 2 | 11.850 | 23.700 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 202.209 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1227 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 25 | 1.800 |
| 2 | C1631 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 25 | 1.800 |
| 3 | C2230 | 2 | 1 | 6.600 | 6.600 | 25 | 1.800 |
| 4 | C2331 | 1 | 1 | 7.285 | 7.285 | 25 | 1.800 |
| 5 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 6 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 25 | 1.800 |
| 7 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 8 | C2430 | 2 | 2 | 7.140 | 14.280 | 25 | 1.800 |
| 9 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 10 | C2431 | 1 | 2 | 7.440 | 14.880 | 25 | 1.800 |
| 11 | C2727 | 1 | 2 | 7.290 | 14.580 | 25 | 1.800 |
| 12 | C3105 | 1 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 1.800 |
| 13 | C3105 | 2 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 1.800 |
| 14 | C4705 | 1 | 1 | 2.360 | 2.360 | 25 | 1.800 |
| 15 | C4705 | 2 | 1 | 2.360 | 2.360 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 110.007 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0830 | 2 | 3 | 2.400 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 2 | C1327 | 1 | 1 | 3.501 | 3.501 | 25 | 1.800 |
| 3 | C1327 | 1 | 1 | 3.510 | 3.510 | 25 | 1.800 |
| 4 | C1327 | 1 | 1 | 7.290 | 7.290 | 25 | 1.800 |
| 5 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 1.800 |
| 6 | C2430 | 2 | 1 | 7.140 | 7.140 | 25 | 1.800 |
| 7 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 8 | C2431 | 1 | 1 | 7.378 | 7.378 | 25 | 1.800 |
| 9 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 10 | C2431 | 2 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 1.800 |
| 11 | C2727 | 1 | 1 | 7.374 | 7.374 | 25 | 1.800 |
| 12 | C3105 | 1 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 1.800 |
| 13 | C3105 | 2 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 1.800 |
| 14 | C4705 | 1~2 | 2 | 2.360 | 4.720 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 80.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0730 | 2 | 1 | 1.989 | 1.989 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝下 | 0.736 | 0.154 |
| 2 | C0830 | 2 | 2 | 2.400 | 4.800 | 25 | 0.209 | 中间教室-二层-朝下 | 0.690 | 0.144 |
| 3 | C0830 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝下 | 0.736 | 0.154 |
| 4 | C0830 | 2 | 1 | 2.400 | 2.400 | 25 | 0.209 | 办公室-二楼-通廊上 | 0.734 | 0.153 |
| 5 | C0831 | 1 | 2 | 2.480 | 4.960 | 25 | 0.209 | 中间教室-一层-朝下 | 0.706 | 0.148 |
| 6 | C0831 | 1 | 2 | 2.480 | 4.960 | 25 | 0.209 | 实验室-一层-朝下 | 0.741 | 0.155 |
| 7 | C1530 | 2 | 1 | 4.389 | 4.389 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝下 | 0.736 | 0.154 |
| 8 | C1531 | 1 | 1 | 4.535 | 4.535 | 25 | 0.209 | 实验室-一层-朝下 | 0.741 | 0.155 |
| 9 | C1630 | 2 | 1 | 4.800 | 4.800 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝下 | 0.736 | 0.154 |
| 10 | C1631 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 25 | 0.209 | 实验室-一层-朝下 | 0.741 | 0.155 |
| 11 | C2131 | 1 | 1 | 6.510 | 6.510 | 25 | 0.209 | 中间教室-一层-朝下 | 0.706 | 0.148 |
| 12 | C2231 | 1 | 1 | 6.962 | 6.962 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝下 | 0.699 | 0.146 |
| 13 | C2330 | 2 | 2 | 7.050 | 14.100 | 25 | 0.209 | 中间教室-二层-朝下 | 0.690 | 0.144 |
| 14 | C2331 | 1 | 2 | 7.285 | 14.570 | 25 | 0.209 | 中间教室-一层-朝下 | 0.706 | 0.148 |
| 15 | C2430 | 2 | 5 | 7.200 | 36.000 | 25 | 0.209 | 下教室-二层-朝下 | 0.759 | 0.159 |
| 16 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝下 | 0.736 | 0.154 |
| 17 | C2430 | 2 | 1 | 7.188 | 7.188 | 25 | 0.209 | 艺术教室-二层-凹陷朝下 | 0.690 | 0.144 |
| 18 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 办公室-二楼-通廊上 | 0.734 | 0.153 |
| 19 | C2431 | 1 | 4 | 7.440 | 29.760 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝下 | 0.699 | 0.146 |
| 20 | C2431 | 1 | 1 | 7.471 | 7.471 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝下 | 0.699 | 0.146 |
| 21 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 0.209 | 实验室-一层-朝下 | 0.741 | 0.155 |
| 22 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 0.209 | 办公室-一层-通廊下 | 0.690 | 0.144 |
| 23 | C2630 | 2 | 1 | 7.800 | 7.800 | 25 | 0.209 | 下教室-二层-朝下 | 0.759 | 0.159 |
| 24 | C2727 | 1 | 1 | 7.290 | 7.290 | 25 | 0.209 | CKZX | 0.690 | 0.144 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 207.124 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.151 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0830 | 2 | 3 | 2.400 | 7.200 | 25 | 0.209 | 下教室-二层-朝上 | 0.753 | 0.157 |
| 2 | C0831 | 1 | 3 | 2.480 | 7.440 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝上 | 0.885 | 0.185 |
| 3 | C0831 | 1 | 2 | 2.480 | 4.960 | 25 | 0.209 | 中间教室-二层-朝上 | 0.736 | 0.154 |
| 4 | C1530 | 2 | 1 | 4.569 | 4.569 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 5 | C1631 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 25 | 0.209 | 实验室-一楼-朝上 | 0.788 | 0.165 |
| 6 | C2030 | 2 | 1 | 5.961 | 5.961 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝上 | 0.735 | 0.154 |
| 7 | C2131 | 1 | 1 | 6.532 | 6.532 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝上 | 0.885 | 0.185 |
| 8 | C2330 | 2 | 1 | 6.900 | 6.900 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝上 | 0.735 | 0.154 |
| 9 | C2330 | 2 | 1 | 7.050 | 7.050 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝上 | 0.735 | 0.154 |
| 10 | C2330 | 2 | 2 | 7.050 | 14.100 | 25 | 0.209 | 下教室-二层-朝上 | 0.753 | 0.157 |
| 11 | C2331 | 1 | 2 | 7.285 | 14.570 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝上 | 0.885 | 0.185 |
| 12 | C2331 | 1 | 2 | 7.285 | 14.570 | 25 | 0.209 | 中间教室-二层-朝上 | 0.736 | 0.154 |
| 13 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 14 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝上 | 0.735 | 0.154 |
| 15 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 下教室-二层-朝上 | 0.753 | 0.157 |
| 16 | C2431 | 1 | 3 | 7.440 | 22.320 | 25 | 0.209 | 实验室-一楼-朝上 | 0.788 | 0.165 |
| 17 | C2531 | 1 | 1 | 7.595 | 7.595 | 25 | 0.209 | 实验室-一楼-朝上 | 0.788 | 0.165 |
| 18 | C3230 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-朝上 | 0.735 | 0.154 |
| 19 | C3830 | 2 | 1 | 11.382 | 11.382 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 20 | C3930 | 2 | 2 | 11.850 | 23.700 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 202.209 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.175 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1227 | 1 | 1 | 3.375 | 3.375 | 25 | 0.209 | 创客中心 | 0.498 | 0.104 |
| 2 | C1631 | 1 | 1 | 4.960 | 4.960 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝右 | 0.850 | 0.178 |
| 3 | C2230 | 2 | 1 | 6.600 | 6.600 | 25 | 0.209 | 实验室-二楼-凹陷朝右 | 0.620 | 0.130 |
| 4 | C2331 | 1 | 1 | 7.285 | 7.285 | 25 | 0.209 | 下教室-一层-朝右 | 0.850 | 0.178 |
| 5 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 下教室-二层-朝右 | 0.781 | 0.163 |
| 6 | C2430 | 2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-二层-朝右 | 0.510 | 0.107 |
| 7 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 艺术教室-二层-朝右 | 0.718 | 0.150 |
| 8 | C2430 | 2 | 2 | 7.140 | 14.280 | 25 | 0.209 | 艺术教室-二层-朝右 | 0.719 | 0.150 |
| 9 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 0.209 | 实验室-一层-凹陷朝右 | 0.620 | 0.130 |
| 10 | C2431 | 1 | 2 | 7.440 | 14.880 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-一层-朝右 | 0.617 | 0.129 |
| 11 | C2727 | 1 | 2 | 7.290 | 14.580 | 25 | 0.209 | 创客中心 | 0.270 | 0.056 |
| 12 | C3105 | 1 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-一层-朝右 | 0.500 | 0.105 |
| 13 | C3105 | 2 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-二层-朝右 | 0.456 | 0.095 |
| 14 | C4705 | 1 | 1 | 2.360 | 2.360 | 25 | 0.209 | 厕所-一层-朝右 | 0.661 | 0.138 |
| 15 | C4705 | 2 | 1 | 2.360 | 2.360 | 25 | 0.209 | 厕所-二层-朝右 | 0.620 | 0.130 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 110.007 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.127 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0830 | 2 | 3 | 2.400 | 7.200 | 25 | 0.209 | 艺术教室-二层-朝左 | 0.789 | 0.165 |
| 2 | C1327 | 1 | 1 | 3.501 | 3.501 | 25 | 0.209 | 创客中心 | 0.427 | 0.089 |
| 3 | C1327 | 1 | 1 | 3.510 | 3.510 | 25 | 0.209 | 创客中心 | 0.426 | 0.089 |
| 4 | C1327 | 1 | 1 | 7.290 | 7.290 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 5 | C2430 | 2 | 1 | 7.200 | 7.200 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-二层-朝左 | 0.391 | 0.082 |
| 6 | C2430 | 2 | 1 | 7.140 | 7.140 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-二层-朝左 | 0.392 | 0.082 |
| 7 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-一层-朝左 | 0.472 | 0.099 |
| 8 | C2431 | 1 | 1 | 7.378 | 7.378 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-一层-朝左 | 0.473 | 0.099 |
| 9 | C2431 | 1 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 0.209 | 实验室-一层-朝左 | 0.794 | 0.166 |
| 10 | C2431 | 2 | 1 | 7.440 | 7.440 | 25 | 0.209 | 实验室-二层-朝左 | 0.666 | 0.139 |
| 11 | C2727 | 1 | 1 | 7.374 | 7.374 | 25 | 0.209 |  | 1.000 | 0.209 |
| 12 | C3105 | 1 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-一层-朝左 | 0.180 | 0.038 |
| 13 | C3105 | 2 | 1 | 1.544 | 1.544 | 25 | 0.209 | 办公室和厕所-二层-朝左 | 0.140 | 0.029 |
| 14 | C4705 | 1~2 | 2 | 2.360 | 4.720 | 25 | 0.209 | 厕所-朝左 | 0.640 | 0.134 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 80.720 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.130 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 207.12 | 1.80 | 0.15 | 0.28 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 202.21 | 1.80 | 0.18 | 0.29 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 110.01 | 1.80 | 0.13 | 0.21 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 80.72 | 1.80 | 0.13 | 0.17 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 600.06 | 1.80 | 0.15 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 207.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 202.21 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 110.01 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 80.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 音乐教室 |  | 外窗 | C2531 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2431 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1631 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1631 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0831 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2431 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。