二次供水清洗消毒卫生管理制度

篇一:二次供水清洗消毒卫生管理制度 （2） 
1、二次供水管理要求： 
(1） 二次供水设施配有专职管理人员,专人保管钥匙。 
（2） 二次供水单位按规定办理二次供水卫生许可证。 
(3) 直接从事供、管水人员必须每年进行一次健康体检和卫生知识 培训。 
(4） 二次供水设施每年至少进行一次清洗、消毒. 
(5) 每年至少对二次供水水质进行一次必测项目的检测. 
（6) 蓄水池周围10米内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源.水箱 周围2米内不应有污水管线及污染物。 
(7） 设置在建筑物内的水箱其检查口位置和大小要满足水箱内部清 洗消毒工作的需要. 
(8) 水箱设溢水管和泄水管，均不得与下水管道直接连通，管口加 装防护网罩。 
（9) 水箱间独立设置，房门上锁；水箱检查口加盖加锁。 
(10) 发生二次供水水质污染事故时，应立即采取有效措施
1 
消除污 染，并向当地卫生行政部门和建设部门报告。 
2.、水池清洗消毒安全注意事项: 
（1)在水池内作业时，光源需采用36V以下安全电压，最好用手电 筒或应急灯。 
(2)抽污水的潜水泵应装漏电开关，漏电开关应提前试验并确认开 
(3) 水池消毒人员需戴防护眼镜和口罩,如果在水池内感到头晕、 气喘，则应马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。 
(4） 上下水池时应把紧扶手、踩稳不锈钢梯,严防跌落。 
3、水池清洗消毒前的准备工作: 
（1) 1:100灭菌净水溶液或市卫生防疫站配制的消毒液。 
（2） 
（3） 潜水泵、应急照明灯或手电筒。 扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、眼镜、口罩、胶手套. 4、水池清洗消毒程序: 
（1） 排放水 
排放水应提前关闭水池进水阀，让水池水位用到接近消防用水 水位，以免浪费;为确保用户正常用水，排放干水池的时间应控制在 1。5小时以内。 
（2） 清洗消毒 
清洗:铲出水池内泥沙及各种沉淀物;用扫把或尼龙刷从水 池顶部、四周墙壁、底部依次反复刷洗；如果仍未洗干净应再进行 刷洗直至干净为止。 
2 
消毒：用扫把或尼龙刷蘸取1: 100灭菌净水溶液(或防疫站配 制的消毒水溶液，依次反复刷洗消毒；之后将水池盖好封闭半小时; 用清水冲洗一遍整个水池，排出消毒水溶液；重复用清水冲洗一遍 并排出消毒水溶液. 
注水：清洗消毒工作全部结束后，清理收拾好所有工具。打开 闸阀向水池内注水，达到调定的水位后加盖上锁。 
5、取样送检 
(1) 用干净的矿泉水瓶从水也中部提取500ml水并在瓶子中部贴上 标签，标签上应写明送栓单位及送样日期。 
（2） 水样当天由机电处主管安排人员送至市卫生防疫站进行检测。 
（3) 如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 6、记录存档水池清洗消毒工作全部结束后,应完整、规范、清晰 地把情史记录在《水池清洗消毒记录表》内，并于每次小区全部水池 清洗消毒工作结束后三天内由水泵房组长把记录整理成册交机电处 存档，保存期为两年。 
篇二：二次供水卫生管理制度 
二次供水卫生管理制度参考模板 
请各二次供水单位结合本单位实际，参照该模板建立自身管理制度,加强管理，保障二次供水安全。 
二次供水卫生管理制度 
为确保我单位二次供水水质符合《国家生活饮用水卫生
3 
标准》,保障消费者身体健康，根据国家《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》等有关规定，结合本单位实际，特制订如下卫生管理制度： 
一、认真执行《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》，切实做好二次供水卫生管理.水箱(水池）应封盖加锁，周围10米内无工业、生活污染源。 
二、二次供水设施管理设专人管理，管理人员每年进行一次健康体检和卫生知识培训，并做到持证上岗. 
三、每天对二次供水设施进行巡查和现场余氯测定,有记录备查,并做好环境清洁工作。 
四、二次供水设施清洗、消毒工作，由卫生管理人员或委托专业清洗队伍进行，清洗消毒人员必须持有效健康体检和卫生知识培训合格证，每年清洗消毒1—2次，并有记录.清洗后做好水质检测，水样必须送当地疾控中心检测，检测合格后,方可继续使用。接受卫生监督部门的抽样监测，确保水质卫生安全。 
五、水质余氯达不到《生活饮用水卫生标准》的必须进行整改（加氯消毒等方式)，并做好登记工作，保证余氯达标。 
六、积极、主动配合卫生监督部门对本单位二次供水管理的监督,对管理人员违反二次供水卫生管理规定的行为,按本单位的职工考核规定进行处理。 
二次供水卫生管理组织 
4 
**＊＊**(请自行组建) 
二次供水水质消毒制度 
为规范二次供水水质消毒工作,保证水质的安全卫生，保障消费者的身体健康.根据《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》要求，结合本单位实际特制定本制度. 
一、加强二次供水水质消毒工作管理，制定消毒操作程序，明确管理操作人员,确保消毒工作质量. 
二、消毒人员应当取得健康体检合格证和卫生知识培训合格证后方可上岗操作。 
三、使用的消毒剂应当标明产品的名称、生产单位、卫生许可批号，并做好索证登记工作，消毒剂配制和使用按说明书规定要求进行操作。 
四、根据每日余氯检测结果,当末端水水质余氯达不到规定标准时（余氯少于0。05mg/l），需进行水质消毒。 
五、二次供水消毒后水质应当符合GB5749一2006《生活饮用水卫生标准》。 
六、按水质消毒要求配置必要的设备,量筒、配置桶、余氯比色仪等器械，保证消毒质量。 
七、规范水质消毒工作，每次水质消毒后做好登记工作,记录加消毒剂量，检测水质消毒前后的余氯。 
二次供水水箱清洗消毒操作规程 
5 
操作前准备: 
1、清洗消毒工作人员穿戴好清洁的工作衣、长靴、橡胶手套，并备有照明用具及清扫专用工具(必须清洗消毒后）带入箱池。 
2、在单位醒目处张贴告示,使单位内各部门有所准备。 
操作规程： 
1、关闭进出水阀门。 
2、打开排水阀或启动潜水泵,使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵,并堵塞出水口，防止污物进入。 
3、清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱（池）进行清扫和冲刷,先水箱（池)顶，后底，由里向外依次进行，如有损坏处进行及时修补。 
4、洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵,排尽污水并用清水冲洗干净，关闭排水阀或潜水泵. 
5、用已配制的消毒液(有效氯含量3(来自：www。xLtKwj。coM 小 龙 文档网：二次供水清洗消毒卫生管理制度）00—500mg/L）对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，涂刷至入孔口，退出箱(池），盖上孔盖并加锁。 
6、30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水，彻底冲洗净残留的药物后，恢复供水。 
7、恢复供水时采样送疾控中心进行水质检测，合格后方
6 
可使用。 消毒液配制方法： 
在专用消毒桶中事先标好相应的刻度线，并加水至满该刻度，将适量的含氯消毒原液（含氯量为4.5—5.5%)倒入量筒中，最后将量筒内的原液倒入加水的专用消毒桶，搅拌均匀待用。 
二次供水水质卫生检测制度 
1、每次水箱清洗后均需进行水质采样检测(市疾控中心于每周 
一、二开展水质检测）. 
2、水质必测项目为:色度、浊度、臭和味及肉眼可见物、PH值、大肠菌群、细菌总数、余氯（或二氧化氯)； 
3、选测项目为：总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线强度； 
4、增测项目为：氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量； 
5、水质检测记录应完整清晰，档案资料保存完好； 
6、水质检测结果符合我国《生活饮用水卫生规范》的要求。 
二次供水水质污染预防措施及应急预案 
根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》，为了预防和控制突发性饮用、生活用水事故发生及水传染病的传播流行，最大程度地预防和减少突发公共卫生事件及其造成的损害，规范生活饮用水二次供水
7 
突发事件的处理工作,保护消费者的生命安全和健康,结合本单位实际，特制定本预案。 
一、组织机构和职责分工 
(一)组织机构 
成立二次供水水污染预防措施及应急领导小组，下设事故应急抢救小组和事故应急后勤保障小组。成员名单如下: 
1、领导小组成员 
组长: 
副组长: 
2、事故应急抢救小组成员: 
3、事故应急抢救后勤小组成员： 
（二)职责分工 
1、领导小组职责：一旦发生事故,及时向卫生计生部门和水务部门报告，调配和组织相关人员及物资进行紧急事故抢救。 
2、抢救小组职责:负责事故现场的处理工作。 
3、后勤保障小组职责:负责提供处理事故所需的物资等。 
二、报告制度 
（一）报告责任制度 
1、事故报告责任人严格履行水电中心抽水加压管理员工作职责，以发现异常现象第一时间向事故报告责任人报告(5分钟内). 
8 
2、事故报告责任人确认发生事故，立即向单位领导及时向卫生计生部门和水务部门报告（10分钟内），并同时了解事故经过，做好调查，现场组织处理工作. 
（二）事故报告责任人： 
三、现场处理 
一旦发生事故，领导小组负责现场处理全面工作机协调工作.抢救小组承担现场处置工作任务，包括现场调查与控制，现场设施及污染的处理、样品采集、清洗消毒、水源保护等工作，快速消除污染，减少污染，启动储备水源。后勤保障小组启动贮备物资，对现场处理工作提供物资保障。 
四、后勤保障及物资储备 
后勤保障在事故发生时，要做好应急用水保障工作，同时购买大量纯净水或矿泉水供应各部门,若断水两天以上，要争取消防部门援助，用消防车拉水供应用水. 
在稳定消费者情绪后，做好清洗、消毒和恢复供水工作。取水样送卫生计生部门检验合格后方能供水。 
附:领导小组及工作人员联系电话 
事故应急抢救小组,成员名单及联系方式 
姓名联系方式职务备注 
事故应急后勤保障小组 
姓 名联系方式 职务备注 
篇三:二次供水卫生管理制度 
9 
二次供水卫生管理制度 
一、二次供水卫生管理制度 
为确保二次供水水质,符合国家《生活饮用水水质卫生规范》，保护业主的身体健康,根据国家和市、区卫生行政职能部门的规定和要求，现结合我单位实际情况，特制定本制度： 
1、认真学习国家和市、区卫生行政职能部门对二次供水的法规和要求，切实做好二次供水的卫生管理工作。 
2、做到水池周围无工业、生活污染源，确保水质卫生。 
3、二次供水设施设专人管理，管理人员做到每年一次体检和参加卫生知识培训，合格持证上岗。 
4、按时对二次供水设施进行两次巡查和现场余氯测定，有记录备查，并做好环境清洁。 
5、二次供水设施清洗、消毒每年二次，确保水质安全卫生。 
6、积极、主动配合卫生监督职能部门、加强二次供水设施的管理,并接受监督检查. 
二、二次供水卫生安全制度 
1、生活饮水卫生许可证按期审核并悬挂在显著位臵. 
2、负责供管生活饮用水的人员必须认真学习《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》等法律法规和相关的卫生知识。凡从事供管水的人员上岗前和每年必
10 
须进行健康检查和卫生知识培训，在取得健康证和卫生知识培训合格后方可上岗。 
3、二次供水设施要设专人管理，每天对供水设施和水质进行检查，保持环境卫生，排水通畅，防护安全，如发现问题要及时处理，重大问题要及时报告主管领导，并做好详细记录。 
4、对蓄水池每年进行清洗消毒，并做好相应的记录，清洗后及时对水质进行送检。 
5、采购涉水产品要严格索证，任何人不得采购和使用国家明令禁止的涉水产品及部件。 
三、二次供水设施卫生管理制度 
1、二次供水设施及供应的饮用水必须符合国家《二次供水设施卫生规范》(GB17051—1997）和《生活饮用水水质卫生规范》(2001)。 
2、二次供水设施的公共场所须建立用水卫生管理制度,配备专职或兼职人员负责饮水卫生管理工作。 
3、从事二次供水卫生管理和清洁维修人员必须进行健康检查,取得健康证明后方可上岗工作,并每年进行一次健康检查.从事二次供水卫生管理和清洁维修人员未经卫生知识培训不得上岗工作。 
4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病和病原
11 
携带者,不得直接从事二次供水卫生管理和清洁维修工作。 
5、二次供水设施选址、设计、施工及所用材料,保证不使饮用水水质受到污染，并有利于清洗和消毒。二次供水设计审查和工程验收必须上报卫生监督部门审查，合格后方能投入使用. 
6、二次供水水池应封盖加锁，并保持二次供水设施周围的环境卫生，水池的排气孔溢流管孔应加装砂网，水箱周围2m内不得设有污水管线及污染源。 
7、二次供水的管线不得与市政管线直接接通，不得与非饮用水管直接连通，不得与大水便器直接连接. 
8、水池至少每年清洗消毒二次。从事清洗消毒人员必须取得卫生知识培训证明及健康证明。 
9、当二次供水水质受到污染时，应立即采取措施，并及时向当地卫生、供水部门报告。 
四、水泵房管理制度 
1、水泵房设备应指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。 
2、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作，无关人员不得进入水泵房，严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 
3、水泵及控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志，标志简单易懂，正确无误. 
4、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查，发现问题及
12 
时通知维修人员进行维修、更换,确保控制性能良好。 
5、保持水泵房内外环境整洁，无积尘、无蛛网、地面无痰迹和污物，无卫生死角,采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂等措施,垃圾、废弃物放入加盖的密封容器 
五、水池(箱）管理制度 
1、由水电班指派责任心强、持有健康证人员负责水池的日常管理工作。 
2、水池结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池人孔必须加盖加锁，锁匙由专人保管；水池溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢网；溢流管、排空管不得与下水道直接相连. 
3、水池每年至少由专业清洗公司清洗消毒二次，并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数，定期投加适量消毒剂。 
4、水池管道、阀门定期维护，发现跑、冒、滴、漏现象，应立即组织维修、更换.非管理人员不得随意开启或关闭水池阀门。 
5、水池（箱)四周应保持清洁，定期消杀；周围30米范围内,禁止设臵旱厕或堆放垃圾堆。 
六、二次供水设施管理人员职责 
1、二次供水设施管理人员由水电班指定，经相关培训后方能上岗. 
13 
2、管理人员应定期维护保养供水设施，随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况，了解水池（箱)及配套管道、阀门情况，发现问题及时向管理处汇报，并协助维修人员维修。 
3、管理人员负责供水设施的管理,保持供水设施周围环境卫生，制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 
4、根据水池清洗记录档案，及时通知水处理公司进行水池清洗消毒，取得水质检测合格证明。在水质污染高发期，根据需要，增加水池清 
洗次数，并定期投加消毒剂。 
5、水电班管理人员监督、配合清洗消毒过程,监督水质取样人员现场采取进、出水样. 
6、做好供水设施运行维护记录和水池清洗消毒记录报管理处存档。 
七、二次供水基本卫生要求 
1、根据规定办理并出具有效的《生活饮用水卫生许可证》; 
2、所有负责供、管水人员必须持有健康证； 
3、保障供水设施正常运转，防护严密,不存在污水倒流,鼠害等侵入，雨水渗漏,防止投毒等现象发生。 
4、水池加盖、加锁,有专人负责. 
5、水池每年按规定至少清洗二次，并有清洗记录和清洗后专职机构出具的水质检验报告单。 
6、供、管水人员必须掌握相应的卫生知识及预防措施。 
14 
7、供水设施周围环境保持清洁卫生,不得有污物堆积和杂草丛生，排水必须通畅. 
8、如出现饮用水污染隐患或事故，必须及时报告、及时处理,不得造成污染所导致的疾病发生。 
9、消毒设施完善，定期对池水进行消毒，防止二次污染，保证水质符合卫生要求。 
10、加强涉水产品的管理，严格涉水产品索证制度，严禁采购使用国家明令禁止的涉水产品. 
15 
