教育建筑学校 卫生防疫专篇设计说明

   环境保护、卫生防疫专篇

一、环境保护（卫生）设计

1.设计依据

（1）《建筑项目环境保护规定 》国环字（87）002号

（2）《污水综合排放标准》GB8978-96

(3)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

(4)《城市区域环境振动标准》GB10070-88

2.废物处置与利用：

   a.设有垃圾收集点以便清除。

b.各层采用袋装垃圾及集中箱方便清扫

c.本工程产生的一般生活垃圾委托当地环卫部门定期清理，统一处理。

d、建设单位根据废物污染物分布状况，处置与利用途径设置各类现场回收装置和存储场所，分类收集。统一管理，提高废物资源化率。

二、电气环保（卫生）设计

1、本工程电气设备、材料均采用无毒、无污染、低噪音、免维护的电气产品。

2、灯具采用安全型产品，眩光符合国家规定范围。避免光污染。

三、给排水环保（卫生）设计

1、控制给水管的水流速度，并在直线管段设置胀缩振动传递，防止给水管振动噪音。
2、本工程污水经化粪池处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞。
3、空调机凝结水排水和机房地漏排水设独立排水立管，以防其它排水管道的有污染气体串入室内。
4、二次生活给水泵采取防噪隔振措施：泵组采用橡胶隔振垫型水泵隔振基础；水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪声及振动传递；水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪声和防止水锤。
三、暖通环保（卫生）设计
1、所有的风机选用低噪声高效率风机箱，做好消声隔震措施。空调风机、通风机设弹簧减振器，各类风机箱设橡胶减震垫或弹簧减震吊架。风管及设备处均设有软接头,排烟风机均设有防火软接头。需要的安装消声器、消音弯或设消声百叶等，以减低及控制噪声，排烟风机单独设置机房。

2、汽车尾气通过单独竖井，至屋顶高空排放。

3、公共卫生间独立设置换气扇，废气当层开百叶排放或通过竖井集中至屋面高空排放。

4、厨房油烟经净化后通过管井高出屋面排放。

5、机房内壁设消音，机房采用防火隔声门，减少噪音对环境的影响。

6、地下汽车库、设备用房等均设计了机械通风系统，可以满足空气品质要求。

7、各类排风均经竖井至一层有组织排放。

8、各功能房间设计充分考虑采光、通风的要求。



