[image: image1.jpg]



正阳县舒亚轩小区C栋住宅楼主体结构检测报告           第 1 页 共 6 页

检  测  报  告
	工程名称
	正阳县舒亚轩小区C栋住宅楼

	工程地点
	市民路与新民路交叉南侧

	委托单位
	正阳县忠信装饰建筑工程有公司

	检测时间
	2012.06.13
	环境条件
	干燥、适合检测

	抽样数量
	见报告
	检验类别
	委托

	检测项目
	柱、梁、板混凝土的抗压强度检测；

砌体砌筑砂浆强度检测；

混凝土现浇板厚度尺寸检测；
4、楼层层高检测。

	检测仪器
	检测仪器设备：混凝土检测仪器设备、砌体检测仪器设备、尺寸偏差测量仪器、楼板测厚仪、混凝土钻芯机、酚酞溶液、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺、激光测距仪等。

	检测依据
	1、设计图纸及相关技术资料；
2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004；

3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001；

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；

5、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000；
6、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2001；

    7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等。



	检
测
结
论
	检测结论：
1、该工程柱、梁、板混凝土抗压强度符合设计要求；
2、砌体砌筑砂浆抗压强度符合设计及规范要求；
3、该工程混凝土现浇板厚度尺寸符合设计要求；
4、该工程楼层层高不符合设计及规范要求。

                      正阳县正诚建设工程质量检测有限公司

                                          2012年6月17日


   报告编号：2012-JG-146
    批准：                  审核：                    检测：           

一、工程概况
工程名称：正阳县舒亚轩小区C栋住宅楼
建设单位：正阳县建工置业房地产开发有限公司
设计单位：正阳县建设工程设计有限公司

施工单位：正阳县忠信装饰建筑工程有公司
监理单位：驻马店市经纬工程建设监理有限公司

该工程于2011年10月开工，结构形式为砖混结构，现已完成主体工程 施工。

受正阳县忠信装饰建筑工程有限公司委托，正阳县正诚建设工程质量检测有限公司于 2012年6月13日进场对该工程进行结构检测。
二、检测目的
通过现场检测对该工程主体检测项目是否符合设计或规范要求进行评定。
三、检测依据
1、设计图纸及相关技术资料；
2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004；
3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001；
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；
5、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000；
6、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ∕T136-2001；
7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等。

四、检测项目
1、柱、梁、板混凝土的抗压强度检测；
2、砌体砌筑砂浆强度检测；

3、混凝土现浇板厚度尺寸检测；

4、楼层层高检测。
五、检测仪器设备
检测仪器设备：混凝土检测仪器设备、砌体检测仪器设备、尺寸偏差测量仪器、楼板测厚仪、混凝土钻芯机、酚酞溶液、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺、激光测距仪等。
六、检测数量
本工程构件检测数量一览表
	项目
	构件
总数
	检测依据
	备注

	
	
	抗压强度检测
	厚度尺寸偏差检测
	

	柱
	5
	按JGJ/T23-2001回弹法
	---------------
	

	梁
	5
	按JGJ/T23-2001回弹法
	---------------
	

	混凝土现浇板
	13
	按JGJ/T23-2001回弹法
	按GB50204-2002采用
	

	混凝土梯板
	--
	---------------
	按GB50204-2002采用
	

	砌体
	6
	JGJ/T136-2001贯入法
	----------------
	


 七、检测结果
1、将本工程一、二、三、四层柱、梁、板分别作为一个检验批，在检验批内采用回弹法分别对每层混凝土抗压强度进行现场检测。经检测，结果如下：
回弹法检测混凝土强度结果汇总表
 检测日期：2012年6月13日 

	检测部位
	混凝土抗压强度换算值（MPa）
	设计强度等级
	强度推定值（MPa）
	碳化深度值

（mm）
	推定区间上限（MPa）
	推定区间下限（MPa）

	
	平均值
	标准差
	最小值
	
	
	
	
	

	一层39∕B
轴线-GZ
	25.8
	1.24
	22.6
	C20
	23.8
	2.0
	60
	10

	一层40∕B
轴线-GZ
	26.1
	2.48
	22.9
	C20
	22.0
	2.5
	60
	10

	二层39∕A
轴线-GZ
	29.1
	1.05
	27.2
	C20
	27.4
	2.0
	60
	10

	二层29∕A轴线-GZ
	31.1
	2.03
	28.1
	C20
	27.8
	2.0
	60
	10

	二层26∕A-B轴线-TL
	34.2
	2.71
	28.8
	C25
	29.7
	1.5
	60
	10

	三层36∕A-B轴线-TL
	32.5
	3.68
	24.8
	C25
	26.4
	2.0
	60
	10

	二层36∕A-B轴线-TL
	32.3
	2.82
	28.4
	C25
	27.7
	2.0
	60
	10

	三层2∕A
轴线-GZ
	28.0
	2.20
	23.8
	C20
	24.4
	2.5
	60
	10

	三层26∕A-B轴线-TL
	34.5
	1.64
	32.0
	C25
	31.8
	2.0
	60
	10

	四层5∕A-B轴线-TL
	35.3
	3.00
	30.9
	C25
	30.4
	2.5
	60
	10

	二层33-36∕A-B轴线-XB
	34.4
	3.60
	28.4
	C25
	28.5
	2.0
	60
	10

	四层15-18∕A-B轴线-XB
	36.2
	1.72
	34.6
	C25
	33.4
	2.0
	60
	10


2、砌体现场检测，依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》检测方法，将本工程五、六、七层砌体分别作为一个检验批，在每个检验批内随机抽取2个构件，对砌筑砂浆强度进行现场检测。经检测，结果如下：   
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度结果汇总表            
检测日期：2012年6月13日

	检测部位
	灌入深度

（mm）
	变异系数
	砂浆种类
	设计强度

（MPa）
	推定强度1
	推定强度2
	换算强度（MPa）
	推定强度（MPa）

	五层5∕B-E轴线
	4.3
	-
	水泥混合砂浆
	M5.0
	-
	-
	6.6
	6.6

	五层12∕B-E轴线
	4.6
	-
	水泥混合砂浆
	M5.0
	-
	-
	5.7
	5.7

	六层18∕B-E轴线
	4.6
	-
	水泥混合砂浆
	M5.0
	-
	-
	5.7
	5.7

	六层21-23∕D轴线
	4.5
	-
	水泥混合砂浆
	M5.0
	-
	-
	6.0
	6.0

	七层21-23∕D轴线
	4.6
	-
	水泥混合砂浆
	M5.0
	-
	-
	5.7
	5.7

	七层21∕B-D轴线
	4.8
	-
	水泥混合砂浆
	M5.0
	-
	-
	5.2
	5.2


3、现浇结构构件厚度尺寸检测按楼层、结构缝或施工段划分检验批，在检验批内按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定确定抽查数量，采用测厚仪测量，检测结果如下：
                    构件厚度检测结果汇总表
检测日期：2012年6月13日

	构件名称
	检测位置
	设计值（mm）
	实测值（mm）
	允许偏差（mm）

	现浇板
	二层23-26/A-轴线
	90
	91
	+8，-5

	现浇板
	二层33-36/A-B轴线
	90
	98
	+8，-5

	梯板
	三层33-36/A-B轴线
	90
	90
	+8，-5

	现浇板
	三层23-26/A-B轴线
	90
	89
	+8，-5

	梯板
	四层12-15/A-B轴线
	90
	95
	+8，-5

	现浇板
	四层15-18/A-B轴线
	90
	92
	+8，-5


4、结构层高按建筑总层数抽查50%楼层且不少于2层抽查，每层抽取1个检验批，每个检验批抽取三个检验间，采用测距仪检测。结果如下：          
                    结构层高检测报告
	测区
	结构净高
结构层高
	板厚
	设计层高
	合格点数
	合格率%
	结果
	备注

	1
	2790
	2789
	2787
	1787
	2796
	120
	2900
	4
	80
	合格
	

	
	2910
	2909
	2907
	2907
	2916
	
	
	
	
	
	

	2
	2780
	2774
	2790
	2775
	2778
	120
	2900
	5
	100
	合格
	

	
	2900
	2894
	2910
	2895
	2898
	
	
	
	
	
	

	3
	2834
	2836
	2811
	2802
	2834
	120
	2900
	0
	0
	不合格
	

	
	2954
	2956
	2931
	2922
	2954
	
	
	
	
	
	

	4
	2790
	2798
	2816
	2876
	2769
	120
	2900
	2
	40
	不合格
	

	
	2910
	2918
	2936
	2996
	2890
	
	
	
	
	
	

	5
	2840
	2766
	2741
	2796
	2800
	120
	2900
	0
	0
	不合格
	

	
	2960
	2886
	2861
	2916
	2920
	
	
	
	
	
	

	6
	2816
	2804
	2814
	2815
	2814
	120
	2900
	0
	0
	不合格
	

	
	2936
	2924
	2934
	2935
	2934
	
	
	
	
	
	

	7
	2769
	2787
	2787
	2800
	2796
	120
	2900
	3
	60
	合格
	

	
	2890
	2907
	2907
	2920
	2916
	
	
	
	
	
	

	8
	2761
	2774
	2761
	2811
	2756
	120
	2900
	1
	20
	不合格
	

	
	2881
	2894
	2881
	2931
	2876
	
	
	
	
	
	

	9
	2815
	2785
	2786
	2800
	2786
	120
	2900
	3
	60
	合格
	

	
	2935
	2905
	2906
	2920
	2906
	
	
	
	
	
	

	10
	2785
	2785
	2786
	2800
	2876
	120
	2900
	4
	80
	合格
	

	
	2905
	2905
	2906
	2920
	2996
	
	
	
	
	
	

	11
	2784
	2784
	2787
	2781
	2796
	120
	2900
	4
	80
	合格
	

	
	2904
	2904
	2907
	2901
	2916
	
	
	
	
	
	


结论：抽测55个点，符合规范要求（正负误差10mm内）26个点，占47.3%；超过规范要求29个点，占52.7%。其中正超26个点，负超3个点。检测结论：不符合验收标准。
                                                                                 正阳县正诚建设工程质量检测有限公司

   2012年6月17日
正阳县正诚建设工程质量检测有限公司

