## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-11-17
场地信息
地点 | 沈阳 | 经纬度 | 北纬41°48′ 东经123°25′
水平面总辐照量 | 1286.04kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 555Wp
组件数量 | 829 | 总装机量 | 460.095
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角32°
逆变器效率 | 99.02% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 86.9%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 81.2 | 35.7737 | 6.2
2月 | 110.3 | 48.0058 | 8.3
3月 | 134.9 | 56.8412 | 9.8
4月 | 143 | 57.6591 | 9.9
5月 | 160.9 | 62.0784 | 10.7
6月 | 140.2 | 52.8056 | 9.1
7月 | 131.5 | 48.4387 | 8.3
8月 | 135.3 | 50.5473 | 8.7
9月 | 140.2 | 53.8935 | 9.3
10月 | 111.8 | 44.796 | 7.7
11月 | 89.5 | 37.737 | 6.5
12月 | 72.3 | 31.6769 | 5.5
全年 | 1451.3 | 580.253 | 100
年总发电量 | 580.3
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 460.095 | 首年发电量（MWh） | 580.253 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 580.2533 | 1261.16
2 | 0.7 | 551.2406 | 1198.1
3 | 0.7 | 547.3819 | 1189.71
4 | 0.7 | 543.5502 | 1181.39
5 | 0.7 | 539.7454 | 1173.12
6 | 0.7 | 535.9672 | 1164.91
7 | 0.7 | 532.2154 | 1156.75
8 | 0.7 | 528.4899 | 1148.65
9 | 0.7 | 524.7905 | 1140.61
10 | 0.7 | 521.1169 | 1132.63
11 | 0.7 | 517.4691 | 1124.7
12 | 0.7 | 513.8468 | 1116.83
13 | 0.7 | 510.2499 | 1109.01
14 | 0.7 | 506.6781 | 1101.25
15 | 0.7 | 503.1314 | 1093.54
16 | 0.7 | 499.6095 | 1085.88
17 | 0.7 | 496.1122 | 1078.28
18 | 0.7 | 492.6394 | 1070.73
19 | 0.7 | 489.191 | 1063.24
20 | 0.7 | 485.7666 | 1055.8
21 | 0.7 | 482.3662 | 1048.41
22 | 0.7 | 478.9897 | 1041.07
23 | 0.7 | 475.6368 | 1033.78
24 | 0.7 | 472.3073 | 1026.54
25 | 0.7 | 469.0011 | 1019.36
总计 |  | 12797.7464 | 27815.4

## 投资收益
总装机量（kW） | 460.095 | 首年发电量（MWh） | 580.253 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 5751187.5
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -575.12 | -
1 | 5 | 580.2533 | 580253.2561 | -517.09 | 1261.16
2 | 0.7 | 551.2406 | 551240.5933 | -461.97 | 1198.1
3 | 0.7 | 547.3819 | 547381.9091 | -407.23 | 1189.71
4 | 0.7 | 543.5502 | 543550.2357 | -352.87 | 1181.39
5 | 0.7 | 539.7454 | 539745.3841 | -298.9 | 1173.12
6 | 0.7 | 535.9672 | 535967.1664 | -245.3 | 1164.91
7 | 0.7 | 532.2154 | 532215.3962 | -192.08 | 1156.75
8 | 0.7 | 528.4899 | 528489.8885 | -139.23 | 1148.65
9 | 0.7 | 524.7905 | 524790.4592 | -86.75 | 1140.61
10 | 0.7 | 521.1169 | 521116.926 | -34.64 | 1132.63
11 | 0.7 | 517.4691 | 517469.1075 | 17.11 | 1124.7
12 | 0.7 | 513.8468 | 513846.8238 | 68.49 | 1116.83
13 | 0.7 | 510.2499 | 510249.896 | 119.51 | 1109.01
14 | 0.7 | 506.6781 | 506678.1468 | 170.18 | 1101.25
15 | 0.7 | 503.1314 | 503131.3997 | 220.49 | 1093.54
16 | 0.7 | 499.6095 | 499609.4799 | 270.45 | 1085.88
17 | 0.7 | 496.1122 | 496112.2136 | 320.06 | 1078.28
18 | 0.7 | 492.6394 | 492639.4281 | 369.32 | 1070.73
19 | 0.7 | 489.191 | 489190.9521 | 418.24 | 1063.24
20 | 0.7 | 485.7666 | 485766.6154 | 466.82 | 1055.8
21 | 0.7 | 482.3662 | 482366.2491 | 515.06 | 1048.41
22 | 0.7 | 478.9897 | 478989.6854 | 562.96 | 1041.07
23 | 0.7 | 475.6368 | 475636.7576 | 610.52 | 1033.78
24 | 0.7 | 472.3073 | 472307.3003 | 657.75 | 1026.54
25 | 0.7 | 469.0011 | 469001.1492 | 704.65 | 1019.36
25年总计 |  | 12797.7464 | 1279.7746

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 511.91 | 12797.7464 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 154.341 | 3858.525 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 1.126 | 28.15 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 423.861 | 10596.525 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 5.17 | 129.25 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 7.781 | 194.525 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 2278×992 | 单晶硅 | 829 | 555 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%