## 附录C
附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断审核表
项目名称 | 工业遗产改造
工程地址
设计单位
设计日期 |  |  | 气候区域 | 温和A区
采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |  | 软件版本 | 20240430(SP1)
建筑面积 | 3241 | ㎡ | 建筑外表面积 | 4722.95 |  | ㎡
建筑体积 | 17230.97 | m³ | 建筑体形系数 | 0.27
设计建筑窗墙面积比 |  |  |  | 屋顶透光部分与屋顶总面积之比M |  | M的限值
立面1 | 立面2 | 立面3 | 立面4
0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.16 |  | 20%
围护结构部位 |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  | 是否符合标准规定的限值
|  | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数 SHGC | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数 SHGC
屋顶透光部分 |  | 2.1 | 0.15 | 3 | 0.3 | 满足
立面1外窗（包括透明幕墙） |  | 1.6 | 0.31 | 4 | 0.44 | 满足
立面2外窗（包括透明幕墙） |  | 1.6 | 0.31 | 5.2 | 0.31 | 满足
立面3外窗（包括透明幕墙） |  | 1.6 | 0.28 | 3 | 0.4 | 满足
立面4外窗（包括透明幕墙） |  | 1.6 | 0.26 | 3 | 0.44 | 满足
屋面 |  | 0.36 | — | 0.8 | — | 满足
外墙（包括非透光幕墙） |  | 0.57 | — | 1.5 | — | 满足
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | 0.44 | — | 0.44 | — | 满足
非供暖房间与供暖房间的隔墙与楼板 |  | 0.5 | — | 0.5 | — | 满足
围护结构部位 |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  | 是否符合标准规定的限值
|  | 保温材料层热阻 R[（㎡·K）/W] |  | 保温材料层热阻 R[（㎡·K）/W]
周边地面 |  | － |  | － |  | 不要求
供暖地下室与土壤接触的外墙 |  | － |  | － |  | 不要求
变形缝（两侧墙内保温时） |  | － |  | － |  | 不要求
权衡判断基本 要求判定 |  | 围护结构传热系数基本要求K [W/(㎡·K)] |  |  | 设计建筑是否满足基本要求
|  | 屋面 |  | 不要求 | 不要求
|  | 外墙（包括非透光幕墙） |  | 不要求 | 不要求
|  | 外窗（包括透光幕墙） | 立面1 | 不要求 | 不要求
|  |  | 立面2 | 不要求 | 不要求
|  |  | 立面3 | 不要求 | 不要求
|  |  | 立面4 | 不要求 | 不要求
|  | 太阳得热系数SHGC | 立面1 | 不要求 | 不要求
|  |  | 立面2 | 不要求 | 不要求
|  |  | 立面3 | 不要求 | 不要求
|  |  | 立面4 | 不要求 | 不要求
|  | 围护结构是否满足基本要求 |  |  | 不要求
权衡计算结结果 |  | 设计建筑（kWh/㎡） |  |  | 参照建筑（kWh/㎡）
全年供暖和空调总耗电量 |  | 14.67 |  |  | 15.72
权衡判断结论 |  | 设计建筑的围护结构热工性能 |  |  | 满足

## Para (hidden)
窗墙比 | 严寒AB甲 |  | 严寒C甲 |  | 寒冷K |  | 寒冷SHGC |  | 夏热冬冷K | 夏热冬冷SHGC |  | 夏热冬暖K | 夏热冬暖SHGC |  | 温和K | 温和SHGC
| S<=0.3 | S>0.3 | S<=0.3 | S>0.3 | S<=0.3 | S>0.3 | 东南西 | 北 |  | 东南西 | 北 |  | 东南西 | 北 |  | 东南西 | 北
0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 |  |  | 3.5 |  |  | 5.2 | 0.52 |  | 5.2
0.201 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0.52 |  | 3 | 0.44 | 0.48 | 4 | 0.44 | 0.52 | 4 | 0.44 | 0.48
0.301 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.48 |  | 2.6 | 0.4 | 0.44 | 3 | 0.35 | 0.44 | 3 | 0.4 | 0.44
0.401 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 0.43 |  | 2.4 | 0.35 | 0.4 | 2.7 | 0.35 | 0.4 | 2.7 | 0.35 | 0.4
0.501 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0.4 |  | 2.2 | 0.35 | 0.4 | 2.5 | 0.26 | 0.35 | 2.5 | 0.35 | 0.4
0.601 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.35 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.35 | 2.5 | 0.24 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.35
0.701 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.35 | 0.52 | 2 | 0.26 | 0.35 | 2.5 | 0.22 | 0.26 | 2.5 | 0.26 | 0.35
0.801 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.52 | 1.8 | 0.24 | 0.3 | 2 | 0.18 | 0.26 | 2 | 0.24 | 0.3
1
立面1 | 立面2 | 立面3 | 立面4
0.25 | 0.18 | 0.31 | 0.31
屋顶D | 3.17
外墙D | 3.9