建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 工业遗产改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年11月22日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18314492394 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 模型观察	6

5 工程材料	7

5.1 普通材料	7

5.2 其他材料	7

6 围护结构作法简要说明	7

7 体形系数	8

7.1 体形系数	8

7.2 楼层信息表	8

8 窗墙比	8

8.1 窗墙比	8

8.2 外窗表	8

9 可见光透射比	9

10 天窗	9

10.1 天窗屋顶比	9

10.2 天窗类型	9

11 屋顶	9

11.1 屋顶构造一	9

12 外墙	10

12.1 外墙相关构造	10

12.2 外墙线性热桥	11

12.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	13

12.4 外墙平均热工特性	13

13 外窗热工	14

13.1 外窗	14

13.2 外遮阳类型	14

13.3 平均传热系数	14

13.4 综合太阳得热系数	16

13.5 总体热工性能	17

14 有效通风换气面积	17

15 外窗气密性	19

16 幕墙气密性	19

17 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 工业遗产改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 建筑面积 | 地上5300㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 21.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 23892.41 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4272.19 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.15 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.15 |

设计依据

1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

模型观察

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 2.0 | 0.050 | 0.15 | 太阳辐射吸收系数=0.15；2mm气凝胶绝热保温系统由专用底漆，绝热中涂以及绝热面涂组成 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.652,D=5.597)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋气凝胶绝热保温涂料系统 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.604,D=5.294)：（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋sbs改性沥青防水卷材 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋石灰砂浆 10mm＋钢筋混凝土 160mm＋气凝胶绝热保温涂料系统 20mm

3. 外窗：6中透光Low-E+12空气+6透明-PVC塑料窗框[Kf=1.91W/(㎡·K),框面积40%] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.261

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 4272.19 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 23892.41 |
| 体形系数 | 0.18 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 1412.15 | 715.01 | 5931.04 |
| 2 | 4.200 | 1063.54 | 715.01 | 5931.04 |
| 3 | 4.200 | 1412.15 | 715.01 | 5931.04 |
| 4 | 4.200 | 1412.15 | 715.01 | 5931.04 |
| 5 | 4.200 | 0.00 | 1412.15 | 168.23 |
| 合计 | 21.00 | 5300.00 | 4272.19 | 23892.41 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 560.15 | 1046.64 | 0.54 |
| 北向 | 立面2 | 504.45 | 1046.64 | 0.48 |
| 东向 | 立面3 | 50.72 | 375.31 | 0.14 |
| 西向 | 立面4 | 50.79 | 375.31 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C3021 | 3.00×2.10 | 4 | 6 | 6.30 | 37.80 | 560.15 |
|  |  | C3321 | 3.30×2.10 | 4 | 4 | 6.93 | 27.72 |  |
|  |  | C7021 | 6.97×2.10 | 4 | 1 | 14.63 | 14.63 |  |
|  |  | C8030 | 8.00×3.00 | 1~3 | 20 | 24.00 | 480.00 |  |
| 北向 | 立面2 | C1821 | 1.80×2.10 | 4 | 4 | 3.78 | 15.12 | 504.45 |
|  |  | C1824 | 1.80×2.40 | 4 | 4 | 4.32 | 17.28 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1~3 | 12 | 3.00 | 36.00 |  |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 4 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
|  |  | C2624 | 2.60×2.40 | 4 | 2 | 6.24 | 12.48 |  |
|  |  | C2815 | 2.80×1.50 | 1~3 | 6 | 4.20 | 25.20 |  |
|  |  | C8030 | 8.00×3.00 | 1~3 | 14 | 24.00 | 336.00 |  |
|  |  | C8321 | 8.30×2.10 | 4 | 3 | 17.43 | 52.29 |  |
| 东向 | 立面3 | C2015 | 2.00×1.50 | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 | 50.72 |
|  |  | C2421 | 2.42×2.10 | 4 | 1 | 5.08 | 5.08 |  |
|  |  | C2515 | 2.45×1.50 | 1~3 | 3 | 3.68 | 11.04 |  |
|  |  | C2615 | 2.58×1.50 | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |  |
|  |  | C4815 | 4.83×1.50 | 1~3 | 3 | 7.25 | 21.74 |  |
| 西向 | 立面4 | C2015 | 2.00×1.50 | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 | 50.79 |
|  |  | C2515 | 2.45×1.50 | 1~3 | 3 | 3.68 | 11.04 |  |
|  |  | C2521 | 2.45×2.10 | 4 | 1 | 5.15 | 5.15 |  |
|  |  | C2615 | 2.58×1.50 | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |  |
|  |  | C4815 | 4.83×1.50 | 1~3 | 3 | 7.25 | 21.74 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.54 | C7021 | 0.62 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.48 | C2624 | 0.62 | 0.40 |
| 东向 | 立面3 | 0.14 | C2421 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.14 | C2521 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.087 | 0.815 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.383 | 5.597 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 10 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.043 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 钢筋混凝土 | 160 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.092 | 1.582 |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.505 | 5.294 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 125.51/1665.20 = 0.68 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.087 | 0.815 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 气凝胶绝热保温涂料系统 | 20 | 0.039 | 5.300 | 1.00 | 0.513 | 2.718 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.316 | 6.230 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 174.60 | 15.36 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.088 | 201.17 | 17.70 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.088 | 198.17 | 17.44 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.147/2=-0.0735 | 33.60 | -2.47 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 186.90 | 4.49 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 88.20 | 0.18 |
|  | 合计 |  |  |  | 52.70 |
| 北 | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 214.20 | 18.85 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.088 | 204.50 | 18.00 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.088 | 201.50 | 17.73 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.147/2=-0.0735 | 33.60 | -2.47 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 186.90 | 4.49 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 100.80 | 0.20 |
|  | 合计 |  |  |  | 56.80 |
| 东 | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 34.20 | 3.01 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.088 | 32.85 | 2.89 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.088 | 32.85 | 2.89 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.147/2=-0.0735 | 33.60 | -2.47 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 67.02 | 1.61 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 37.80 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 8.00 |
| 西 | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 34.20 | 3.01 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.088 | 32.88 | 2.89 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.088 | 32.88 | 2.89 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.147/2=-0.0735 | 33.60 | -2.47 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.024 | 67.02 | 1.61 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 37.80 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 8.01 |
| 总计 |  |  |  |  | 125.51 |

热桥节点图

| 门窗左右口：WS-1 | 门窗上口：WU-1 |
| --- | --- |

| 窗下口：WD-1 | 外墙－外墙：WO-1 |
| --- | --- |

| 外墙－楼板：WF-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 480.19 | 1.000 | 0.60 | 5.29 | 0.15 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 52.70/480.19 = 0.71 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 535.89 | 1.000 | 0.60 | 5.29 | 0.15 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 56.80/535.89 = 0.71 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 324.59 | 1.000 | 0.60 | 5.29 | 0.15 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 8.00/324.59 = 0.62 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 324.52 | 1.000 | 0.60 | 5.29 | 0.15 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 8.01/324.52 = 0.62 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1665.20 | 1.000 | 0.60 | 5.29 | 0.15 |
| 考虑线性热桥后K | 0.60 + 125.51/1665.20 = 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12空气+6透明-PVC塑料窗框[Kf=1.91W/(㎡·K),框面积40%] | 18 | 1.80 | 0.26 | 0.620 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2015，C2421，C2515，C2615，C4815，C2521，C3021，C3321，C7021，C8030，C1821，C1824，C2124，C2624，C2815，C8321 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3021 | 4 | 6 | 6.300 | 37.800 | 18 | 1.800 |
| 2 | C3321 | 4 | 4 | 6.930 | 27.720 | 18 | 1.800 |
| 3 | C7021 | 4 | 1 | 14.629 | 14.629 | 18 | 1.800 |
| 4 | C8030 | 1~3 | 20 | 24.000 | 480.000 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 560.149 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 4 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 1.800 |
| 2 | C1824 | 4 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2015 | 1~3 | 12 | 3.000 | 36.000 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2124 | 4 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 1.800 |
| 5 | C2624 | 4 | 2 | 6.240 | 12.480 | 18 | 1.800 |
| 6 | C2815 | 1~3 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 1.800 |
| 7 | C8030 | 1~3 | 14 | 24.000 | 336.000 | 18 | 1.800 |
| 8 | C8321 | 4 | 3 | 17.430 | 52.290 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 504.450 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2421 | 4 | 1 | 5.079 | 5.079 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2515 | 1~3 | 3 | 3.678 | 11.035 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2615 | 1 | 1 | 3.870 | 3.870 | 18 | 1.800 |
| 5 | C4815 | 1~3 | 3 | 7.245 | 21.735 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 50.719 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 1.800 |
| 2 | C2515 | 1~3 | 3 | 3.678 | 11.035 | 18 | 1.800 |
| 3 | C2521 | 4 | 1 | 5.150 | 5.150 | 18 | 1.800 |
| 4 | C2615 | 1 | 1 | 3.870 | 3.870 | 18 | 1.800 |
| 5 | C4815 | 1~3 | 3 | 7.245 | 21.735 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 50.790 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3021 | 4 | 6 | 6.300 | 37.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C3321 | 4 | 4 | 6.930 | 27.720 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C7021 | 4 | 1 | 14.629 | 14.629 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C8030 | 1~3 | 20 | 24.000 | 480.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 560.149 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.261 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 4 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C1824 | 4 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C2015 | 1~3 | 12 | 3.000 | 36.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C2124 | 4 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 | C2624 | 4 | 2 | 6.240 | 12.480 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 | C2815 | 1~3 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 | C8030 | 1~3 | 14 | 24.000 | 336.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 | C8321 | 4 | 3 | 17.430 | 52.290 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 504.450 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.261 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C2421 | 4 | 1 | 5.079 | 5.079 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C2515 | 1~3 | 3 | 3.678 | 11.035 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C2615 | 1 | 1 | 3.870 | 3.870 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 | C4815 | 1~3 | 3 | 7.245 | 21.735 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 50.719 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.261 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C2515 | 1~3 | 3 | 3.678 | 11.035 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C2521 | 4 | 1 | 5.150 | 5.150 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C2615 | 1 | 1 | 3.870 | 3.870 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 | C4815 | 1~3 | 3 | 7.245 | 21.735 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 50.790 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.261 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 560.15 | 1.80 | 0.26 | 0.54 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 504.45 | 1.80 | 0.26 | 0.48 | K≤2.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 50.72 | 1.80 | 0.26 | 0.14 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 50.79 | 1.80 | 0.26 | 0.14 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1166.11 | 1.80 | 0.26 | 0.41 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1031 | 48.56 |  | 24.66 | C2515 | 3.68 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2615 | 3.87 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1032 | 48.56 |  | 24.66 | C2515 | 3.68 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2615 | 3.87 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1038 | 40.55 |  | 22.69 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1039 | 40.56 |  | 22.69 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1049 | 25.41 |  | 48.82 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4815 | 7.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2815 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1050 | 25.41 |  | 48.82 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4815 | 7.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2815 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2006 | 162.65 |  | 24.13 | C2515 | 3.68 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2515 | 3.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2014 | 96.00 |  | 85.01 | C8030 | 24.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2015 | 96.00 |  | 85.01 | C8030 | 24.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 2042 | 40.56 |  | 22.69 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2044 | 40.55 |  | 22.69 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2045 | 25.41 |  | 48.82 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4815 | 7.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2815 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2048 | 25.41 |  | 48.82 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4815 | 7.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2815 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3008 | 162.65 |  | 24.13 | C2515 | 3.68 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2515 | 3.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3016 | 96.00 |  | 85.01 | C8030 | 24.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3017 | 96.00 |  | 85.01 | C8030 | 24.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3041 | 40.56 |  | 22.69 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3043 | 40.55 |  | 22.69 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3046 | 25.41 |  | 48.82 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4815 | 7.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2815 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3051 | 25.41 |  | 48.82 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4815 | 7.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2815 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4020 | 70.25 |  | 72.41 | C7021 | 14.63 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4033 | 44.27 |  | 37.38 | C3321 | 6.93 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4034 | 44.27 |  | 37.38 | C3321 | 6.93 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4047 | 25.41 |  | 48.82 | C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4052 | 25.41 |  | 48.82 | C2124 | 5.04 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4053 | 21.63 |  | 41.12 | C3021 | 6.30 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C1821） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。