防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 工业遗产改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年11月21日 |

| 采用软件 | 斯维尔超低能耗PHES2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18314492394 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120	4

3.3 外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120	6

4 验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 工业遗产改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 气候子区 | 温和A区 |
| 建筑面积 | 地上3241㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 13.5m |
| 结构类型 | 钢结构 |

评价依据

1. 近零能耗建筑技术标准 GB/T51350-2019（公共建筑）

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 5.20 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 65 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 0 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：屋顶构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 | 20 | 1.510 | 1.05 | 2300.00 | 0.1110 | 0.013 |
| 建筑钢材 | 20 | 58.200 | 1.30 | 7850.00 | 0.0040 | 0.000 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 1.20 | 900.00 | 0.0014 | 0.072 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 1.15 | 110.00 | 0.4880 | 2.121 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.50 | 1800.00 | 0.0210 | 0.014 |
| 屋面复合防水保温装饰板（与挤塑聚苯板复合） | 20 | 0.030 | 1.60 | 25.00 | 0.0005 | 0.417 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 5.20 | 884.6 | 575.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 5.38 | 895.7 | 575.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土，预制混凝土板，混凝土瓦 | 20 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.05 | 0.01 | 0.1110 | 180.18 |
| 5 | 0~1 |  |  | 5.43 | 899.3 | 577.0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 建筑钢材 | 20 | 7850 |  |  |  | 58.20 | 1.30 | 0.00 | 0.0040 | 5000.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 5.44 | 899.4 | 631.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.20 | 0.07 | 0.0014 | 14285.71 |
| 9 | 2~3 |  |  | 5.77 | 920.4 | 787.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.15 | 2.12 | 0.4880 | 204.92 |
| 11 | 3~4 |  |  | 15.51 | 1762.1 | 789.9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.50 | 0.01 | 0.0210 | 952.38 |
| 13 | 4~5 |  |  | 15.58 | 1769.5 | 800.3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 屋面复合防水保温装饰板（与挤塑聚苯板复合） | 20 | 25 |  |  |  | 0.03 | 1.60 | 0.42 | 0.0005 | 40000.00 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.49 | 1998.3 | 1237.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.55

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=5.78

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 41157 | 应≥限值(0) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 19465.89 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 574.99 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 920.86 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 110.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.10 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 建筑钢材 | 10 | 58.200 | 1.00 | 7850.00 | 0.0040 | 0.000 |
| 蒸压加气混凝土砌块（725-825） | 160 | 0.250 | 1.25 | 800.00 | 0.1110 | 0.512 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 10 | 0.230 | 1.20 | 900.00 | 0.0014 | 0.036 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 0.041 | 1.20 | 110.00 | 0.4880 | 0.813 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 1.25 | 1800.00 | 0.0210 | 0.004 |
| 膨胀玻化微珠保温装饰板 | 15 | 0.058 | 1.10 | 280.00 | 0.0005 | 0.235 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 5.20 | 884.6 | 575.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 5.50 | 903.2 | 575.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑钢材 | 10 | 7850 |  |  |  | 58.20 | 1.00 | 0.00 | 0.0040 | 2500.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 5.50 | 903.3 | 615.0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸压加气混凝土砌块（725-825） | 160 | 800 |  |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.51 | 0.1110 | 1441.44 |
| 7 | 1~2 |  |  | 9.24 | 1166.1 | 638.1 |  |  |  |  |  |
| 8 | sbs改性沥青防水卷材 | 10 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.20 | 0.04 | 0.0014 | 7142.86 |
| 9 | 2~3 |  |  | 9.50 | 1187.3 | 752.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 岩棉板(ρ=60-160) | 40 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.20 | 0.81 | 0.4880 | 81.97 |
| 11 | 3~4 |  |  | 15.45 | 1754.4 | 753.6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.25 | 0.00 | 0.0210 | 238.10 |
| 13 | 4~5 |  |  | 15.48 | 1758.0 | 757.4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 膨胀玻化微珠保温装饰板 | 15 | 280 |  |  |  | 0.06 | 1.10 | 0.24 | 0.0005 | 30000.00 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.20 | 1960.7 | 1237.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=1.60

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=5.49

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 38904 | 应≥限值(0) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2500.00 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 574.99 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 903.10 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 800.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.16 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=4.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 4 | 0 | - | 41157 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙构造一 | 4 | 0 | - | 38904 | 满足 |