工业遗产改造

热负荷计算书

| 工程名称 | 工业遗产改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年11月22日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18314492394 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	6

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 云南-昆明 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.00 |  |
| 东经 | 102.68 |  |
| 建筑名称 | 工业遗产改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 3241.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 云南-昆明-昆明（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 室外计算温度(℃) | 0.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.359 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.571 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 0.352 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.441 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 0.5 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 0.5 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 0.516 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 0.516 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.219 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.168 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6高透光Low-E+12氩气+6透明-PVC塑料窗框[Kf=1.91W/(㎡·K),框面积30%] | 1.60 | 0.43 |
| 6高透光Low-E+12氩气+6透明-PVC塑料窗框[Kf=1.91W/(㎡·K),框面积30%] | 2.10 | 0.32 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 普通保温措施玻璃门（断桥铝合金框） | 1.80 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 121970 | 3241.00 | 37.63 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2853.06 | 42.75 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[阅览室] | 299.48 | 20 | 4156 | 3489 | 0 | 764 | 0 | 8409 | 8409 | 28.1 | 28.1 |
|  | 1002[开架书库] | 465.96 | 20 | 5131 | 5428 | 0 | 1056 | 0 | 11615 | 11615 | 24.9 | 24.9 |
|  | 1003[卫生间] | 9.07 | 20 | 149 | 106 | 0 | 25 | 0 | 280 | 280 | 30.9 | 30.9 |
|  | 1004[卫生间] | 10.34 | 20 | 168 | 120 | 0 | 29 | 0 | 318 | 318 | 30.7 | 30.7 |
|  | 1005[卫生间] | 9.42 | 20 | 183 | 110 | 0 | 29 | 0 | 322 | 322 | 34.2 | 34.2 |
|  | 1006[卫生间] | 10.81 | 20 | 416 | 126 | 0 | 54 | 0 | 596 | 596 | 55.1 | 55.1 |
|  | 1007[高档商店] | 60.32 | 20 | 1543 | 890 | 0 | 243 | 0 | 2676 | 2676 | 44.4 | 44.4 |
|  | 1008[共享空间] | 324.69 | 18 | 2958 | 345 | 0 | 330 | 0 | 3633 | 3633 | 11.2 | 11.2 |
|  | 1011[卫生间] | 24.20 | 18 | 232 | 0 | 0 | 23 | 0 | 255 | 255 | 10.5 | 10.5 |
|  | 1012[卫生间] | 16.90 | 18 | 357 | 0 | 0 | 36 | 0 | 393 | 393 | 23.3 | 23.3 |
|  | 1014[高档商店] | 38.02 | 20 | 1157 | 561 | 0 | 172 | 0 | 1890 | 1890 | 49.7 | 49.7 |
|  | 1015[大厅] | 12.05 | 20 | 489 | 47 | 0 | 54 | 0 | 590 | 590 | 49.0 | 49.0 |
|  | 1016[高档商店] | 95.23 | 20 | 2314 | 1405 | 0 | 372 | 0 | 4091 | 4091 | 43.0 | 43.0 |
|  | 1017[高档商店] | 88.48 | 20 | 1642 | 1305 | 0 | 295 | 0 | 3242 | 3242 | 36.6 | 36.6 |
|  | 合计 | 1464.96 |  | 20895 | 13932 | 0 | 3483 |  | 38310 |  | 26.2 |  |
| 2层 | 2005[阅览室] | 299.48 | 20 | 6548 | 3489 | 0 | 1004 | 0 | 11040 | 11040 | 36.9 | 36.9 |
|  | 2006[开架书库] | 510.78 | 20 | 10200 | 5950 | 0 | 1615 | 0 | 17765 | 17765 | 34.8 | 34.8 |
|  | 2017[中餐厅] | 96.56 | 18 | 3936 | 3846 | 0 | 778 | 0 | 8560 | 8560 | 88.6 | 88.6 |
|  | 2018[走廊] | 234.46 | 18 | 22659 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 24925 | 24925 | 106.3 | 106.3 |
|  | 2020[酒吧、茶座] | 34.83 | 18 | 1765 | 1387 | 0 | 315 | 0 | 3467 | 3467 | 99.6 | 99.6 |
|  | 2021[卫生间] | 16.13 | 18 | 572 | 0 | 0 | 57 | 0 | 630 | 630 | 39.0 | 39.0 |
|  | 2022[卫生间] | 12.42 | 18 | 446 | 0 | 0 | 45 | 0 | 491 | 491 | 39.5 | 39.5 |
|  | 2023[火锅店] | 50.81 | 18 | 2500 | 2024 | 0 | 452 | 0 | 4977 | 4977 | 97.9 | 97.9 |
|  | 2029[火锅店] | 47.79 | 18 | 2082 | 1904 | 0 | 399 | 0 | 4385 | 4385 | 91.7 | 91.7 |
|  | 2030[快餐店] | 23.44 | 20 | 1433 | 1092 | 0 | 253 | 0 | 2778 | 2778 | 118.5 | 118.5 |
|  | 2032[健身房] | 61.41 | 18 | 2998 | 1223 | 0 | 422 | 0 | 4644 | 4644 | 75.6 | 75.6 |
|  | 合计 | 1388.10 |  | 55140 | 20914 | 0 | 7605 |  | 83660 |  | 60.3 |  |
| 总计 |  | 2853.06 |  | 76036 | 34846 | 0 | 11088 |  | 121970 |  | 42.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[阅览室] | 299.48 | 1123.05 | 3489 | 11.65 |
|  | 1002[开架书库] | 465.96 | 1747.34 | 5428 | 11.65 |
|  | 1003[卫生间] | 9.07 | 34.01 | 106 | 11.65 |
|  | 1004[卫生间] | 10.34 | 38.76 | 120 | 11.65 |
|  | 1005[卫生间] | 9.42 | 35.31 | 110 | 11.65 |
|  | 1006[卫生间] | 10.81 | 40.53 | 126 | 11.65 |
|  | 1007[高档商店] | 60.32 | 286.52 | 890 | 14.76 |
|  | 1008[共享空间] | 324.69 | 129.88 | 345 | 1.06 |
|  | 1011[卫生间] | 24.20 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1012[卫生间] | 16.90 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1014[高档商店] | 38.02 | 180.59 | 561 | 14.76 |
|  | 1015[大厅] | 12.05 | 18.08 | 47 | 3.92 |
|  | 1016[高档商店] | 95.23 | 452.35 | 1405 | 14.76 |
|  | 1017[高档商店] | 88.48 | 420.26 | 1305 | 14.76 |
|  | 合计 | 1464.96 | 4506.68 | 13932 | 9.51 |
| 2层 | 2005[阅览室] | 299.48 | 1123.05 | 3489 | 11.65 |
|  | 2006[开架书库] | 510.78 | 1915.41 | 5950 | 11.65 |
|  | 2017[中餐厅] | 96.56 | 1448.45 | 3846 | 39.83 |
|  | 2018[走廊] | 234.46 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2020[酒吧、茶座] | 34.83 | 522.39 | 1387 | 39.83 |
|  | 2021[卫生间] | 16.13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2022[卫生间] | 12.42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2023[火锅店] | 50.81 | 762.22 | 2024 | 39.83 |
|  | 2029[火锅店] | 47.79 | 716.86 | 1904 | 39.83 |
|  | 2030[快餐店] | 23.44 | 351.54 | 1092 | 46.60 |
|  | 2032[健身房] | 61.41 | 460.55 | 1223 | 19.92 |
|  | 合计 | 1388.10 | 7300.46 | 20914 | 15.07 |
| 总计 |  | 2853.06 | 11807.14 | 34846 | 12.21 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[阅览室] | 南外墙 | 49.14 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 535.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.5 | 0.01 | 460.1 |
|  | 西外墙 | 52.88 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 576.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 547.8 | 0.01 | 553.3 |
|  | 北外墙 | 52.38 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 571.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 599.8 | 0.01 | 605.8 |
|  | 南外窗 | 32.40 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 990.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 841.6 | 0.01 | 850.0 |
|  | 西外窗 | 20.70 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 632.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 601.0 | 0.01 | 607.0 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 660.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 693.1 | 0.01 | 700.0 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 108.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.01 | 103.9 |
|  | 北外门 | 7.56 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 259.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.9 | 0.01 | 275.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8409 |
| 1002[开架书库] | 北外墙 | 64.31 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 701.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 736.5 | 0.01 | 743.8 |
|  | 南外墙 | 68.04 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 742.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 630.7 | 0.01 | 637.1 |
|  | 东外墙 | 34.77 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 379.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.2 | 0.01 | 363.8 |
|  | 北外窗 | 43.60 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 1332.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1399.1 | 0.01 | 1413.1 |
|  | 南外窗 | 43.20 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 1320.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1122.2 | 0.01 | 1133.4 |
|  | 东外窗 | 24.72 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 755.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 717.7 | 0.01 | 724.8 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 108.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.01 | 114.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5427.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11615 |
| 1003[卫生间] | 南外墙 | 10.94 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 119.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.01 | 102.4 |
|  | 南外窗 | 1.79 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 54.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.01 | 46.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 1004[卫生间] | 南外墙 | 12.21 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 133.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.01 | 114.3 |
|  | 南外窗 | 2.06 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 63.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.01 | 54.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |
| 1005[卫生间] | 北外墙 | 10.85 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.01 | 125.4 |
|  | 北外窗 | 1.79 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 54.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.01 | 58.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 |
| 1006[卫生间] | 北外墙 | 12.54 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.01 | 145.0 |
|  | 东外墙 | 15.89 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 173.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.6 | 0.01 | 166.2 |
|  | 北外窗 | 2.01 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 61.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.01 | 65.0 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 41.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.01 | 39.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 |
| 1007[高档商店] | 屋顶 | 0.00 | 0.36 | 20 | 19.1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
|  | 顶板 | 36.81 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.0 | 0.01 | 38.4 |
|  | 顶板 | 27.85 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.01 | 29.0 |
|  | 南外墙 | 40.34 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 440.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 374.0 | 0.01 | 377.7 |
|  | 西北外墙 | 20.72 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 226.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.01 | 239.7 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 330.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.5 | 0.01 | 283.3 |
|  | 西北外窗 | 6.92 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 211.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.01 | 224.2 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 108.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.1 | 0.01 | 93.0 |
|  | 西北外门 | 3.15 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 108.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.01 | 114.8 |
|  | 内墙 | 15.17 | 0.50 | 20 | 19.1 | 0.6 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.01 | 86.9 |
|  | 内墙 | 36.81 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.01 | 36.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.01 | 19.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2676 |
| 1008[共享空间] | 屋顶 | 131.11 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 804.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.9 | 0.01 | 812.9 |
|  | 顶板 | 25.92 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.7 | 0.01 | -27.0 |
|  | 顶板 | 25.92 | 0.52 | 18 | 17.1 | 0.8 | 171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.5 | 0.01 | 173.2 |
|  | 顶板 | 0.97 | 0.52 | 18 | 17.1 | 0.6 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 0.01 | 5.2 |
|  | 南外墙 | 18.18 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 177.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.01 | 152.4 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 105.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.01 | 101.2 |
|  | 北外墙 | 32.40 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 316.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.2 | 0.01 | 335.5 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 295.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.7 | 0.01 | 283.5 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 591.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.5 | 0.01 | 626.7 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.80 | 18 | 17.1 | 1.0 | 77.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.9 | 0.01 | 66.6 |
|  | 内墙 | 35.27 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.7 | 211.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.1 | 0.01 | 211.1 |
|  | 内墙 | 22.17 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.7 | 132.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.01 | 132.7 |
|  | 内墙 | 27.72 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.7 | 0.01 | -27.7 |
|  | 内墙 | 14.58 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.6 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.01 | 74.8 |
|  | 内墙 | 90.90 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -90.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.9 | 0.01 | -90.9 |
|  | 内墙 | 78.93 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.9 | 0.01 | -78.9 |
|  | 内墙 | 13.72 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.7 | 0.01 | -13.7 |
|  | 内墙 | 36.81 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.8 | 0.01 | -36.8 |
|  | 内墙 | 31.76 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.6 | 162.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.9 | 0.01 | 162.9 |
|  | 内窗 | 1.58 | 3.90 | 18 | -2.0 | 1.0 | -12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.3 | 0.01 | -12.5 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 18 | 17.1 | 0.7 | 60.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.3 | 0.01 | 60.9 |
|  | 内门 | 4.83 | 3.00 | 18 | 17.1 | 0.7 | 173.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.01 | 175.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.1 | 0.01 | -15.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.01 | -38.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.01 | -19.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.01 | -38.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.01 | -19.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3633 |
| 1011[卫生间] | 南外墙 | 15.32 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 149.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.01 | 128.4 |
|  | 南外窗 | 4.39 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 120.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.2 | 0.01 | 103.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 1012[卫生间] | 南外墙 | 9.09 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 88.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.01 | 76.2 |
|  | 南外窗 | 4.95 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 135.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.01 | 116.2 |
|  | 内墙 | 27.59 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.7 | 165.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.01 | 165.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| 1014[高档商店] | 顶板 | 29.10 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.01 | 30.3 |
|  | 顶板 | 12.10 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0.01 | 12.6 |
|  | 东外墙 | 16.79 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 183.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.01 | 175.6 |
|  | 南外墙 | 24.12 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 263.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.6 | 0.01 | 225.8 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 330.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.5 | 0.01 | 316.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 110.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 0.01 | 94.4 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 86.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.01 | 74.4 |
|  | 内墙 | 27.72 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.01 | 27.7 |
|  | 内墙 | 27.59 | 0.50 | 20 | 19.1 | 0.7 | 184.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.4 | 0.01 | 184.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890 |
| 1015[大厅] | 顶板 | 13.88 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.3 | 0.01 | 14.5 |
|  | 西外墙 | 13.41 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 146.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.9 | 0.01 | 140.3 |
|  | 西外门 | 8.19 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 281.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.5 | 0.01 | 270.2 |
|  | 内墙 | 13.72 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.01 | 13.7 |
|  | 内窗 | 1.58 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.01 | 12.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 |
| 1016[高档商店] | 屋顶 | 0.00 | 0.36 | 20 | 19.1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
|  | 顶板 | 51.84 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.01 | 54.0 |
|  | 顶板 | 27.72 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.01 | 28.9 |
|  | 顶板 | 21.60 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.01 | 22.5 |
|  | 北外墙 | 48.87 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 533.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 559.6 | 0.01 | 565.2 |
|  | 西南外墙 | 20.79 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 226.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 204.0 | 0.01 | 206.1 |
|  | 北外窗 | 32.40 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 990.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1039.7 | 0.01 | 1050.0 |
|  | 西南外窗 | 6.86 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 209.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.01 | 190.4 |
|  | 西南外门 | 3.15 | 1.80 | 20 | 19.1 | 1.0 | 108.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.01 | 98.4 |
|  | 内墙 | 78.93 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.01 | 78.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.01 | 19.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4091 |
| 1017[高档商店] | 顶板 | 66.87 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 69.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.0 | 0.01 | 69.7 |
|  | 顶板 | 27.86 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.01 | 29.0 |
|  | 北外墙 | 48.06 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 524.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 550.4 | 0.01 | 555.9 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 660.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 693.1 | 0.01 | 700.0 |
|  | 内墙 | 27.54 | 0.50 | 20 | 19.1 | 0.6 | 157.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.8 | 0.01 | 157.8 |
|  | 内墙 | 90.90 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 90.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.01 | 90.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.01 | 38.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3242 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38310 |
| 2005[阅览室] | 屋顶 | 356.74 | 0.36 | 20 | 19.1 | 1.0 | 2446.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.1 | 0.01 | 2470.6 |
|  | 南外墙 | 92.00 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 1003.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 852.9 | 0.01 | 861.4 |
|  | 西外墙 | 99.48 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 1084.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1030.7 | 0.01 | 1041.0 |
|  | 南外窗 | 64.80 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 1980.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1683.2 | 0.01 | 1700.1 |
|  | 西外窗 | 16.20 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 495.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.3 | 0.01 | 475.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11040 |
| 2006[开架书库] | 屋顶 | 604.80 | 0.36 | 20 | 19.1 | 1.0 | 4147.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4147.1 | 0.01 | 4188.6 |
|  | 南外墙 | 165.04 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 1799.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1529.9 | 0.01 | 1545.2 |
|  | 东外墙 | 83.28 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 908.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 862.8 | 0.01 | 871.5 |
|  | 南外窗 | 100.80 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 3080.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2618.4 | 0.01 | 2644.6 |
|  | 东外窗 | 32.40 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 990.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 940.6 | 0.01 | 950.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5949.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17765 |
| 2017[中餐厅] | 屋顶 | 92.77 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.01 | 575.2 |
|  | 北外墙 | 30.32 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 296.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 310.9 | 0.01 | 314.0 |
|  | 西外墙 | 101.28 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 988.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 939.5 | 0.01 | 948.8 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 591.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.5 | 0.01 | 626.7 |
|  | 西外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 394.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 374.3 | 0.01 | 378.0 |
|  | 天窗 | 25.35 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 910.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.4 | 0.01 | 919.5 |
|  | 挑空楼板 | 32.27 | 0.44 | 18 | 17.1 | 1.0 | 243.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.01 | 245.8 |
|  | 底板 | 27.85 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -28.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.7 | 0.01 | -29.0 |
|  | 底板 | 27.72 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.6 | 0.01 | -28.9 |
|  | 底板 | 13.88 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -14.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.3 | 0.01 | -14.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3846.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8560 |
| 2018[走廊] | 屋顶 | 183.93 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 1129.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1129.1 | 0.01 | 1140.4 |
|  | 东外墙 | 259.08 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 2529.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2403.2 | 0.01 | 2427.3 |
|  | 北外墙 | 366.88 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 3582.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3761.4 | 0.01 | 3799.0 |
|  | 南外墙 | 385.21 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 3761.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3197.0 | 0.01 | 3229.0 |
|  | 西外墙 | 216.51 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 2114.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2008.3 | 0.01 | 2028.4 |
|  | 东外窗 | 38.52 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 1053.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1001.2 | 0.01 | 1011.2 |
|  | 北外窗 | 79.29 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 2169.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2277.8 | 0.01 | 2300.6 |
|  | 南外窗 | 54.20 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 1482.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1260.4 | 0.01 | 1273.0 |
|  | 西外窗 | 28.95 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 792.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 752.5 | 0.01 | 760.0 |
|  | 天窗 | 112.10 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 4025.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4025.6 | 0.01 | 4065.9 |
|  | 内墙 | 40.66 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.6 | 208.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.6 | 0.01 | 208.6 |
|  | 内墙 | 27.00 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.7 | 161.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.6 | 0.01 | 161.6 |
|  | 内墙 | 23.85 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.9 | 0.01 | -23.9 |
|  | 内墙 | 44.77 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.6 | 229.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.6 | 0.01 | 229.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.01 | -19.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 17.1 | 0.6 | 97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.01 | 97.9 |
|  | 底板 | 36.81 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.0 | 0.01 | -38.4 |
|  | 底板 | 27.86 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.8 | 0.01 | -29.0 |
|  | 底板 | 21.60 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.3 | 0.01 | -22.5 |
|  | 底板 | 12.10 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -12.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.5 | 0.01 | -12.6 |
|  | 底板 | 10.80 | 0.52 | 18 | 17.1 | 0.8 | 71.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.01 | 72.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2265.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24925 |
| 2020[酒吧、茶座] | 屋顶 | 27.81 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 170.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.7 | 0.01 | 172.4 |
|  | 北外墙 | 17.62 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 172.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 0.01 | 182.5 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 591.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.5 | 0.01 | 626.7 |
|  | 天窗 | 16.30 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 585.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.4 | 0.01 | 591.3 |
|  | 内墙 | 16.16 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.6 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.9 | 0.01 | 82.9 |
|  | 底板 | 16.32 | 0.52 | 18 | 17.1 | 0.8 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.01 | 109.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3467 |
| 2021[卫生间] | 屋顶 | 12.42 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.01 | 77.0 |
|  | 北外墙 | 17.51 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.5 | 0.01 | 181.3 |
|  | 天窗 | 8.66 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 311.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.01 | 314.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |
| 2022[卫生间] | 屋顶 | 9.67 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 59.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.4 | 0.01 | 60.0 |
|  | 北外墙 | 13.64 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 133.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.01 | 141.3 |
|  | 天窗 | 6.75 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 242.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.4 | 0.01 | 244.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |
| 2023[火锅店] | 屋顶 | 42.27 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.01 | 262.1 |
|  | 东外墙 | 14.40 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 140.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.5 | 0.01 | 134.9 |
|  | 北外墙 | 31.23 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 305.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.2 | 0.01 | 323.4 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 246.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.01 | 236.3 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 591.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.5 | 0.01 | 626.7 |
|  | 天窗 | 21.33 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 765.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.8 | 0.01 | 773.5 |
|  | 底板 | 29.10 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.0 | 0.01 | -30.3 |
|  | 底板 | 25.98 | 0.52 | 18 | 17.1 | 0.8 | 171.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.9 | 0.01 | 173.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4977 |
| 2029[火锅店] | 屋顶 | 28.00 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 171.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.9 | 0.01 | 173.6 |
|  | 北外墙 | 39.60 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 386.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.0 | 0.01 | 410.1 |
|  | 北外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 394.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.7 | 0.01 | 417.8 |
|  | 天窗 | 31.86 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 1144.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1144.1 | 0.01 | 1155.6 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.6 | 0.01 | -20.6 |
|  | 底板 | 51.84 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.5 | 0.01 | -54.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4385 |
| 2030[快餐店] | 屋顶 | 14.00 | 0.36 | 20 | 19.1 | 1.0 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.01 | 97.0 |
|  | 北外墙 | 19.80 | 0.57 | 20 | 19.1 | 1.0 | 215.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.7 | 0.01 | 229.0 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 1.60 | 20 | 19.1 | 1.0 | 220.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.0 | 0.01 | 233.3 |
|  | 天窗 | 15.93 | 2.10 | 20 | 19.1 | 1.0 | 639.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.0 | 0.01 | 645.4 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.50 | 20 | 19.1 | 0.7 | 137.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.8 | 0.01 | 137.8 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.01 | 20.6 |
|  | 内墙 | 23.85 | 0.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.01 | 23.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.01 | 19.1 |
|  | 底板 | 25.92 | 0.52 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.7 | 0.01 | 27.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778 |
| 2032[健身房] | 屋顶 | 36.12 | 0.36 | 18 | 17.1 | 1.0 | 221.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.7 | 0.01 | 223.9 |
|  | 北外墙 | 48.06 | 0.57 | 18 | 17.1 | 1.0 | 469.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 492.7 | 0.01 | 497.7 |
|  | 北外窗 | 21.60 | 1.60 | 18 | 17.1 | 1.0 | 591.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.5 | 0.01 | 626.7 |
|  | 天窗 | 41.10 | 2.10 | 18 | 17.1 | 1.0 | 1475.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1475.9 | 0.01 | 1490.7 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.6 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.01 | 105.8 |
|  | 内墙 | 20.62 | 0.50 | 18 | 17.1 | 0.7 | 123.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.4 | 0.01 | 123.4 |
|  | 底板 | 66.87 | 0.52 | 18 | -2.0 | 1.0 | -69.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.0 | 0.01 | -69.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1223.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4644 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83660 |
| 工业遗产改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121970 |