建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年10月15日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13183366625 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	20

4.1 工程材料	20

4.2 围护结构作法简要说明	21

4.3 体形系数	22

4.4 窗墙比	23

4.5 天窗	28

4.6 屋顶	29

4.7 外墙	30

4.8 挑空楼板	32

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	33

4.10 采暖与非采暖隔墙	33

4.11 外窗热工	33

4.12 周边地面	47

4.13 采暖地下室外墙	48

4.14 变形缝	48

4.15 可开启窗扇	48

4.16 非中空窗面积比	49

4.17 规定性指标检查结论	49

5 权衡判断基本要求	50

6 权衡指标	52

6.1 计算条件	52

6.2 房间类型	53

6.3 气象数据	54

6.4 负荷分项统计	54

6.5 逐月负荷	55

6.6 逐月电耗	55

6.7 权衡指标	55

6.8 附录	57

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上29798㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上11 地下3 |
| 建筑高度 | 46.9m |
| 建筑（节能计算）体积 | 129168.57 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 16177.56 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-3层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆居住建筑节能设计标准 50-5024-2002 |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 | 广西居住建筑节能设计标准 DB45221—2007 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 发泡陶瓷保温板（ρ=250）（屋面） | 0.080 | 1.200 | 250.0 | 1193.3 | 0.0000 | 江苏居住建筑热环境与节能设计标准 DB32/4066-2021 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 | 北京居住建筑节能设计标准 DBJ01-602-2004 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.271,D=3.648)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.152,D=10.213)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋发泡陶瓷保温板（ρ=250）（屋面） 500mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.382,D=4.437)：（由外到内）

矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 70mm＋加气混凝土砌块 200mm

4. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.549,D=3.141)：（由外到内）

矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 70mm＋钢筋混凝土 200mm

5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.147,D=4.987)：

矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 300mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.550,D=2.841)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.047,D=3.602)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 190mm＋混合砂浆 20mm

8. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

9. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 16177.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 129168.57 |
| 体形系数 | 0.13 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 | 4.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -2 | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -1 | 5.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4.800 | 3813.95 | 1454.88 | 18306.96 |
| 2 | 4.500 | 3683.97 | 1225.80 | 17284.29 |
| 3 | 4.200 | 2972.76 | 1821.59 | 12485.59 |
| 4 | 4.200 | 2805.01 | 1305.17 | 11781.06 |
| 5 | 4.200 | 2582.88 | 1340.17 | 10848.10 |
| 6 | 4.200 | 2582.04 | 1122.24 | 10844.57 |
| 7 | 4.200 | 2582.04 | 1121.40 | 10844.57 |
| 8 | 4.200 | 3018.78 | 1411.98 | 12678.88 |
| 9 | 4.200 | 3018.78 | 975.24 | 12678.88 |
| 10 | 4.200 | 2408.64 | 1445.94 | 10116.29 |
| 11 | 3.950 | 328.96 | 2624.19 | 1299.39 |
| 屋顶 | － | － | 328.96 | － |
| 合计 | 46.85 | 29797.82 | 16177.56 | 129168.57 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1464.97 | 2782.76 | 0.53 |
| 北向 | 立面2 | 1443.65 | 2775.56 | 0.52 |
| 东向 | 立面3 | 1648.69 | 2906.15 | 0.57 |
| 西向 | 立面4 | 1695.28 | 2899.43 | 0.58 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.30×2.20 | 1 | 3 | 2.86 | 8.58 | 1464.97 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 6~7,10 |  |  | 320.88 |  |
|  |  | C0148 | 0.08×4.80 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
|  |  | C0348 | 0.33×4.80 | 1 | 1 | 1.56 | 1.56 |  |
|  |  | C0642 | 0.60×4.20 | 3~9 | 77 | 2.52 | 194.04 |  |
|  |  | C0645 | 0.60×4.50 | 2 | 14 | 2.70 | 37.80 |  |
|  |  | C0648 | 0.60×4.80 | 1 | 3 | 2.88 | 8.64 |  |
|  |  | C0706 | 0.70×0.60 | 11 | 1 | 0.42 | 0.42 |  |
|  |  | C0806 | 0.75×0.60 | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C0842 | 0.75×4.20 | 3~9 | 76 | 3.15 | 239.40 |  |
|  |  | C0842[0242] | 0.17×4.20 | 9 | 1 | 0.73 | 0.73 |  |
|  |  | C0842[0642] | 0.58×4.20 | 9 | 1 | 2.42 | 2.42 |  |
|  |  | C0845 | 0.75×4.50 | 2 | 11 | 3.38 | 37.13 |  |
|  |  | C0848 | 0.75×4.80 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C0942 | 0.90×4.20 | 3~9 | 64 | 3.78 | 241.92 |  |
|  |  | C0942[0242] | 0.25×4.20 | 4~5 | 2 | 1.05 | 2.10 |  |
|  |  | C0942[0242] | 0.18×4.20 | 9 | 1 | 0.74 | 0.74 |  |
|  |  | C0942[0342] | 0.30×4.20 | 3,9 | 2 | 1.26 | 2.52 |  |
|  |  | C0942[0442] | 0.37×4.20 | 9 | 1 | 1.57 | 1.57 |  |
|  |  | C0942[0542] | 0.53×4.20 | 9 | 1 | 2.21 | 2.21 |  |
|  |  | C0942[0642] | 0.60×4.20 | 3,9 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C0942[0742] | 0.65×4.20 | 4~5 | 2 | 2.73 | 5.46 |  |
|  |  | C0942[0742] | 0.72×4.20 | 9 | 1 | 3.04 | 3.04 |  |
|  |  | C0945 | 0.90×4.50 | 2 | 15 | 4.05 | 60.75 |  |
|  |  | C0948 | 0.90×4.80 | 1 | 4 | 4.32 | 17.28 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 11 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C1548 | 1.48×4.80 | 1 | 1 | 7.10 | 7.10 |  |
|  |  | C1606 | 1.56×0.60 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 |  |
|  |  | C1648 | 1.56×4.80 | 1 | 2 | 7.49 | 14.98 |  |
|  |  | C17242[15042] | 14.97×4.20 | 5 | 1 | 62.87 | 62.87 |  |
|  |  | C17242[2242] | 2.20×4.20 | 5 | 1 | 9.24 | 9.24 |  |
|  |  | C2148 | 2.10×4.80 | 1 | 1 | 10.08 | 10.08 |  |
|  |  | C3148 | 3.12×4.80 | 1 | 2 | 14.98 | 29.95 |  |
|  |  | C5942 | 5.92×4.20 | 4 | 1 | 24.86 | 24.86 |  |
|  |  | C6248 | 6.24×4.80 | 1 | 1 | 29.95 | 29.95 |  |
|  |  | C7848 | 7.80×4.80 | 1 | 2 | 37.44 | 74.88 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 1.30×2.20 | 1 | 3 | 2.86 | 8.58 | 1443.65 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 6~7,10 |  |  | 314.16 |  |
|  |  | C0642 | 0.60×4.20 | 3~9 | 75 | 2.52 | 189.00 |  |
|  |  | C0642 | 0.60×4.20 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C0642 | 0.60×4.20 | 7 | 1 | 2.53 | 2.53 |  |
|  |  | C0645 | 0.60×4.50 | 2 | 14 | 2.70 | 37.80 |  |
|  |  | C0648 | 0.60×4.80 | 1 | 5 | 2.88 | 14.40 |  |
|  |  | C0842 | 0.75×4.20 | 3~9 | 76 | 3.15 | 239.40 |  |
|  |  | C0842[0242] | 0.15×4.20 | 8 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | C0842[0642] | 0.60×4.20 | 8 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C0845 | 0.75×4.50 | 2 | 11 | 3.38 | 37.13 |  |
|  |  | C0848 | 0.75×4.80 | 1 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | C0942 | 0.90×4.20 | 3~9 | 66 | 3.78 | 249.48 |  |
|  |  | C0942[0242] | 0.25×4.20 | 4~7 | 4 | 1.05 | 4.20 |  |
|  |  | C0942[0742] | 0.65×4.20 | 4~7 | 4 | 2.73 | 10.92 |  |
|  |  | C0945 | 0.90×4.50 | 2 | 14 | 4.05 | 56.70 |  |
|  |  | C0945[0145] | 0.10×4.50 | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C0945[0845] | 0.80×4.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C0948 | 0.90×4.80 | 1 | 7 | 4.32 | 30.24 |  |
|  |  | C10848 | 10.80×4.80 | 1 | 1 | 51.84 | 51.84 |  |
|  |  | C1148 | 1.05×4.80 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 11 | 1 | 1.44 | 1.44 |  |
|  |  | C13442[0042] | 0.00×4.20 | 5 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  | C13442[5242] | 5.20×4.20 | 5 | 1 | 21.82 | 21.82 |  |
|  |  | C13442[8242] | 8.20×4.20 | 5 | 1 | 34.44 | 34.44 |  |
|  |  | C1648 | 1.56×4.80 | 1 | 1 | 7.49 | 7.49 |  |
|  |  | C3148 | 3.12×4.80 | 1 | 3 | 14.98 | 44.93 |  |
|  |  | C3248 | 3.15×4.80 | 1 | 1 | 15.12 | 15.12 |  |
|  |  | C3606 | 3.60×0.60 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C3842[0442] | 0.37×4.20 | 5 | 1 | 1.55 | 1.55 |  |
|  |  | C3842[3442] | 3.40×4.20 | 5 | 1 | 14.28 | 14.28 |  |
|  |  | C5942[0442] | 0.37×4.20 | 4 | 1 | 1.55 | 1.55 |  |
|  |  | C5942[5642] | 5.55×4.20 | 4 | 1 | 23.31 | 23.31 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 10 |  |  | 242.34 | 1648.69 |
|  |  | C0348 | 0.30×4.80 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 |  |
|  |  | C0542 | 0.45×4.20 | 3~9 | 14 | 1.89 | 26.46 |  |
|  |  | C0545 | 0.45×4.50 | 2 | 2 | 2.03 | 4.05 |  |
|  |  | C0642 | 0.60×4.20 | 3~9 | 99 | 2.52 | 249.48 |  |
|  |  | C0642[0042] | 0.03×4.20 | 9 | 1 | 0.11 | 0.11 |  |
|  |  | C0642[0242] | 0.20×4.20 | 8 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
|  |  | C0642[0242] | 0.25×4.20 | 8 | 1 | 1.05 | 1.05 |  |
|  |  | C0642[0442] | 0.35×4.20 | 8 | 1 | 1.47 | 1.47 |  |
|  |  | C0642[0442] | 0.40×4.20 | 8 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  |  | C0642[0642] | 0.57×4.20 | 9 | 1 | 2.41 | 2.41 |  |
|  |  | C0645 | 0.60×4.50 | 2 | 11 | 2.70 | 29.70 |  |
|  |  | C0842 | 0.75×4.20 | 3~9 | 76 | 3.15 | 239.40 |  |
|  |  | C0842[0242] | 0.20×4.20 | 8 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
|  |  | C0842[0342] | 0.25×4.20 | 8 | 1 | 1.05 | 1.05 |  |
|  |  | C0842[0542] | 0.50×4.20 | 8 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | C0842[0542] | 0.55×4.20 | 8 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |
|  |  | C0845 | 0.75×4.50 | 2 | 7 | 3.38 | 23.63 |  |
|  |  | C0906 | 0.90×0.60 | 11 | 1 | 0.54 | 0.54 |  |
|  |  | C0942 | 0.90×4.20 | 3~9 | 58 | 3.78 | 219.24 |  |
|  |  | C0945 | 0.90×4.50 | 2 | 4 | 4.05 | 16.20 |  |
|  |  | C1145 | 1.05×4.50 | 2 | 1 | 4.73 | 4.73 |  |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 11 | 2 | 1.44 | 2.88 |  |
|  |  | C1242 | 1.20×4.20 | 3~9 | 13 | 5.04 | 65.52 |  |
|  |  | C1242[0542] | 0.45×4.20 | 9 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | C1242[0742] | 0.75×4.20 | 9 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | C1245 | 1.20×4.50 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C1342 | 1.34×4.20 | 8 | 1 | 5.63 | 5.63 |  |
|  |  | C1342 | 1.35×4.20 | 8 | 1 | 5.67 | 5.67 |  |
|  |  | C1442 | 1.35×4.20 | 4~7,9 | 10 | 5.67 | 56.70 |  |
|  |  | C1648 | 1.56×4.80 | 1 | 1 | 7.49 | 7.49 |  |
|  |  | C16745 | 16.70×4.50 | 2 | 1 | 75.15 | 75.15 |  |
|  |  | C1945 | 1.88×4.50 | 2 | 2 | 8.44 | 16.88 |  |
|  |  | C2045 | 1.95×4.50 | 2 | 2 | 8.78 | 17.55 |  |
|  |  | C2948 | 2.90×4.80 | 1 | 4 | 13.92 | 55.68 |  |
|  |  | C3148 | 3.12×4.80 | 1 | 3 | 14.98 | 44.93 |  |
|  |  | C3242 | 3.18×4.20 | 3 | 2 | 13.34 | 26.67 |  |
|  |  | C5142 | 5.05×4.20 | 3 | 2 | 21.21 | 42.42 |  |
|  |  | C5648 | 5.57×4.80 | 1 | 1 | 26.73 | 26.73 |  |
|  |  | C7948 | 7.88×4.80 | 1 | 2 | 37.80 | 75.60 |  |
|  |  | C8342 | 8.30×4.20 | 3 | 1 | 34.86 | 34.86 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 6~7,10 |  |  | 447.30 | 1695.28 |
|  |  | C0242 | 0.20×4.20 | 5 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
|  |  | C0542 | 0.45×4.20 | 3~9 | 14 | 1.89 | 26.46 |  |
|  |  | C0545 | 0.45×4.50 | 2 | 3 | 2.03 | 6.08 |  |
|  |  | C0548 | 0.45×4.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C0642 | 0.60×4.20 | 3~9 | 85 | 2.52 | 214.20 |  |
|  |  | C0642[0242] | 0.25×4.20 | 5 | 1 | 1.05 | 1.05 |  |
|  |  | C0642[0242] | 0.20×4.20 | 8~9 | 3 | 0.84 | 2.52 |  |
|  |  | C0642[0442] | 0.35×4.20 | 5 | 1 | 1.47 | 1.47 |  |
|  |  | C0642[0442] | 0.40×4.20 | 8~9 | 3 | 1.68 | 5.04 |  |
|  |  | C0645 | 0.60×4.50 | 2 | 14 | 2.70 | 37.80 |  |
|  |  | C0645[0245] | 0.20×4.50 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |
|  |  | C0645[0445] | 0.40×4.50 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C0648 | 0.55×4.80 | 1 | 2 | 2.64 | 5.28 |  |
|  |  | C0648 | 0.60×4.80 | 1 | 8 | 2.88 | 23.04 |  |
|  |  | C0648[0048] | 0.01×4.80 | 1 | 2 | 0.05 | 0.10 |  |
|  |  | C0648[0648] | 0.59×4.80 | 1 | 2 | 2.83 | 5.66 |  |
|  |  | C0742 | 0.70×4.20 | 8~9 | 4 | 2.94 | 11.76 |  |
|  |  | C0748 | 0.70×4.80 | 1 | 6 | 3.36 | 20.16 |  |
|  |  | C0842 | 0.75×4.20 | 3~9 | 73 | 3.15 | 229.95 |  |
|  |  | C0845 | 0.75×4.50 | 2 | 12 | 3.38 | 40.50 |  |
|  |  | C0848 | 0.75×4.80 | 1 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  |  | C0848[0048] | 0.01×4.80 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
|  |  | C0848[0748] | 0.74×4.80 | 1 | 1 | 3.55 | 3.55 |  |
|  |  | C0942 | 0.90×4.20 | 3~9 | 38 | 3.78 | 143.64 |  |
|  |  | C0945 | 0.90×4.50 | 2 | 8 | 4.05 | 32.40 |  |
|  |  | C0945[0145] | 0.10×4.50 | 2 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
|  |  | C0945[0845] | 0.80×4.50 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C0948 | 0.90×4.80 | 1 | 8 | 4.32 | 34.56 |  |
|  |  | C0948[0048] | 0.01×4.80 | 1 | 2 | 0.05 | 0.10 |  |
|  |  | C0948[0948] | 0.89×4.80 | 1 | 2 | 4.27 | 8.54 |  |
|  |  | C1145 | 1.05×4.50 | 2 | 2 | 4.73 | 9.45 |  |
|  |  | C1245 | 1.20×4.50 | 2 | 3 | 5.40 | 16.20 |  |
|  |  | C1506 | 1.50×0.60 | 11 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |
|  |  | C1545 | 1.50×4.50 | 2 | 1 | 6.75 | 6.75 |  |
|  |  | C1642 | 1.64×4.20 | 3 | 1 | 6.87 | 6.87 |  |
|  |  | C17742[0642] | 0.57×4.20 | 3 | 1 | 2.39 | 2.39 |  |
|  |  | C17742[3842] | 3.83×4.20 | 3 | 1 | 16.07 | 16.07 |  |
|  |  | C17742[4442] | 4.38×4.20 | 3 | 1 | 18.38 | 18.38 |  |
|  |  | C17742[8942] | 8.95×4.20 | 3 | 1 | 37.59 | 37.59 |  |
|  |  | C21842[0842] | 0.76×4.20 | 5 | 1 | 3.19 | 3.19 |  |
|  |  | C21842[0842] | 0.75×4.20 | 5 | 1 | 3.17 | 3.17 |  |
|  |  | C21842[5842] | 5.80×4.20 | 5 | 2 | 24.36 | 48.72 |  |
|  |  | C21842[8742] | 8.70×4.20 | 5 | 1 | 36.54 | 36.54 |  |
|  |  | C25342[3842] | 3.80×4.20 | 4 | 1 | 15.96 | 15.96 |  |
|  |  | C25342[3942] | 3.90×4.20 | 4 | 1 | 16.38 | 16.38 |  |
|  |  | C25342[4242] | 4.25×4.20 | 4 | 1 | 17.85 | 17.85 |  |
|  |  | C25342[4342] | 4.25×4.20 | 4 | 1 | 17.85 | 17.85 |  |
|  |  | C25342[9142] | 9.10×4.20 | 4 | 1 | 38.22 | 38.22 |  |
|  |  | C3342[0242] | 0.23×4.20 | 3 | 1 | 0.97 | 0.97 |  |
|  |  | C3342[3142] | 3.05×4.20 | 3 | 1 | 12.81 | 12.81 |  |
|  |  | C9148 | 9.10×4.80 | 1 | 1 | 43.68 | 43.68 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 3.333 | 1.067 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.540 | 3.648 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 发泡陶瓷保温板（ρ=250）（屋面） | 500 | 0.080 | 1.200 | 1.00 | 6.250 | 7.500 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 760 | － | － | － | 6.431 | 10.213 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 2835.10 | 0.656 | 0.27 | 3.65 | 0.65 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 1489.93 | 0.344 | 0.15 | 10.21 | 0.65 |
| 合计 | 4325.03 | 1.000 | 0.23 | 5.91 | 0.65 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 70 | 0.045 | 0.748 | 1.00 | 1.556 | 1.164 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 0.909 | 3.274 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.465 | 4.437 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 70 | 0.045 | 0.748 | 1.00 | 1.556 | 1.164 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.670 | 3.141 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 300 | 0.045 | 0.748 | 1.00 | 6.667 | 4.987 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 6.667 | 4.987 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 675.48 | 0.513 | 0.38 | 4.44 | 0.65 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 447.01 | 0.339 | 0.55 | 3.14 | 0.65 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 194.37 | 0.148 | 0.15 | 4.99 | 0.65 |
| 合计 |  | 1316.86 | 1.000 | 0.40 | 4.08 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 705.72 | 0.529 | 0.38 | 4.44 | 0.65 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 443.42 | 0.333 | 0.55 | 3.14 | 0.65 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 184.26 | 0.138 | 0.15 | 4.99 | 0.65 |
| 合计 |  | 1333.40 | 1.000 | 0.41 | 4.08 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 590.80 | 0.472 | 0.38 | 4.44 | 0.65 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 458.35 | 0.366 | 0.55 | 3.14 | 0.65 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 203.19 | 0.162 | 0.15 | 4.99 | 0.65 |
| 合计 |  | 1252.34 | 1.000 | 0.40 | 4.05 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 652.28 | 0.529 | 0.38 | 4.44 | 0.65 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 382.80 | 0.310 | 0.55 | 3.14 | 0.65 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 198.33 | 0.161 | 0.15 | 4.99 | 0.65 |
| 合计 |  | 1233.41 | 1.000 | 0.40 | 4.12 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2624.27 | 0.511 | 0.38 | 4.44 | 0.65 |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 1731.59 | 0.337 | 0.55 | 3.14 | 0.65 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 780.15 | 0.152 | 0.15 | 4.99 | 0.65 |
| 合计 |  | 5136.00 | 1.000 | 0.40 | 4.08 | 0.65 |
| 平均传热系数K | 0.40 × 1.20 = 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 70 | 0.045 | 0.748 | 1.00 | 1.556 | 1.164 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.669 | 2.841 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 190 | 0.220 | 3.601 | 1.25 | 0.691 | 3.110 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.735 | 3.602 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 80 | 2.20 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 1.80 | 0.41 | 0.720 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0348，C0542，C0545，C0642，C0642[0042]，C0642[0242]，C0642[0442]，C0642[0642]，C0645，C0842，C0842[0242]，C0842[0342]，C0842[0542]，C0845，C0906，C0942，C0945，C1145，C1212，C1242，C1242[0542]，C1242[0742]，C1245，C1342，C1442，C1648，C16745，C1945，C2045，C2948，C3148，C3242，C5142，C5648，C7948，C8342，C0242，C0548，C0645[0245]，C0645[0445]，C0648，C0648[0048]，C0648[0648]，C0742，C0748，C0848，C0848[0048]，C0848[0748]，C0945[0145]，C0945[0845]，C0948，C0948[0048]，C0948[0948]，C1506，C1545，C1642，C17742[0642]，C17742[3842]，C17742[4442]，C17742[8942]，C21842[0842]，C21842[5842]，C21842[8742]，C25342[3842]，C25342[3942]，C25342[4242]，C25342[4342]，C25342[9142]，C3342[0242]，C3342[3142]，C9148，，C0148，C0706，C0806，C0842[0642]，C0942[0242]，C0942[0342]，C0942[0442]，C0942[0542]，C0942[0642]，C0942[0742]，C1548，C1606，C17242[15042]，C17242[2242]，C2148，C5942，C6248，C7848，C10848，C1148，C13442[0042]，C13442[5242]，C13442[8242]，C3248，C3606，C3842[0442]，C3842[3442]，C5942[0442]，C5942[5642] |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.860 | 8.580 | 18 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 6~7,10 |  |  | 320.880 | 80 | 2.200 |
| 3 | C0148 | 1 | 1 | 0.398 | 0.398 | 18 | 1.800 |
| 4 | C0348 | 1 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 1.800 |
| 5 | C0642 | 3~9 | 77 | 2.520 | 194.040 | 18 | 1.800 |
| 6 | C0645 | 2 | 14 | 2.700 | 37.800 | 18 | 1.800 |
| 7 | C0648 | 1 | 3 | 2.880 | 8.640 | 18 | 1.800 |
| 8 | C0706 | 11 | 1 | 0.420 | 0.420 | 18 | 1.800 |
| 9 | C0806 | 2 | 1 | 0.450 | 0.450 | 18 | 1.800 |
| 10 | C0842 | 3~9 | 76 | 3.150 | 239.400 | 18 | 1.800 |
| 11 | C0842[0242] | 9 | 1 | 0.735 | 0.735 | 18 | 1.800 |
| 12 | C0842[0642] | 9 | 1 | 2.415 | 2.415 | 18 | 1.800 |
| 13 | C0845 | 2 | 11 | 3.375 | 37.125 | 18 | 1.800 |
| 14 | C0848 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.800 |
| 15 | C0942 | 3~9 | 64 | 3.780 | 241.920 | 18 | 1.800 |
| 16 | C0942[0242] | 4~5 | 2 | 1.050 | 2.100 | 18 | 1.800 |
| 17 | C0942[0242] | 9 | 1 | 0.735 | 0.735 | 18 | 1.800 |
| 18 | C0942[0342] | 3,9 | 2 | 1.260 | 2.520 | 18 | 1.800 |
| 19 | C0942[0442] | 9 | 1 | 1.575 | 1.575 | 18 | 1.800 |
| 20 | C0942[0542] | 9 | 1 | 2.205 | 2.205 | 18 | 1.800 |
| 21 | C0942[0642] | 3,9 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 1.800 |
| 22 | C0942[0742] | 4~5 | 2 | 2.730 | 5.460 | 18 | 1.800 |
| 23 | C0942[0742] | 9 | 1 | 3.045 | 3.045 | 18 | 1.800 |
| 24 | C0945 | 2 | 15 | 4.050 | 60.750 | 18 | 1.800 |
| 25 | C0948 | 1 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 1.800 |
| 26 | C1212 | 11 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.800 |
| 27 | C1548 | 1 | 1 | 7.104 | 7.104 | 18 | 1.800 |
| 28 | C1606 | 1 | 1 | 0.936 | 0.936 | 18 | 1.800 |
| 29 | C1648 | 1 | 2 | 7.488 | 14.976 | 18 | 1.800 |
| 30 | C17242[15042] | 5 | 1 | 62.874 | 62.874 | 18 | 1.800 |
| 31 | C17242[2242] | 5 | 1 | 9.240 | 9.240 | 18 | 1.800 |
| 32 | C2148 | 1 | 1 | 10.080 | 10.080 | 18 | 1.800 |
| 33 | C3148 | 1 | 2 | 14.976 | 29.952 | 18 | 1.800 |
| 34 | C5942 | 4 | 1 | 24.864 | 24.864 | 18 | 1.800 |
| 35 | C6248 | 1 | 1 | 29.952 | 29.952 | 18 | 1.800 |
| 36 | C7848 | 1 | 2 | 37.440 | 74.880 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1464.971 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.888 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.860 | 8.580 | 18 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 6~7,10 |  |  | 314.160 | 80 | 2.200 |
| 3 | C0642 | 3~9 | 75 | 2.520 | 189.000 | 18 | 1.800 |
| 4 | C0642 | 6 | 1 | 2.524 | 2.524 | 18 | 1.800 |
| 5 | C0642 | 7 | 1 | 2.528 | 2.528 | 18 | 1.800 |
| 6 | C0645 | 2 | 14 | 2.700 | 37.800 | 18 | 1.800 |
| 7 | C0648 | 1 | 5 | 2.880 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 8 | C0842 | 3~9 | 76 | 3.150 | 239.400 | 18 | 1.800 |
| 9 | C0842[0242] | 8 | 1 | 0.630 | 0.630 | 18 | 1.800 |
| 10 | C0842[0642] | 8 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 1.800 |
| 11 | C0845 | 2 | 11 | 3.375 | 37.125 | 18 | 1.800 |
| 12 | C0848 | 1 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 13 | C0942 | 3~9 | 66 | 3.780 | 249.480 | 18 | 1.800 |
| 14 | C0942[0242] | 4~7 | 4 | 1.050 | 4.200 | 18 | 1.800 |
| 15 | C0942[0742] | 4~7 | 4 | 2.730 | 10.920 | 18 | 1.800 |
| 16 | C0945 | 2 | 14 | 4.050 | 56.700 | 18 | 1.800 |
| 17 | C0945[0145] | 2 | 1 | 0.450 | 0.450 | 18 | 1.800 |
| 18 | C0945[0845] | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.800 |
| 19 | C0948 | 1 | 7 | 4.320 | 30.240 | 18 | 1.800 |
| 20 | C10848 | 1 | 1 | 51.840 | 51.840 | 18 | 1.800 |
| 21 | C1148 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 1.800 |
| 22 | C1212 | 11 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 1.800 |
| 23 | C13442[0042] | 5 | 1 | 0.021 | 0.021 | 18 | 1.800 |
| 24 | C13442[5242] | 5 | 1 | 21.819 | 21.819 | 18 | 1.800 |
| 25 | C13442[8242] | 5 | 1 | 34.440 | 34.440 | 18 | 1.800 |
| 26 | C1648 | 1 | 1 | 7.488 | 7.488 | 18 | 1.800 |
| 27 | C3148 | 1 | 3 | 14.976 | 44.928 | 18 | 1.800 |
| 28 | C3248 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 1.800 |
| 29 | C3606 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 1.800 |
| 30 | C3842[0442] | 5 | 1 | 1.554 | 1.554 | 18 | 1.800 |
| 31 | C3842[3442] | 5 | 1 | 14.280 | 14.280 | 18 | 1.800 |
| 32 | C5942[0442] | 4 | 1 | 1.554 | 1.554 | 18 | 1.800 |
| 33 | C5942[5642] | 4 | 1 | 23.310 | 23.310 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1443.652 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.887 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 10 |  |  | 242.341 | 80 | 2.200 |
| 2 | C0348 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 1.800 |
| 3 | C0542 | 3~9 | 14 | 1.890 | 26.460 | 18 | 1.800 |
| 4 | C0545 | 2 | 2 | 2.025 | 4.050 | 18 | 1.800 |
| 5 | C0642 | 3~9 | 99 | 2.520 | 249.480 | 18 | 1.800 |
| 6 | C0642[0042] | 9 | 1 | 0.105 | 0.105 | 18 | 1.800 |
| 7 | C0642[0242] | 8 | 1 | 0.840 | 0.840 | 18 | 1.800 |
| 8 | C0642[0242] | 8 | 1 | 1.049 | 1.049 | 18 | 1.800 |
| 9 | C0642[0442] | 8 | 1 | 1.471 | 1.471 | 18 | 1.800 |
| 10 | C0642[0442] | 8 | 1 | 1.680 | 1.680 | 18 | 1.800 |
| 11 | C0642[0642] | 9 | 1 | 2.415 | 2.415 | 18 | 1.800 |
| 12 | C0645 | 2 | 11 | 2.700 | 29.700 | 18 | 1.800 |
| 13 | C0842 | 3~9 | 76 | 3.150 | 239.400 | 18 | 1.800 |
| 14 | C0842[0242] | 8 | 1 | 0.841 | 0.841 | 18 | 1.800 |
| 15 | C0842[0342] | 8 | 1 | 1.050 | 1.050 | 18 | 1.800 |
| 16 | C0842[0542] | 8 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 1.800 |
| 17 | C0842[0542] | 8 | 1 | 2.309 | 2.309 | 18 | 1.800 |
| 18 | C0845 | 2 | 7 | 3.375 | 23.625 | 18 | 1.800 |
| 19 | C0906 | 11 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 1.800 |
| 20 | C0942 | 3~9 | 58 | 3.780 | 219.240 | 18 | 1.800 |
| 21 | C0945 | 2 | 4 | 4.050 | 16.200 | 18 | 1.800 |
| 22 | C1145 | 2 | 1 | 4.725 | 4.725 | 18 | 1.800 |
| 23 | C1212 | 11 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 1.800 |
| 24 | C1242 | 3~9 | 13 | 5.040 | 65.520 | 18 | 1.800 |
| 25 | C1242[0542] | 9 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 1.800 |
| 26 | C1242[0742] | 9 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 1.800 |
| 27 | C1245 | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 1.800 |
| 28 | C1342 | 8 | 1 | 5.628 | 5.628 | 18 | 1.800 |
| 29 | C1342 | 8 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 1.800 |
| 30 | C1442 | 4~7,9 | 10 | 5.670 | 56.700 | 18 | 1.800 |
| 31 | C1648 | 1 | 1 | 7.488 | 7.488 | 18 | 1.800 |
| 32 | C16745 | 2 | 1 | 75.150 | 75.150 | 18 | 1.800 |
| 33 | C1945 | 2 | 2 | 8.438 | 16.875 | 18 | 1.800 |
| 34 | C2045 | 2 | 2 | 8.775 | 17.550 | 18 | 1.800 |
| 35 | C2948 | 1 | 4 | 13.920 | 55.680 | 18 | 1.800 |
| 36 | C3148 | 1 | 3 | 14.976 | 44.928 | 18 | 1.800 |
| 37 | C3242 | 3 | 2 | 13.335 | 26.670 | 18 | 1.800 |
| 38 | C5142 | 3 | 2 | 21.210 | 42.420 | 18 | 1.800 |
| 39 | C5648 | 1 | 1 | 26.731 | 26.731 | 18 | 1.800 |
| 40 | C7948 | 1 | 2 | 37.800 | 75.600 | 18 | 1.800 |
| 41 | C8342 | 3 | 1 | 34.860 | 34.860 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1648.691 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.859 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 6~7,10 |  |  | 447.300 | 80 | 2.200 |
| 2 | C0242 | 5 | 1 | 0.840 | 0.840 | 18 | 1.800 |
| 3 | C0542 | 3~9 | 14 | 1.890 | 26.460 | 18 | 1.800 |
| 4 | C0545 | 2 | 3 | 2.025 | 6.075 | 18 | 1.800 |
| 5 | C0548 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 1.800 |
| 6 | C0642 | 3~9 | 85 | 2.520 | 214.200 | 18 | 1.800 |
| 7 | C0642[0242] | 5 | 1 | 1.050 | 1.050 | 18 | 1.800 |
| 8 | C0642[0242] | 8~9 | 3 | 0.840 | 2.520 | 18 | 1.800 |
| 9 | C0642[0442] | 5 | 1 | 1.470 | 1.470 | 18 | 1.800 |
| 10 | C0642[0442] | 8~9 | 3 | 1.680 | 5.040 | 18 | 1.800 |
| 11 | C0645 | 2 | 14 | 2.700 | 37.800 | 18 | 1.800 |
| 12 | C0645[0245] | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.800 |
| 13 | C0645[0445] | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.800 |
| 14 | C0648 | 1 | 2 | 2.640 | 5.280 | 18 | 1.800 |
| 15 | C0648 | 1 | 8 | 2.880 | 23.040 | 18 | 1.800 |
| 16 | C0648[0048] | 1 | 2 | 0.048 | 0.096 | 18 | 1.800 |
| 17 | C0648[0648] | 1 | 2 | 2.832 | 5.664 | 18 | 1.800 |
| 18 | C0742 | 8~9 | 4 | 2.940 | 11.760 | 18 | 1.800 |
| 19 | C0748 | 1 | 6 | 3.360 | 20.160 | 18 | 1.800 |
| 20 | C0842 | 3~9 | 73 | 3.150 | 229.950 | 18 | 1.800 |
| 21 | C0845 | 2 | 12 | 3.375 | 40.500 | 18 | 1.800 |
| 22 | C0848 | 1 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 1.800 |
| 23 | C0848[0048] | 1 | 1 | 0.048 | 0.048 | 18 | 1.800 |
| 24 | C0848[0748] | 1 | 1 | 3.552 | 3.552 | 18 | 1.800 |
| 25 | C0942 | 3~9 | 38 | 3.780 | 143.640 | 18 | 1.800 |
| 26 | C0945 | 2 | 8 | 4.050 | 32.400 | 18 | 1.800 |
| 27 | C0945[0145] | 2 | 1 | 0.451 | 0.451 | 18 | 1.800 |
| 28 | C0945[0845] | 2 | 1 | 3.599 | 3.599 | 18 | 1.800 |
| 29 | C0948 | 1 | 8 | 4.320 | 34.560 | 18 | 1.800 |
| 30 | C0948[0048] | 1 | 2 | 0.048 | 0.096 | 18 | 1.800 |
| 31 | C0948[0948] | 1 | 2 | 4.272 | 8.544 | 18 | 1.800 |
| 32 | C1145 | 2 | 2 | 4.725 | 9.450 | 18 | 1.800 |
| 33 | C1245 | 2 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 1.800 |
| 34 | C1506 | 11 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 1.800 |
| 35 | C1545 | 2 | 1 | 6.750 | 6.750 | 18 | 1.800 |
| 36 | C1642 | 3 | 1 | 6.867 | 6.867 | 18 | 1.800 |
| 37 | C17742[0642] | 3 | 1 | 2.394 | 2.394 | 18 | 1.800 |
| 38 | C17742[3842] | 3 | 1 | 16.065 | 16.065 | 18 | 1.800 |
| 39 | C17742[4442] | 3 | 1 | 18.375 | 18.375 | 18 | 1.800 |
| 40 | C17742[8942] | 3 | 1 | 37.590 | 37.590 | 18 | 1.800 |
| 41 | C21842[0842] | 5 | 1 | 3.192 | 3.192 | 18 | 1.800 |
| 42 | C21842[0842] | 5 | 1 | 3.167 | 3.167 | 18 | 1.800 |
| 43 | C21842[5842] | 5 | 2 | 24.360 | 48.720 | 18 | 1.800 |
| 44 | C21842[8742] | 5 | 1 | 36.540 | 36.540 | 18 | 1.800 |
| 45 | C25342[3842] | 4 | 1 | 15.960 | 15.960 | 18 | 1.800 |
| 46 | C25342[3942] | 4 | 1 | 16.380 | 16.380 | 18 | 1.800 |
| 47 | C25342[4242] | 4 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 1.800 |
| 48 | C25342[4342] | 4 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 1.800 |
| 49 | C25342[9142] | 4 | 1 | 38.220 | 38.220 | 18 | 1.800 |
| 50 | C3342[0242] | 3 | 1 | 0.965 | 0.965 | 18 | 1.800 |
| 51 | C3342[3142] | 3 | 1 | 12.811 | 12.811 | 18 | 1.800 |
| 52 | C9148 | 1 | 1 | 43.680 | 43.680 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1695.281 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.906 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.860 | 8.580 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 6~7,10 |  |  | 320.880 | 80 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C0148 | 1 | 1 | 0.398 | 0.398 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C0348 | 1 | 1 | 1.560 | 1.560 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C0642 | 3~9 | 77 | 2.520 | 194.040 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C0645 | 2 | 14 | 2.700 | 37.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C0648 | 1 | 3 | 2.880 | 8.640 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C0706 | 11 | 1 | 0.420 | 0.420 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 | C0806 | 2 | 1 | 0.450 | 0.450 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 10 | C0842 | 3~9 | 76 | 3.150 | 239.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 | C0842[0242] | 9 | 1 | 0.735 | 0.735 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 12 | C0842[0642] | 9 | 1 | 2.415 | 2.415 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 | C0845 | 2 | 11 | 3.375 | 37.125 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 14 | C0848 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 15 | C0942 | 3~9 | 64 | 3.780 | 241.920 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 | C0942[0242] | 4~5 | 2 | 1.050 | 2.100 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 | C0942[0242] | 9 | 1 | 0.735 | 0.735 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 18 | C0942[0342] | 3,9 | 2 | 1.260 | 2.520 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 | C0942[0442] | 9 | 1 | 1.575 | 1.575 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 20 | C0942[0542] | 9 | 1 | 2.205 | 2.205 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 21 | C0942[0642] | 3,9 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 22 | C0942[0742] | 4~5 | 2 | 2.730 | 5.460 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 23 | C0942[0742] | 9 | 1 | 3.045 | 3.045 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 24 | C0945 | 2 | 15 | 4.050 | 60.750 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 25 | C0948 | 1 | 4 | 4.320 | 17.280 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 26 | C1212 | 11 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 27 | C1548 | 1 | 1 | 7.104 | 7.104 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 28 | C1606 | 1 | 1 | 0.936 | 0.936 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 29 | C1648 | 1 | 2 | 7.488 | 14.976 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 30 | C17242[15042] | 5 | 1 | 62.874 | 62.874 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 31 | C17242[2242] | 5 | 1 | 9.240 | 9.240 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 32 | C2148 | 1 | 1 | 10.080 | 10.080 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 33 | C3148 | 1 | 2 | 14.976 | 29.952 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 34 | C5942 | 4 | 1 | 24.864 | 24.864 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 35 | C6248 | 1 | 1 | 29.952 | 29.952 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 36 | C7848 | 1 | 2 | 37.440 | 74.880 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1464.971 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 3 | 2.860 | 8.580 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 6~7,10 |  |  | 314.160 | 80 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C0642 | 3~9 | 75 | 2.520 | 189.000 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C0642 | 6 | 1 | 2.524 | 2.524 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C0642 | 7 | 1 | 2.528 | 2.528 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C0645 | 2 | 14 | 2.700 | 37.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C0648 | 1 | 5 | 2.880 | 14.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C0842 | 3~9 | 76 | 3.150 | 239.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 | C0842[0242] | 8 | 1 | 0.630 | 0.630 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 10 | C0842[0642] | 8 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 | C0845 | 2 | 11 | 3.375 | 37.125 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 12 | C0848 | 1 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 | C0942 | 3~9 | 66 | 3.780 | 249.480 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 14 | C0942[0242] | 4~7 | 4 | 1.050 | 4.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 15 | C0942[0742] | 4~7 | 4 | 2.730 | 10.920 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 | C0945 | 2 | 14 | 4.050 | 56.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 | C0945[0145] | 2 | 1 | 0.450 | 0.450 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 18 | C0945[0845] | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 | C0948 | 1 | 7 | 4.320 | 30.240 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 20 | C10848 | 1 | 1 | 51.840 | 51.840 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 21 | C1148 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 22 | C1212 | 11 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 23 | C13442[0042] | 5 | 1 | 0.021 | 0.021 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 24 | C13442[5242] | 5 | 1 | 21.819 | 21.819 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 25 | C13442[8242] | 5 | 1 | 34.440 | 34.440 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 26 | C1648 | 1 | 1 | 7.488 | 7.488 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 27 | C3148 | 1 | 3 | 14.976 | 44.928 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 28 | C3248 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 29 | C3606 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 30 | C3842[0442] | 5 | 1 | 1.554 | 1.554 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 31 | C3842[3442] | 5 | 1 | 14.280 | 14.280 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 32 | C5942[0442] | 4 | 1 | 1.554 | 1.554 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 33 | C5942[5642] | 4 | 1 | 23.310 | 23.310 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1443.652 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 10 |  |  | 242.341 | 80 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C0348 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C0542 | 3~9 | 14 | 1.890 | 26.460 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C0545 | 2 | 2 | 2.025 | 4.050 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C0642 | 3~9 | 99 | 2.520 | 249.480 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C0642[0042] | 9 | 1 | 0.105 | 0.105 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C0642[0242] | 8 | 1 | 0.840 | 0.840 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C0642[0242] | 8 | 1 | 1.049 | 1.049 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 | C0642[0442] | 8 | 1 | 1.471 | 1.471 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 10 | C0642[0442] | 8 | 1 | 1.680 | 1.680 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 | C0642[0642] | 9 | 1 | 2.415 | 2.415 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 12 | C0645 | 2 | 11 | 2.700 | 29.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 | C0842 | 3~9 | 76 | 3.150 | 239.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 14 | C0842[0242] | 8 | 1 | 0.841 | 0.841 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 15 | C0842[0342] | 8 | 1 | 1.050 | 1.050 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 | C0842[0542] | 8 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 | C0842[0542] | 8 | 1 | 2.309 | 2.309 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 18 | C0845 | 2 | 7 | 3.375 | 23.625 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 | C0906 | 11 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 20 | C0942 | 3~9 | 58 | 3.780 | 219.240 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 21 | C0945 | 2 | 4 | 4.050 | 16.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 22 | C1145 | 2 | 1 | 4.725 | 4.725 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 23 | C1212 | 11 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 24 | C1242 | 3~9 | 13 | 5.040 | 65.520 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 25 | C1242[0542] | 9 | 1 | 1.890 | 1.890 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 26 | C1242[0742] | 9 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 27 | C1245 | 2 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 28 | C1342 | 8 | 1 | 5.628 | 5.628 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 29 | C1342 | 8 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 30 | C1442 | 4~7,9 | 10 | 5.670 | 56.700 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 31 | C1648 | 1 | 1 | 7.488 | 7.488 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 32 | C16745 | 2 | 1 | 75.150 | 75.150 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 33 | C1945 | 2 | 2 | 8.438 | 16.875 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 34 | C2045 | 2 | 2 | 8.775 | 17.550 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 35 | C2948 | 1 | 4 | 13.920 | 55.680 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 36 | C3148 | 1 | 3 | 14.976 | 44.928 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 37 | C3242 | 3 | 2 | 13.335 | 26.670 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 38 | C5142 | 3 | 2 | 21.210 | 42.420 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 39 | C5648 | 1 | 1 | 26.731 | 26.731 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 40 | C7948 | 1 | 2 | 37.800 | 75.600 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 41 | C8342 | 3 | 1 | 34.860 | 34.860 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1648.691 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 6~7,10 |  |  | 447.300 | 80 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C0242 | 5 | 1 | 0.840 | 0.840 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C0542 | 3~9 | 14 | 1.890 | 26.460 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C0545 | 2 | 3 | 2.025 | 6.075 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C0548 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C0642 | 3~9 | 85 | 2.520 | 214.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C0642[0242] | 5 | 1 | 1.050 | 1.050 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C0642[0242] | 8~9 | 3 | 0.840 | 2.520 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 | C0642[0442] | 5 | 1 | 1.470 | 1.470 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 10 | C0642[0442] | 8~9 | 3 | 1.680 | 5.040 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 | C0645 | 2 | 14 | 2.700 | 37.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 12 | C0645[0245] | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 13 | C0645[0445] | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 14 | C0648 | 1 | 2 | 2.640 | 5.280 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 15 | C0648 | 1 | 8 | 2.880 | 23.040 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 16 | C0648[0048] | 1 | 2 | 0.048 | 0.096 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 17 | C0648[0648] | 1 | 2 | 2.832 | 5.664 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 18 | C0742 | 8~9 | 4 | 2.940 | 11.760 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 19 | C0748 | 1 | 6 | 3.360 | 20.160 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 20 | C0842 | 3~9 | 73 | 3.150 | 229.950 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 21 | C0845 | 2 | 12 | 3.375 | 40.500 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 22 | C0848 | 1 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 23 | C0848[0048] | 1 | 1 | 0.048 | 0.048 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 24 | C0848[0748] | 1 | 1 | 3.552 | 3.552 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 25 | C0942 | 3~9 | 38 | 3.780 | 143.640 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 26 | C0945 | 2 | 8 | 4.050 | 32.400 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 27 | C0945[0145] | 2 | 1 | 0.451 | 0.451 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 28 | C0945[0845] | 2 | 1 | 3.599 | 3.599 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 29 | C0948 | 1 | 8 | 4.320 | 34.560 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 30 | C0948[0048] | 1 | 2 | 0.048 | 0.096 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 31 | C0948[0948] | 1 | 2 | 4.272 | 8.544 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 32 | C1145 | 2 | 2 | 4.725 | 9.450 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 33 | C1245 | 2 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 34 | C1506 | 11 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 35 | C1545 | 2 | 1 | 6.750 | 6.750 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 36 | C1642 | 3 | 1 | 6.867 | 6.867 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 37 | C17742[0642] | 3 | 1 | 2.394 | 2.394 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 38 | C17742[3842] | 3 | 1 | 16.065 | 16.065 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 39 | C17742[4442] | 3 | 1 | 18.375 | 18.375 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 40 | C17742[8942] | 3 | 1 | 37.590 | 37.590 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 41 | C21842[0842] | 5 | 1 | 3.192 | 3.192 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 42 | C21842[0842] | 5 | 1 | 3.167 | 3.167 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 43 | C21842[5842] | 5 | 2 | 24.360 | 48.720 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 44 | C21842[8742] | 5 | 1 | 36.540 | 36.540 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 45 | C25342[3842] | 4 | 1 | 15.960 | 15.960 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 46 | C25342[3942] | 4 | 1 | 16.380 | 16.380 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 47 | C25342[4242] | 4 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 48 | C25342[4342] | 4 | 1 | 17.850 | 17.850 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 49 | C25342[9142] | 4 | 1 | 38.220 | 38.220 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 50 | C3342[0242] | 3 | 1 | 0.965 | 0.965 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 51 | C3342[3142] | 3 | 1 | 12.811 | 12.811 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 52 | C9148 | 1 | 1 | 43.680 | 43.680 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1695.281 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1464.97 | 1.80 | 0.41 | 0.53 | K≤1.80, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 1443.65 | 1.80 | 0.41 | 0.52 | K≤1.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1648.69 | 1.80 | 0.41 | 0.57 | K≤1.80, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1695.28 | 1.80 | 0.41 | 0.58 | K≤1.80, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 6252.59 | 1.80 | 0.41 | 0.55 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6030 | 接待室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6045 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6053 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 7 | 7017 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 7032 | 接待室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 7047 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 7083 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 10 | 10001 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 10002 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10004 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10005 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10006 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10007 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10008 | 会议室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10010 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10011 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 10012 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 10014 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10018 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10026 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10028 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10030 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10034 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10042 | 会议室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10047 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10049 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10056 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10057 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10064 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10072 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10074 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 10075 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 10076 | 会议室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10077 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10078 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10079 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10080 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 10082 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 1464.97 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 1443.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1648.69 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1695.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 6 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 | 可 |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.13 | s≤0.40 | 满足 |
| 屋顶 | K=0.23 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 | 满足 |
| 外墙 | K=0.48 | K≤0.55 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=1.89; SHGC=0.41 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=1.89; SHGC=0.41 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－立面3 | K=1.86; SHGC=0.41 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－立面4 | K=1.91; SHGC=0.41 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 周边地面 | R=0.61 | R≥0.6 | 满足 |
| 可开启窗扇 |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| －6030(接待室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －6045(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －6053(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －7017(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －7032(接待室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －7047(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －7083(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10001(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10002(卫生间) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10004(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10005(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10006(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10007(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10008(会议室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10010(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10011(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10012(走廊) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10014(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10018(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10026(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10028(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10030(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10034(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10042(会议室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10047(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10049(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10056(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10057(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10064(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10072(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10074(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10075(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10076(会议室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10077(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10078(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10079(普通办公室) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10080(卫生间) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| －10082(卫生间) | 有通风换气装置 | 有可开启窗扇或通风换气装置 |  |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |
| 天窗传热系数K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K |  |  | 0.23 |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙传热系数K |  |  | 0.48 |  |  | 0.50 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K |  |  | 0.55 |  |  | 0.50 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间楼板K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 采暖与非采暖隔墙K |  |  | 1.05 |  |  | 1.20 |  |  |
| 周边地面保温层热阻R |  |  | 0.61 |  |  | 0.61 |  |  |
| 地下墙保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.53 | 1.89 | 0.41 | 0.53 | 1.80 | 0.35 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.52 | 1.89 | 0.41 | 0.52 | 1.80 | －－ |
|  | 东向 | 立面3 | 0.57 | 1.86 | 0.41 | 0.57 | 1.80 | 0.35 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.58 | 1.91 | 0.41 | 0.58 | 1.80 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 化妆室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 3(㎡/人) | 9(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 展示区 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 开水间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 接待室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 档案室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 治疗室、诊室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -6.07 | 4.79 | 1.50 | -6.06 | 0.00 | -5.84 |
| 供冷(kWh/㎡) | 12.89 | 39.47 | 13.54 | 7.70 | 0.00 | 73.60 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -7.43 | 5.76 | 1.57 | -6.82 | 0.00 | -6.93 |
| 供冷(kWh/㎡) | 11.80 | 37.40 | 11.19 | 8.95 | 0.00 | 69.35 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.87 |
| 2 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.22 |
| 3 | 0.47 | 0.01 | 0.32 | 0.02 |
| 4 | 1.14 | 0.00 | 0.99 | 0.01 |
| 5 | 2.21 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 6 | 3.22 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 7 | 5.14 | 0.00 | 5.03 | 0.00 |
| 8 | 3.95 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 9 | 3.30 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 10 | 1.32 | 0.00 | 1.18 | 0.01 |
| 11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.09 |
| 12 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.98 |
| 合计 | 21.03 | 2.69 | 19.81 | 3.18 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 23.72 | 23.00 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 21.03 | 19.81 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 2.69 | 3.18 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 73.60 | 69.35 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 5.84 | 6.93 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规定的要求。建筑节能设计不符合要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 化妆室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 |
| 卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 厨房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 大厅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 展示区 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 开水间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 报告厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 接待室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 档案室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 治疗室、诊室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 餐厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 化妆室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 |
| 卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 厨房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 大厅 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 展示区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 开水间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 报告厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 接待室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 档案室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 楼梯间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 治疗室、诊室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 设备间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 餐厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化妆室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 展示区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化妆室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 展示区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化妆室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 展示区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 档案室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治疗室、诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日