建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 椿萱绿筑·耆乐社区服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-安阳 |
| 设计编号 | 2024-12-2 |
| 建设单位 | 1 |
| 设计单位 | 1 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月19日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15139647906 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	11

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

4.10 采暖与非采暖隔墙	12

4.11 外窗热工	12

4.12 周边地面	16

4.13 采暖地下室外墙	17

4.14 变形缝	17

4.15 可开启窗扇	17

4.16 非中空窗面积比	18

4.17 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 椿萱绿筑·耆乐社区服务中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-安阳 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上7494㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 31648.07 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8621.90 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 0.180 | 2.870 | 600.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 0.070 | 0.726 | 300.0 | 345.1 | 0.1910 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 0.100 | 1.514 | 300.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.325 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.633 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 矿棉板(ρ=80-180) | 0.050 | 0.759 | 130.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.219,D=4.222)：（由上到下）

无机保温砂浆(ρ=600) 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.339,D=4.512)：（由外到内）

无机保温砂浆(ρ=600) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.259,D=3.101)：（由上到下）

无机保温砂浆(ρ=600) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.684,D=3.799)：

无机保温砂浆(ρ=600) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

5. 外窗：100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) (K=0.900)：

传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.465

6. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.547,D=2.050)：

无机保温砂浆(ρ=600) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 8621.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 31648.07 |
| 体形系数 | 0.27 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 3106 | 2160.88 | 13531.25 |
| 2 | 4.200 | 3032 | 2431.51 | 13106.49 |
| 3 | 4.200 | 1356 | 2836.57 | 5010.33 |
| 合计 | 12.60 | 7494 | 8621.90 | 31648.07 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 288.36 | 1476.94 | 0.20 |
| 北向 | 立面2 | 492.48 | 2185.15 | 0.23 |
| 东向 | 立面3 | 81.00 | 728.64 | 0.11 |
| 西向 | 立面4 | 123.12 | 835.44 | 0.15 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1818 | 1.80×1.80 | 1~3 | 59 | 3.24 | 191.16 | 288.36 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2 | 30 | 3.24 | 97.20 |  |
| 北向 | 立面2 | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2 | 30 | 3.24 | 97.20 | 492.48 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~3 | 34 | 3.24 | 110.16 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 3 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1~2 | 4 | 6.48 | 25.92 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1~2 | 10 | 6.48 | 64.80 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1~2 | 8 | 6.48 | 51.84 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1~3 | 15 | 6.48 | 97.20 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 2 | 2 | 6.48 | 12.96 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 3 | 4 | 6.48 | 25.92 |  |
| 东向 | 立面3 | C1818 | 1.80×1.80 | 1~3 | 5 | 3.24 | 16.20 | 81.00 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2 | 6 | 3.24 | 19.44 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1~2 | 4 | 6.48 | 25.92 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 2 | 3 | 6.48 | 19.44 |  |
| 西向 | 立面4 | C1818 | 1.80×1.80 | 1,3 | 12 | 3.24 | 38.88 | 123.12 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 2 | 4 | 3.24 | 12.96 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 1~2 | 8 | 6.48 | 51.84 |  |
|  |  | C3618 | 3.60×1.80 | 2 | 3 | 6.48 | 19.44 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 20 | 0.180 | 2.870 | 1.00 | 0.111 | 0.319 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 90 | 0.030 | 0.325 | 1.10 | 2.727 | 0.975 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.200 | 1.817 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 4.417 | 4.222 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 20 | 0.180 | 2.870 | 1.00 | 0.111 | 0.319 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.325 | 1.10 | 1.515 | 0.542 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.801 | 4.512 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1177.87 | 1.000 | 0.34 | 4.51 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1689.52 | 1.000 | 0.34 | 4.51 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 647.64 | 1.000 | 0.34 | 4.51 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 712.32 | 1.000 | 0.34 | 4.51 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4227.34 | 1.000 | 0.34 | 4.51 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.34 × 1.20 = 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 20 | 0.180 | 2.870 | 1.00 | 0.111 | 0.319 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.325 | 1.10 | 2.121 | 0.758 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.200 | 1.817 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 3.718 | 3.101 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 20 | 0.180 | 2.870 | 1.00 | 0.111 | 0.319 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.241 | 3.799 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100系列内平开隔热铝合金窗(5超白+12Ar+5超白+V+5超白Low-E) | 18 | 0.90 | 0.47 | 0.620 | DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1818，C3618 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |
| 2 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~3 | 59 | 3.240 | 191.160 | 18 | 0.900 |
| 2 | C1818 | 1~2 | 30 | 3.240 | 97.200 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 288.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~2 | 30 | 3.240 | 97.200 | 18 | 0.900 |
| 2 | C1818 | 1~3 | 34 | 3.240 | 110.160 | 18 | 0.900 |
| 3 | C1818 | 3 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.900 |
| 4 | C3618 | 1~2 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.900 |
| 5 | C3618 | 1~2 | 10 | 6.480 | 64.800 | 18 | 0.900 |
| 6 | C3618 | 1~2 | 8 | 6.480 | 51.840 | 18 | 0.900 |
| 7 | C3618 | 1~3 | 15 | 6.480 | 97.200 | 18 | 0.900 |
| 8 | C3618 | 2 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 0.900 |
| 9 | C3618 | 3 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 492.480 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~3 | 5 | 3.240 | 16.200 | 18 | 0.900 |
| 2 | C1818 | 1~2 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.900 |
| 3 | C3618 | 1~2 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.900 |
| 4 | C3618 | 2 | 3 | 6.480 | 19.440 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 81.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1,3 | 12 | 3.240 | 38.880 | 18 | 0.900 |
| 2 | C1818 | 2 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.900 |
| 3 | C3618 | 1~2 | 8 | 6.480 | 51.840 | 18 | 0.900 |
| 4 | C3618 | 2 | 3 | 6.480 | 19.440 | 18 | 0.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 123.120 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~3 | 59 | 3.240 | 191.160 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.506 | 0.235 |
| 2 | C1818 | 1~2 | 30 | 3.240 | 97.200 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.638 | 0.297 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 288.360 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.256 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~2 | 30 | 3.240 | 97.200 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.598 | 0.278 |
| 2 | C1818 | 1~3 | 34 | 3.240 | 110.160 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.627 | 0.292 |
| 3 | C1818 | 3 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.606 | 0.282 |
| 4 | C3618 | 1~2 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.598 | 0.278 |
| 5 | C3618 | 1~2 | 10 | 6.480 | 64.800 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.601 | 0.279 |
| 6 | C3618 | 1~2 | 8 | 6.480 | 51.840 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.292 |
| 7 | C3618 | 1~3 | 15 | 6.480 | 97.200 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.625 | 0.291 |
| 8 | C3618 | 2 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.285 |
| 9 | C3618 | 3 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.531 | 0.247 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 492.480 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.284 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~3 | 5 | 3.240 | 16.200 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.533 | 0.248 |
| 2 | C1818 | 1~2 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.642 | 0.299 |
| 3 | C3618 | 1~2 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.642 | 0.299 |
| 4 | C3618 | 2 | 3 | 6.480 | 19.440 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.680 | 0.316 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 81.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.293 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1,3 | 12 | 3.240 | 38.880 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.631 | 0.293 |
| 2 | C1818 | 2 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.465 | 百叶遮阳0 | 0.609 | 0.283 |
| 3 | C3618 | 1~2 | 8 | 6.480 | 51.840 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.598 | 0.278 |
| 4 | C3618 | 2 | 3 | 6.480 | 19.440 | 18 | 0.465 | 外遮阳_0 | 0.524 | 0.244 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 123.120 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.278 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 288.36 | 0.90 | 0.26 | 0.20 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 492.48 | 0.90 | 0.28 | 0.23 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 81.00 | 0.90 | 0.29 | 0.11 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 123.12 | 0.90 | 0.28 | 0.15 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 984.96 | 0.90 | 0.28 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机保温砂浆(ρ=600) | 20 | 0.180 | 2.870 | 1.00 | 0.111 | 0.319 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.325 | 1.10 | 0.606 | 0.217 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 100 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.000 | 1.514 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.717 | 2.050 |
| 保温材料层R | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 走廊 |  | 外窗 | C3618 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3618 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1818 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 288.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 492.48 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 123.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。