**长沙市古潭街社区活动中心室内空气质量检测报告**

**项目编号**：CS-GTJ2023-AQ-001

**检测日期**：2023年XX月XX日

**委托单位**：长沙市天心区XX街道办事处

**检测单位**：湖南省建筑工程环境检测中心（CMA资质编号：HNJC-XXXXX）

---

### **一、项目概况**

1. **检测对象**：古潭街XX号社区活动中心（原老旧居民楼改造项目，总建筑面积XXX㎡）

2. **检测范围**：1-3层公共活动区域（含综合服务大厅、多功能活动室、文化展厅、卫生间等）

3. **检测背景**：建筑改造后投入使用前，需依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）及《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），验证室内环境安全性。

---

### **二、检测依据与标准**

| **检测项目**       | **检测标准**                     | **限值要求**                |

|---------------------|----------------------------------|----------------------------|

| 甲醛（HCHO）        | GB/T 18204.2-2014               | ≤0.08mg/m³（Ⅰ类建筑）      |

| 总挥发性有机物（TVOC） | GB/T 18883-2002附录C           | ≤0.60mg/m³                 |

| 苯（C₆H₆）          | GB 50325-2020                   | ≤0.09mg/m³                 |

| 氨（NH₃）           | GB/T 18204.2-2014               | ≤0.20mg/m³                 |

| PM₂.5               | GB/T 18883-2002                 | ≤75μg/m³（日均值）         |

| 二氧化碳（CO₂）     | GB/T 18204.24-2014              | ≤1000ppm                   |

---

### **三、检测点位与条件**

1. **布点原则**：

- 每层楼按功能区均匀布点，避开通风口和死角

- 检测高度0.5-1.5m（模拟人体呼吸带）

2. **检测点位**：

| **楼层** | **点位编号** | **功能区**         | **面积（㎡）** |

|----------|--------------|--------------------|----------------|

| 1F       | G1-1         | 综合服务大厅       | 120            |

| 1F       | G1-2         | 无障碍卫生间       | 15             |

| 2F       | G2-1         | 多功能活动室       | 80             |

| 3F       | G3-1         | 文化展厅           | 60             |

3. **环境条件**：

- 检测前封闭门窗12小时，空调系统关闭

- 温度：25-28℃，相对湿度：45-60%

---

### **四、检测方法与仪器**

| **检测项目** | **检测方法**               | **仪器型号**         | **校准证书号**   |

|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|

| 甲醛         | 酚试剂分光光度法           | QC-2A型大气采样器    | HN2023-XXX      |

| TVOC         | 热解吸-气相色谱法          | GC-7890B气相色谱仪   | HN2023-XXX      |

| PM₂.5        | 激光散射法                 | LD-5R颗粒物监测仪    | HN2023-XXX      |

| CO₂          | 非分散红外吸收法           | Telaire 7001         | HN2023-XXX      |

---

### **五、检测结果与分析**

#### **1. 污染物浓度检测数据**

| **点位** | **甲醛（mg/m³）** | **TVOC（mg/m³）** | **苯（mg/m³）** | **PM₂.5（μg/m³）** | **CO₂（ppm）** |

|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|

| G1-1     | 0.06               | 0.45               | 0.03             | 32                  | 850            |

| G1-2     | 0.07               | 0.52               | 0.04             | 28                  | 920            |

| G2-1     | 0.09*              | 0.61*              | 0.05             | 41                  | 1100*          |

| G3-1     | 0.05               | 0.38               | 0.02             | 35                  | 780            |

（注：*表示超出限值，红色标注）

#### **2. 超标原因分析**

- **G2-1（多功能活动室）**：

- **甲醛超标**：新安装折叠座椅（密度板材质）释放残留甲醛

- **TVOC超标**：墙面涂料固化未完成（施工完成仅7天）

- **CO₂超标**：封闭测试期间新风系统未启动，人员模拟聚集导致

---

### **六、整改建议**

1. **工程控制措施**：

- 对密度板家具喷涂甲醛分解剂（建议光触媒处理，效率≥90%）

- 加强通风换气（新风系统需持续运行，换气次数≥2次/小时）

2. **管理措施**：

- 延期投入使用：多功能活动室需再通风10天并复测达标

- 制定《室内环境维护规程》，限制高密度聚集活动时长（单次≤2小时）

3. **长期监测**：

- 安装物联网空气质量传感器（数据实时上传至社区管理平台）

- 每季度委托第三方检测（重点监测TVOC与PM₂.5）

---

### **七、结论**

1. 除2F多功能活动室外，其余区域污染物浓度均符合GB50325-2020Ⅰ类建筑标准。

2. 整改后复测合格前，2F区域禁止开展超过20人的聚集性活动。

---

**附件**：

1. 检测点位平面图（含三维坐标）

2. 仪器校准证书复印件

3. 原始检测数据记录表

**签发人**：XXX（高级工程师，证书编号：HNJC-HJ-XXXX）

**审核人**：XXX（注册环保工程师，证书编号：HNJC-HJ-XXXX）

**检测单位公章**：

湖南省建筑工程环境检测中心

2023年XX月XX日

---

**备注**：本报告仅对检测时环境条件负责，建议每年定期检测以持续保障室内空气质量。