建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年3月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13973175827 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 屋顶	8

4.5 外墙	9

4.6 挑空楼板	11

4.7 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙	12

4.8 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板	12

4.9 外门	13

4.10 窗墙比	13

4.11 外窗热工	14

4.12 天窗	17

4.13 有效通风换气面积	18

4.14 非中空窗面积比	21

4.15 外窗气密性	21

4.16 幕墙气密性	21

4.17 规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上1222㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 4889.84 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1806.25 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.819,D=3.605)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.928)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.178,D=2.133)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

6. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙：控温与非控温空间隔墙构造一 (K=1.925,D=2.391)：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

7. 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板：控温与非控温空间楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

8. 外门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

9. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

10. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

11. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 1806.25 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 4889.84 |
| 体形系数 | 0.37 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 277.82 | 288.23 | 1111.28 |
| 2 | 4.000 | 472.32 | 620.10 | 1889.28 |
| 3 | 4.000 | 472.32 | 425.60 | 1889.28 |
| 屋顶 | － | － | 472.32 | － |
| 合计 | 12.00 | 1222.46 | 1806.25 | 4889.84 |

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.64, D = 3.03 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 382.15 | 0.881 | 0.82 | 3.61 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 51.72 | 0.119 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 | 433.87 | 1.000 | 0.92 | 3.54 | 0.75 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.64, D = 3.03 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  | 0.00 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 160.79 | 0.892 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 19.46 | 0.108 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 180.24 | 1.000 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + 0.00/180.24 = 1.17 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 189.31 | 0.904 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 20.22 | 0.097 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 209.53 | 1.000 | 1.16 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.16 + 0.00/209.53 = 1.16 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 115.05 | 0.861 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 18.53 | 0.139 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 133.58 | 1.000 | 1.19 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.19 + 0.00/133.58 = 1.19 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 148.15 | 0.890 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 18.36 | 0.110 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 166.51 | 1.000 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + 0.00/166.51 = 1.17 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 613.30 | 0.889 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 76.56 | 0.111 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 689.86 | 1.000 | 1.17 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + 0.00/689.86 = 1.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 12.60 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 100.75 | 287.29 | 0.35 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 82.57 | 298.40 | 0.28 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 139.36 | 272.94 | 0.51 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 104.66 | 271.16 | 0.39 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 29.49 | 100.75 |
|  |  | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |  |
|  | C2010 | 2.00×1.00 | 2~3 | 4 | 2.00 | 8.00 |  |
|  | C2016 | 2.00×1.60 | 2 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~3 | 5 | 4.41 | 22.05 |  |
|  | C4021 | 4.00×2.10 | 2~3 | 4 | 8.40 | 33.60 |  |
| 北向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 18.90 | 82.57 |
|  | C2010 | 2.00×1.00 | 2~3 | 5 | 2.00 | 10.00 |  |
|  | C2015 | 2.00×1.50 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~3 | 7 | 4.41 | 30.87 |  |
|  | C4021 | 4.00×2.10 | 2~3 | 2 | 8.40 | 16.80 |  |
| 东向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 57.34 | 139.36 |
|  |  | 2.10×2.10 | 1 | 6 | 4.41 | 26.46 |  |
|  | C2015 | 2.00×1.50 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  | C2021 | 2.00×2.10 | 2~3 | 2 | 4.20 | 8.40 |  |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~3 | 6 | 4.41 | 26.46 |  |
|  | C4021 | 4.00×2.10 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 |  |
|  | C4215 | 4.20×1.50 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
| 西向 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 46.92 | 104.66 |
|  |  | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |  |
|  |  | 1.43×2.10 | 1 | 1 | 2.99 | 2.99 |  |
|  |  | 0.67×1.90 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | 0.67×0.20 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | 0.67×0.70 | 1 | 1 | 0.47 | 0.47 |  |
|  |  | 0.21×0.90 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |
|  | C2010 | 2.00×1.00 | 3 | 3 | 2.00 | 6.00 |  |
|  | C2015 | 2.00×1.50 | 2~3 | 4 | 3.00 | 12.00 |  |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~3 | 6 | 4.41 | 26.46 |  |
|  | C5409[4209] | 4.22×0.90 | 1 | 1 | 3.80 | 3.80 |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 57 | 3.90 | 0.65 | 0.870 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C2015，C2021，C2121，C4021，C4215，C2010，C5409[4209]，C2016 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 29.490 | 57 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 3.900 |
| 3 | C2010 | 2~3 | 4 | 2.000 | 8.000 | 18 | 3.900 |
| 4 | C2016 | 2 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 3.900 |
| 5 | C2121 | 2~3 | 5 | 4.410 | 22.050 | 18 | 3.900 |
| 6 | C4021 | 2~3 | 4 | 8.400 | 33.600 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 100.750 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 18.900 | 57 | 3.900 |
| 2 | C2010 | 2~3 | 5 | 2.000 | 10.000 | 18 | 3.900 |
| 3 | C2015 | 2 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 3.900 |
| 4 | C2121 | 1~3 | 7 | 4.410 | 30.870 | 18 | 3.900 |
| 5 | C4021 | 2~3 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 82.570 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 57.344 | 57 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 3.900 |
| 3 | C2015 | 2 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 3.900 |
| 4 | C2021 | 2~3 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 3.900 |
| 5 | C2121 | 2~3 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 3.900 |
| 6 | C4021 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 3.900 |
| 7 | C4215 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 139.364 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 46.922 | 57 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.995 | 2.995 | 18 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.281 | 1.281 | 18 | 3.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.135 | 0.135 | 18 | 3.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.472 | 0.472 | 18 | 3.900 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.186 | 0.186 | 18 | 3.900 |
| 8 | C2010 | 3 | 3 | 2.000 | 6.000 | 18 | 3.900 |
| 9 | C2015 | 2~3 | 4 | 3.000 | 12.000 | 18 | 3.900 |
| 10 | C2121 | 2~3 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 3.900 |
| 11 | C5409[4209] | 1 | 1 | 3.797 | 3.797 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 104.657 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 29.490 | 57 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C2010 | 2~3 | 4 | 2.000 | 8.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C2016 | 2 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C2121 | 2~3 | 5 | 4.410 | 22.050 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C4021 | 2~3 | 4 | 8.400 | 33.600 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 100.750 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 18.900 | 57 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C2010 | 2~3 | 5 | 2.000 | 10.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C2015 | 2 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C2121 | 1~3 | 7 | 4.410 | 30.870 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C4021 | 2~3 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 82.570 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 57.344 | 57 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 |  | 1 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C2015 | 2 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C2021 | 2~3 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C2121 | 2~3 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C4021 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C4215 | 3 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 139.364 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 46.922 | 57 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.995 | 2.995 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.281 | 1.281 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.135 | 0.135 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.472 | 0.472 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 |  | 1 | 1 | 0.186 | 0.186 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C2010 | 3 | 3 | 2.000 | 6.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C2015 | 2~3 | 4 | 3.000 | 12.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C2121 | 2~3 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C5409[4209] | 1 | 1 | 3.797 | 3.797 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 104.657 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.653 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 窗墙比 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 100.75 | 0.35 | K=3.90;SHGC=0.65 | K≤2.50;SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 82.57 | 0.28 | K=3.90;SHGC=0.65 | K≤2.70;SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 139.36 | 0.51 | K=3.90;SHGC=0.65 | K≤2.10;SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 104.66 | 0.39 | K=3.90;SHGC=0.65 | K≤2.50;SHGC≤0.35 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003 |  | 25.74 | 440.20 | 0.06 |
| 整栋建筑 |  | 25.74 | 462.22 | 0.06 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 58 | 3.90 | 0.65 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 3.90 | 0.65 |  |
| 标准依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.0,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 215.83 |  | 229.40 | 未编号 | 3.59 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.98 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.99 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.43 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.61 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.13 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.47 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.19 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.06 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 31.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.32 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.59 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.44 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.16 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.65 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.28 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.47 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.88 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.10 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1004 | 28.03 |  | 17.60 | C5409[4209] | 3.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 适宜 |
|  | 1006 | 16.91 |  | 39.28 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
| 2 | 2002 | 425.36 |  | 382.48 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2016 | 3.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 17.04 |  | 39.28 | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3003 | 425.21 |  | 382.47 | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4215 | 6.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2015 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3005 | 16.92 |  | 39.29 | C2010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

本工程无此项内容

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C2010） | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 2级（窗编号：） |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有通风换气装置 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 满足 | 不可 |
| 2 | 外墙 | 满足 | 不可 |
| 3 | 挑空楼板 | 满足 | 不可 |
| 4 | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙 | 满足 | 可 |
| 5 | 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板 | 满足 | 可 |
| 6 | 外门 | 满足 |  |
| 7 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 | 不可 |
| 9 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 10 | 天窗类型 | 满足 | 不可 |
| 11 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 12 | 非中空窗面积比 | 不需要 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 | 不可 |
| 结论 |  | 满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在满足要求的项，且满足湖南公共建筑节能设计标准DBJ 43／003-2017围护结构热工性能权衡判断的基本要求，节能设计符合要求