储水设施清洗消毒工作记录

（依据《绿色建筑评价标准》5.1.3条款及GB 5749-2022编制）​

一、基本信息

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用 | 储水设施位置 | 生活饮用水水箱（编号：SZ-01） |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗消毒日期 | 2025年01月15日 | 下次计划日期 | 2025年06月15日 |
| 作业单位 | 绍兴安居清洁服务有限公司 | 负责人 | 张正 |
| 第三方检测机构 | 绍兴市环境监测中心（CMA认证） | 检测报告编号 | ZJHJ-2025-01-001 |

二、清洗消毒操作记录

1. 清洗前准备

| 检查项目 | 操作内容 | 完成情况（√/×） |
| --- | --- | --- |
| 关闭进水阀门 | 关闭水箱进水阀并悬挂“禁止开启”警示牌 | √ |
| 排空储水设施 | 排空水箱内余水，检查排水管道畅通性 | √ |
| 安全防护 | 作业人员穿戴防护服、口罩、手套，通风设备开启 | √ |

2. 物理清洗

| 工具/设备 | 操作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高压水枪（0.5MPa） | 冲洗水箱内壁、顶部及底部沉积物，重点清洁角落及焊缝处 | 无残留污物 |
| 尼龙刷 | 手动刷洗进水口、溢流管口等易污染部位 | 禁用钢丝刷 |

3. 化学消毒

| 消毒剂信息 | 操作内容 | 检测数据 |
| --- | --- | --- |
| 次氯酸钠溶液 | 浓度5%（有效氯），喷洒覆盖内壁，接触时间≥30分钟 | 用量：10L |
| 冲洗 | 消毒后用清水冲洗至无消毒剂残留，目测无泡沫、无异味 | 冲洗水量：2m³ |

4. 水质检测

| 检测指标 | 标准要求（GB 5749） | 检测结果 | 是否合格（√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | <10 | √ |
| 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.5 | √ |
| 余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.3 | √ |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | √ |

三、水封装置及标识检查

| 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便器水封深度 | ≥50mm | 52mm | 无 |
| 地漏水封深度 | ≥50mm | 50mm | 补充注水 |
| 非传统水源标识 | 紫色“雨水专用”/绿色“中水非饮用” | 标识清晰完整 | 无 |

四、签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业负责人 | 张XX | _____________ | 2025年01月15日 |
| 物业监督人员 | 李XX | _____________ | 2025年01月15日 |
| 第三方检测人员 | 王XX | _____________ | 2025年01月15日 |