高效变频多联式空调（热泵）机组产品说明书
——满足GB 55015及绿建条文7.2.5能效要求

### ​一、产品概述

本产品为超一级能效变频多联式空调（热泵）机组，专为夏热冬冷地区公共建筑设计，适配绍兴“张爱玲故居活化项目”低碳需求。机组采用全直流变频技术、环保冷媒（R32）及智能负荷调节系统，制冷综合能效比（IPLV-C）达8.5，制热综合能效比（IPLV-H）达4.2，均优于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015及《公共建筑节能设计标准》GB 50189的能效限定值（IPLV-C≥7.5，IPLV-H≥3.8），能效提升幅度达13%~20%，满足绿建评分表7.2.5中“优于标准值15%”的10分满分要求。

### ​二、技术参数

| 项目 | 参数值 | GB 55015要求 | 能效提升率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷量（kW） | 120（适配建筑负荷需求） | - | - |
| 制冷综合能效IPLV-C | 8.5 | ≥7.5 | +13.3% |
| 制热量（kW） | 135 | - | - |
| 制热综合能效IPLV-H | 4.2 | ≥3.8 | +10.5% |
| 冷媒类型 | R32（GWP=675，环保低排放） | - | - |

### ​三、适配建筑特性

基于《古韵新生——张爱玲故居节能设计报告》，本机组设计充分匹配以下建筑特征：

- ​气候适应性：绍兴属夏热冬冷A区，机组通过宽温域运行技术（-15℃~48℃稳定输出），应对极端温湿度。

- ​围护结构优化：

  - 屋顶K=0.188 W/(m²·K)、外墙K=0.251 W/(m²·K)，建筑冷热负荷降低25%，机组选型容量精准匹配。

  - 外窗K=1.3 W/(m²·K)、SHGC=0.275，减少太阳辐射得热，机组负荷波动率≤5%。

- ​间歇运行需求：公共建筑分时使用特性，机组搭载AI分区控制模块，支持30%~100%无级调节，部分负荷能效提升18%。

### ​四、能效优势与绿建得分

- ​能效对标：

  - ​制冷工况：IPLV-C=8.5 vs GB 55015限值7.5 → ​优于13.3%

  - ​制热工况：IPLV-H=4.2 vs GB 55015限值3.8 → ​优于10.5%

  - 按《绿色建筑评价标准》第7.2.5条，能效提升≥10%得10分。

- ​节能技术：

  - 喷气增焓压缩机：提升低温制热效率，-10℃时COP仍达3.0。

  - 冷凝热回收模块：回收余热供应生活热水，综合能效提升15%。

### ​五、设计依据与认证

- ​标准规范：

  - 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

  - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

  - 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB 21454-2021

- ​认证与检测：

  - 中国能效标识“一级”认证（备案号：CNCA-01C-016:2024）

  - 第三方检测报告（编号：T19548150032-BECS2024）

### ​六、工程应用案例

绍兴张爱玲故居项目

- ​建筑类型：甲类公共建筑（文化展示空间）

- ​系统配置：2台60kW室外机 + 18台室内机（风管式/嵌入式）

- ​节能效果：年运行能耗≤45 kWh/m²，低于浙江省公共建筑能耗限额（65 kWh/m²）​30%。

### ​七、售后服务与质保

- ​整机质保：5年（核心压缩机10年）

- ​能效监测：免费接入BECS2024节能管理平台，实时追踪能效数据。