### 冷热源机组采购清单（基于绿建条文7.2.5评分要求）

#### ​一、项目概况

- ​项目名称：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用

- ​建筑类型：公共建筑（甲类）

- ​气候分区：夏热冬冷A区（浙江绍兴）

- ​建筑面积：地上966m²，地上2层，建筑高度10.7m

- ​冷热负荷需求​（估算）：

  - 夏季冷负荷：约120~150kW

  - 冬季热负荷：约80~100kW

#### ​二、采购要求（满足GB 55015及国家能效标准）​

- ​能效目标：

  - 冷源机组能效比（COP/IPLV）​优于国标一级能效20%以上

  - 热源机组能效比（COP/热效率）​优于国标一级能效20%以上

  - 满足《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）及《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2021）

- ​技术参数要求：

| 机组类型 | 能效指标 | 国标一级能效值 | 本项目要求值 | 提升比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷变频多联机 | 制冷COP（≥） | 3.50 | ​4.20 | +20% |
|  | 制热COP（≥） | 3.80 | ​4.56 | +20% |
| 空气源热泵机组 | 制冷COP（≥） | 3.60 | ​4.32 | +20% |
|  | 制热COP（≥） | 3.20 | ​3.84 | +20% |
| 冷水机组（变频） | IPLV（综合能效比，≥） | 6.00 | ​7.20 | +20% |

- ​功能要求：

  - 支持低温制热（-10℃工况下COP≥2.5）

  - 具备智能分区控制功能，适配建筑分层分区需求

  - 采用环保冷媒（R32/R290）

#### ​三、推荐机组清单

| 序号 | 机组类型 | 型号示例 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 能效参数（COP/IPLV） | 数量 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷变频多联机 | 大金VRV-N系列 | 36.0 | 40.0 | 制冷COP 4.30 | 4台 | 办公区、展厅 |
|  |  |  |  |  | 制热COP 4.60 |  |  |
| 2 | 空气源热泵机组 | 格力Ultra Heat | 50.0 | 55.0 | 制冷COP 4.35 | 2台 | 公共区域 |
|  |  |  |  |  | 制热COP 3.90 |  |  |
| 3 | 冷水机组（变频） | 麦克维尔WSC | 120.0 | - | IPLV 7.30 | 1台 | 核心设备间 |

#### ​四、能效对比说明

- ​风冷多联机：

  - 国标一级能效COP 3.5 → 本项目COP 4.3（提升22.9%）

  - 适配建筑分散式空调需求，降低部分负荷能耗。

- ​空气源热泵：

  - 国标一级制热COP 3.2 → 本项目COP 3.9（提升21.9%）

  - 满足夏热冬冷地区冬季高效制热需求。

- ​冷水机组：

  - 国标一级IPLV 6.0 → 本项目IPLV 7.3（提升21.7%）

  - 变频技术适配建筑动态负荷，降低运行能耗。

#### ​五、评分依据（按表7.2.5规则）​

- ​冷热源能效均优于国标20%以上 → ​得10分

- 提供机组能效检测报告及第三方认证（如中国能效标识、AHRI认证）。

#### ​六、实施建议

- 优先选择具备建筑节能改造经验的供应商；

- 机组安装需配合建筑外墙保温及外窗气密性优化措施；

- 配置智能能源管理系统，实时监控能效表现。