### 建筑用水水质检测报告

项目名称：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用
项目地址：浙江省绍兴市
检测单位：清源环境检测中心
检测日期：2024年12月30日

### ​一、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.3条

- 《饮用净水水质标准》CJ 94-2005（直饮水）

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022（集中生活热水）

- 《游泳池水质标准》CJ 244-2016（游泳池水）

- 《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050-2017（供暖空调系统用水）

- 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2019（景观水体）

### ​二、检测范围及方法

| ​用水类型 | ​检测项目 | ​检测方法 |
| --- | --- | --- |
| ​直饮水 | 浑浊度、pH值、总硬度、菌落总数、总大肠菌群、重金属（铅、镉）等 | 分光光度法、膜过滤法、原子吸收法 |
| ​集中生活热水 | 色度、余氯、耐热大肠菌群、铁、锰、铜等 | 比色法、微生物培养法 |
| ​游泳池水 | 游离余氯、尿素、pH值、浑浊度、氧化还原电位（ORP） | 电极法、分光光度法 |
| ​供暖空调系统用水 | pH值、电导率、总碱度、氯离子浓度、微生物黏泥量 | 滴定法、电化学分析法 |
| ​景观水体 | COD、氨氮、总磷、溶解氧（DO）、透明度、浮游生物密度等 | 重量法、纳氏试剂法 |

### ​三、检测结果及分析

#### ​1. 直饮水（执行CJ 94-2005）​

| ​检测项目 | ​标准限值 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.3 NTU | 合格 |
| pH值 | 6.5~8.5 | 7.2 | 合格 |
| 菌落总数 | ≤50 CFU/mL | 12 CFU/mL | 合格 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 铅（Pb） | ≤0.01 mg/L | <0.001 mg/L | 合格 |

#### ​2. 集中生活热水（执行GB 5749-2022）​

| ​检测项目 | ​标准限值 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | ≤15度 | 5度 | 合格 |
| 余氯 | ≥0.05 mg/L | 0.12 mg/L | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 铁（Fe） | ≤0.3 mg/L | 0.08 mg/L | 合格 |

#### ​3. 游泳池水（执行CJ 244-2016）​

| ​检测项目 | ​标准限值 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游离余氯 | 0.3~1.0 mg/L | 0.5 mg/L | 合格 |
| 尿素 | ≤3.5 mg/L | 1.2 mg/L | 合格 |
| 浑浊度 | ≤1 NTU | 0.6 NTU | 合格 |
| 氧化还原电位（ORP） | ≥650 mV | 720 mV | 合格 |

#### ​4. 供暖空调系统用水（执行GB 50050-2017）​

| ​检测项目 | ​标准限值 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.0~9.5 | 8.2 | 合格 |
| 电导率 | ≤3000 μS/cm | 1200 μS/cm | 合格 |
| 氯离子（Cl⁻） | ≤250 mg/L | 85 mg/L | 合格 |
| 微生物黏泥量 | ≤4 mL/m³ | 1.5 mL/m³ | 合格 |

#### ​5. 景观水体（执行GB/T 18921-2019）​

| ​检测项目 | ​标准限值 | ​检测结果 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | ≤40 mg/L | 22 mg/L | 合格 |
| 氨氮（NH₃-N） | ≤5 mg/L | 1.8 mg/L | 合格 |
| 总磷（TP） | ≤1.0 mg/L | 0.6 mg/L | 合格 |
| 溶解氧（DO） | ≥2.0 mg/L | 5.5 mg/L | 合格 |

### ​四、结论

- 本项目直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水及景观水体水质均满足国家现行标准要求。

- 依据《绿色建筑评价标准》第5.2.3条，​得8分。

### ​五、建议

- 直饮水系统每季度清洗一次滤芯，定期检测微生物指标；

- 游泳池水增加自动投氯装置，确保游离余氯稳定达标；

- 景观水体增设生态浮岛，强化水体自净能力。

检测机构签章：清源环境检测中心
签发日期：2024年12月30日