防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-绍兴 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年2月10日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19548150032 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

2.1	评价目标	3

2.2	评价方法	3

3	防潮验算计算过程	4

3.1	计算条件	4

3.2	屋顶构造：坡屋顶砼80＋钢筋砼120	5

3.3	外墙（填充墙）构造：空斗外墙内保温砼80＋钢筋砼120	6

4	验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-绍兴 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上966㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.7m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 4.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 73.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 25 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 浙江-杭州.

屋顶构造：坡屋顶砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 高分子卷材防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 高分子卷材防水层 | 2 | 200.000 | 1.00 | 200.00 | 0.0000 | 0.000 |
| 通风空气层 | 100 | 1.177 | 1.00 | 1.20 | 0.1000 | 0.085 |
| 真空绝热板i型 | 30 | 0.005 | 1.20 | 10.00 | 0.0000 | 5.000 |
| 烧结实心砖（1） | 20 | 0.810 | 1.00 | 1700.00 | 0.0040 | 0.025 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 烧结实心砖（1） | 20 | 0.810 | 1.00 | 1700.00 | 0.0040 | 0.025 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 4.50 | 842.5 | 615.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.64 | 850.5 | 615.2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高分子卷材防水层 | 2 | 200 |  |  |  | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 4.64 | 850.5 | 615.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 高分子卷材防水层 | 2 | 200 |  |  |  | 200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 4.64 | 850.5 | 615.2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 通风空气层 | 100 | 1 |  |  |  | 1.18 | 1.00 | 0.08 | 0.1000 | 1000.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 4.85 | 863.2 | 667.2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 真空绝热板i型 | 30 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1.20 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.54 | 2004.2 | 667.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 烧结实心砖（1） | 20 | 1700 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.0040 | 5000.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.60 | 2012.1 | 927.2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥砂浆找平 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.66 | 2018.9 | 976.7 |  |  |  |  |  |
| 16 | 烧结实心砖（1） | 20 | 1700 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.02 | 0.0040 | 5000.00 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.72 | 2026.8 | 1236.8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=5.07

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=4.82

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 10952 | 应≥限值(1386) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1000.00 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 615.03 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 861.26 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 10.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.03 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

外墙（填充墙）构造：空斗外墙内保温砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0000 | 0.023 |
| 烧结多孔砖、烧结空心砖 | 235 | 0.580 | 1.00 | 1400.00 | 0.0000 | 0.405 |
| 真空绝热板i型 | 20 | 0.005 | 1.20 | 10.00 | 0.0000 | 3.333 |
| 通风空气层 | 50 | 1.177 | 1.00 | 1.20 | 0.1000 | 0.042 |
| 石膏板 | 12 | 0.330 | 1.00 | 1050.00 | 0.0790 | 0.036 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 4.50 | 842.5 | 615.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.61 | 849.2 | 617.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 石灰水泥砂浆（混合砂浆）（1） | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 4.69 | 853.8 | 617.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 烧结多孔砖、烧结空心砖 | 235 | 1400 |  |  |  | 0.58 | 1.00 | 0.41 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 6.07 | 939.3 | 617.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 真空绝热板i型 | 20 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1.20 | 3.33 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.36 | 1981.4 | 617.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 通风空气层 | 50 | 1 |  |  |  | 1.18 | 1.00 | 0.04 | 0.1000 | 500.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.50 | 1999.5 | 1087.1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石膏板 | 12 | 1050 |  |  |  | 0.33 | 1.00 | 0.04 | 0.0790 | 151.90 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.63 | 2015.0 | 1229.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 615.03 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=10.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 坡屋顶 | 5 | 0 | 1386 | 10952 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 空斗外墙内保温 | 10 | 0 | - | - | 无需计算 |