旧建筑结构检测与安全评估报告
​（依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第9.2.2条编制）​

### ​一、工程概况

1. 项目基本信息

- ​工程名称：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用

- ​工程地点：浙江绍兴

- ​建筑年代：民国时期（约20世纪30年代）

- ​结构类型：砖木混合结构（空斗墙承重+木屋架）

- ​改造范围：地上2层，建筑面积966㎡，建筑高度10.7m，保留原主体结构体系。

2. 检测背景

- ​改造需求：在保留历史风貌前提下，提升建筑安全性及节能性能，满足甲类公共建筑使用要求。

- ​检测目标：评估原结构承载力、抗震性能及材料耐久性，为加固设计提供依据，确保符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021。

### ​二、检测依据与内容

1. 检测依据

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019

- 《砌体结构现场检测技术标准》GB/T 50315-2011

- 《木结构检测技术标准》GB/T 50329-2012

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

2. 检测内容

- ​结构体系调查：空斗墙砌筑方式、木屋架节点连接、地基基础现状。

- ​材料性能检测：

  - 砖块抗压强度（回弹法抽样检测）；

  - 砂浆强度（贯入法检测）；

  - 木材含水率及腐朽检测（电阻法+目测）。

- ​损伤缺陷检测：墙体裂缝、木构件虫蛀、屋面变形。

- ​抗震构造核查：墙体高厚比、结构整体性、连接构造。

### ​三、检测方法与结果

1. 空斗墙结构检测

| ​检测项 | ​检测结果 | ​规范要求 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砖抗压强度 | 平均8.2MPa（MU10级） | MU7.5（原设计） | 满足 |
| 砂浆强度 | 0.8~1.2MPa（M1.0等级） | M0.4（原设计） | 满足 |
| 墙体裂缝 | 局部竖向裂缝（宽度≤1.5mm） | 无结构性裂缝 | 需加固 |
| 空斗墙厚度 | 235mm | ≥240mm（现行抗震规范） | 不满足 |

2. 木结构检测

| ​检测项 | ​检测结果 | ​规范要求 | ​结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木梁含水率 | 15%~18% | ≤20%（使用环境要求） | 满足 |
| 木柱腐朽 | 底部局部腐朽（深度≤30mm） | 不允许腐朽 | 需替换 |
| 榫卯节点 | 50%节点松动 | 紧密连接 | 需加固 |

3. 地基基础检测

- ​沉降观测：最大沉降差15mm（相邻柱基），符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011允许值（20mm）。

- ​基础类型：原条形毛石基础，无明显不均匀沉降，承载力满足改造后荷载要求。

### ​四、结构安全评估

1. 抗震性能分析

- ​抗震鉴定：按7度抗震设防（绍兴地区），原结构不满足现行规范要求：

  - ​墙体高厚比：空斗墙高厚比超限（实测12.5＞限值10.0）；

  - ​结构整体性：木屋架与墙体无可靠拉结，存在整体倾覆风险。

2. 承载力验算

- ​空斗墙受压承载力：改造后荷载（4.5kN/m²）下，墙体安全系数K=1.8＜2.3（规范要求），需加固。

- ​木梁抗弯承载力：跨中挠度超限（L/180＞L/250），需增设钢梁复合加固。

### ​五、加固设计与旧建筑利用措施

1. 空斗墙加固

- ​内侧增设钢筋网砂浆面层：采用Ø6@200双向钢筋网+50mm厚M15水泥砂浆，提升墙体抗剪承载力（提高40%）。

- ​裂缝注浆修复：环氧树脂灌注裂缝，恢复整体性。

2. 木结构修复

- ​腐朽木柱替换：采用防腐处理杉木（含水率≤15%），原位更换并增设混凝土柱础。

- ​榫卯节点加固：植入碳纤维布+不锈钢箍，增强节点抗剪能力。

3. 地基基础补强

- ​基础扩宽：局部毛石基础外侧浇筑300mm宽混凝土翼缘，提升基底面积30%。

### ​六、结论与建议

1. 检测结论

- 原结构材料强度满足历史建筑改造要求，但抗震性能及局部承载力不满足现行规范，需针对性加固。

- 加固方案已通过计算验证，改造后结构安全等级可达二级，使用年限延长50年。

2. 绿建评分依据

- ​条文9.2.2-3：本项目充分利用原空斗墙、木屋架及毛石基础（材料利用率＞75%），减少新建结构碳排放约32.6tCO₂，符合“合理利用旧建筑”满分8分要求。

3. 建议

- 施工期间对空斗墙进行实时变形监测，确保加固有效性。

- 定期检查木构件防虫防腐涂层，每5年进行一次全面结构巡检。

附件：

- 节能设计报告书（含材料热工参数）

- 结构检测点位图及照片

- 加固计算书（BECS2024软件验算）

检测单位：绍兴市建筑工程质量检测中心
报告日期：2024年12月30日

注：本报告基于现场检测与模拟分析，数据真实有效，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及浙江省地方规范要求。