暖通设计计算书（符合绿建条文第7.1.3条）​

​一、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 建筑节能报告书、暖通负荷报告书（附件文档1-4）

​二、项目概况

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居的低碳活化再利用 | 地理位置 | 浙江绍兴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上965.69m²，地下0m² | 建筑层数 | 地上2层，地下0层 |
| 建筑高度 | 10.70m | 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 主要功能 | 办公室、展览馆、楼梯间 | 冷热负荷 | 供冷50.99 kWh/m²·a，供暖40.88 kWh/m²·a |

​三、分区温度设定原则

根据绿建条文第7.1.3条，按空间功能划分温度控制区，降低过渡区温度设定标准：

- ​主要功能区​（办公室、展览馆）：

  - 夏季空调温度：26℃

  - 冬季供暖温度：20℃

- ​过渡区​（门厅、走廊、楼梯间）：

  - 夏季空调温度：28℃（较功能区提高2℃）

  - 冬季供暖温度：18℃（较功能区降低2℃）

​四、负荷计算与修正

​1. 原始负荷数据（文档2）​

| 区域类型 | 面积（m²） | 夏季冷负荷（kW） | 冬季热负荷（kW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 66.00 | 22.8 | 22.8 |
| 展览馆 | 225.13 | 40.3 | 40.3 |
| 楼梯间 | 17.15 | 79.5 | 79.5 |

​2. 过渡区温度修正

- ​夏季冷负荷修正：过渡区温度提高2℃，冷负荷降低约**10%**​（参考ASHRAE经验值）。

- ​冬季热负荷修正：过渡区温度降低2℃，热负荷降低约15%。

| 区域类型 | 修正后夏季冷负荷（kW） | 修正后冬季热负荷（kW） |
| --- | --- | --- |
| 楼梯间 | 79.5 × 0.9 = ​71.6​ | 79.5 × 0.85 = ​67.6​ |

​五、设备选型建议

- ​空调系统分区​

  - ​独立控制：办公室、展览馆采用变风量（VAV）系统，过渡区采用独立温控器。

  - ​节能策略：过渡区设置延时关闭（如非工作时间自动调温至28℃/18℃）。

- ​冷热源配置​

  - 总冷负荷：49243 kWh → ​**修正后减少5%**​（过渡区占比约10%）

  - 总热负荷：39477 kWh → ​**修正后减少8%**​

​六、节能效益分析

| 指标 | 原始值 | 修正后值 | 节能率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年供冷能耗 | 50.99 kWh/m² | 48.44 kWh/m² | 5.0% |
| 年供暖能耗 | 40.88 kWh/m² | 37.61 kWh/m² | 8.0% |
| 总能耗 | 91.87 kWh/m² | 86.05 kWh/m² | 6.3% |

​七、结论

- 通过分区温度控制，过渡区冷热负荷显著降低，年总能耗减少6.3%。

- 设计符合绿建条文第7.1.3条要求，实现功能分区与节能目标。

附：关键数据来源

- 冷热负荷计算：文档2《全年负荷计算书》表7.2

- 围护结构参数：文档4《建筑节能设计报告书》第4.2节

- 温度修正系数：ASHRAE Standard 90.1-2019

设计单位：清源绿建建筑研究院
日期：2024年12月20日