​生活饮用水储水设施设备材料采购清单

项目名称：古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用
项目地址：浙江省绍兴市
编制依据：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.4条

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019

- 《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997

- 项目节能报告书（储水设施设计要求）

​一、成品水箱采购清单（满足条文第1项，得4分）​

| ​材料名称 | ​规格型号 | ​执行标准 | ​技术参数 | ​供应商 | ​验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​SUS304不锈钢水箱 | 容积10m³，壁厚≥1.2mm | GB/T 17219-1998 | - 内壁镜面抛光Ra≤0.8μm - 卫生性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 | 江苏华新不锈钢 | 提供材质检测报告及卫生许可批件 |
| ​食品级PE水箱 | 容积5m³，壁厚≥12mm | GB 9687-2016 | - 无毒无味，耐紫外线老化 - 符合GB/T 17219浸泡试验要求（铅、镉溶出量未检出） | 山东联塑科技 | 提供食品级认证及抗压测试报告 |
| ​装配式搪瓷钢板水箱 | 模块化拼装，容积8m³ | CJ/T 21-2017 | - 搪瓷层附着力≥30MPa - 耐酸性（pH≥3）无腐蚀 | 上海熊猫水箱 | 现场拼装后气密性及满水试验 |

​二、储水防变质措施材料清单（满足条文第2项，得5分）​

| ​材料名称 | ​规格型号 | ​执行标准 | ​技术参数 | ​供应商 | ​验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ​紫外线消毒器 | 功率30W，流量2m³/h | CJ/T 204-2016 | - 紫外线剂量≥40mJ/cm² - 石英套管透光率≥85% | 深圳海德威科技 | 提供微生物灭活率检测报告 |
| ​水箱自洁消毒器 | 臭氧+紫外线复合式 | GB/T 37894-2019 | - 臭氧浓度≥0.1mg/L - 自动循环周期≤4h | 北京中天环能 | 现场调试后水质菌落总数检测 |
| ​不锈钢防涡流吸水管 | DN50，316L不锈钢 | GB/T 12771-2008 | - 喇叭口设计，流速≤0.5m/s - 防止底部沉积物扰动 | 浙江永源管业 | 提供材质证明及焊接探伤报告 |
| ​呼吸阀（带空气过滤）​ | 过滤精度0.3μm，DN80 | HG/T 20518-2017 | - 阻隔灰尘、昆虫 - 通气量≥200m³/h | 上海良工阀门 | 现场安装后气密性测试 |
| ​水质在线监测仪 | 多参数（余氯、pH、浊度） | HJ 15-2019 | - 余氯检测范围0~5mg/L，精度±0.01mg/L - 数据实时传输至中控系统 | 杭州泽天科技 | 提供计量检定证书及联网测试 |

​三、采购技术要求

- ​成品水箱：

  - 材质需提供第三方卫生安全性检测报告（铅、镉、砷等重金属溶出量符合GB/T 17219要求）。

  - 水箱内壁光滑无死角，人孔、爬梯等附件需采用同材质或食品级塑料。

- ​防变质措施：

  - 消毒设备需具备自动启停功能，并与水箱液位联动控制。

  - 呼吸阀过滤装置需定期更换滤芯（每6个月或压差≥200Pa时更换）。

​四、验收标准

- ​成品水箱：

  - 满水24小时无渗漏，变形量≤1‰。

  - 水质浸泡试验（72小时）符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

- ​防变质设备：

  - 紫外线消毒器运行30分钟后，水箱内菌落总数≤50 CFU/mL。

  - 水质在线监测数据误差≤5%，连续运行72小时无故障。

编制单位：安居机电工程有限公司
审核人：李工（注册公用设备工程师）
日期：2024年12月30日