电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

​一、工程概况

| 项目名称 | 古韵新生——张爱玲故居低碳活化再利用项目 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 浙江-绍兴 |
| 建筑类型 | 甲类公共建筑（展览馆/办公） |
| 建筑面积 | 地上965.69m²，地下0m² |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 设计冷负荷指标 | 50.99 kWh/m²·a（全年） |

​二、计算依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 项目暖通负荷报告（冷负荷峰值工况：37.2℃干球温度，27.8℃湿球温度）

- 假设设备参数（实际需以招标技术规格为准）

​三、计算参数

| 参数 | 取值 | 来源/说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计冷负荷（Qc） | 96.6 kW | 按100 W/m²×966m²估算（文档2峰值工况） |
| 制冷机组COP | 5.0 | 假设水冷螺杆机组，符合GB 50189限值 |
| 冷水泵功率 | 5 kW | 按制冷机组功率20%估算 |
| 冷却水泵功率 | 5 kW | 同冷水泵 |
| 冷却塔风机功率 | 2 kW | 按制冷机组功率10%估算 |

​四、SCOP计算

公式：

SCOP=Ecomp​+Epump​+Etower​Qc​​

计算过程：

- ​制冷机组能耗：

Ecomp​=COPQc​​=5.096.6​=19.32kW

- ​水泵与冷却塔能耗：

Epump​+Etower​=5+5+2=12kW

- ​总输入功率：

Etotal​=19.32+12=31.32kW

- ​SCOP值：

SCOP=31.3296.6​≈3.08

​五、合规性分析

- ​GB 50189-2015要求：

  - 水冷螺杆机组COP限值≥5.1（额定制冷量≤528kW），本计算中机组COP=5.0略低，需选用更高能效设备。

  - ​建议：采用COP≥5.1的磁悬浮变频离心机组（部分负荷效率更优）。

- ​系统优化方向：

  - 增加变频水泵与冷却塔风机，降低部分负荷能耗。

  - 采用热回收技术，利用冷凝废热供应生活热水。

​六、结论

- 当前假设工况下，电冷源综合制冷性能系数 ​SCOP=3.08。

- 需通过选用高COP机组（≥5.1）及变频设备，确保满足GB 50189要求。

- 最终SCOP应以设备厂家提供的实测性能参数为准。

编制单位：安居建筑设计研究院
日期：2025年3月1日